Ing.  Jozef  Nanáši

Projektovanie  vzduchotechnických  zariadení

Kukučínova 23  -  040 01  KOŠICE

Tel.  - 055  6234 545                                                                                                                  E-mail:   jozef.nanasij@gmail.com

TECHNICKÁ  SPRÁVA

Stavba         			:    Stavebné úpravy – Kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti OAIM

FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

Objekt				:    SO 01 – Stavebné úpravy OAIM

Profesia				:    Vzduchotechnické zariadenie

Investor			:    Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

Autor				:    Ing. Juraj Šuty

Zodpovedný projektant		:    Ing. Jozef  Nanáši

Projektant			:    Ing. Iveta Hlivková

Stupeň projektu			:    Pre realizáciu

Dátum vyhotovenia		:    Júl 2021

Archívne číslo:           	 		                Číslo vyhotovenia:

742N-0

OBSAH TECHNICKEJ SPRÁVY:

1.	ÚVOD:	2

2.	POPIS ZARIADENIA A JEHO FUNKCIA:	2

3.	ENERGETICKÁ ČASŤ:	3

4.	POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:	4

4.1	Stavebná:	4

4.2	Elektroinštalácia:	4

4.3	Sanita:	4

5.	PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ A DEMONTÁŽ:	4

6.	NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:	4

7.	ZÁVER:	5

# ÚVOD:

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe rozpracovaného projektu stavebnej časti a osobnej obhliadky riešených priestorov. Projekt pozostáva len z jedného zariadenia:

Zar.1 – Vetranie priestorov OAIM

# POPIS ZARIADENIA A JEHO FUNKCIA:

Na vetranie priestorov sú navrhnuté dve vetracie jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 4500 Multi Eco so vzduchovou výdatnosťou prívodu a odvodu 3900 m3/hod.. Jednotky sú osadené v strojovni na 1.PP. Sú vybavené kompletnou reguláciou. Zvolenie dvoch jednotiek bolo z dôvodu rozmerov transportných častí väčšej jednotky a tiež možného vybavenia (potreba externého príslušenstva) väčšej jednotky.

Prívodné časti jednotiek pozostávajú zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy F9 (2. stupeň filtrácie), protiprúdeho rekuperátora s obtokom ovládaným servomotorom, priameho chladiča, elektrického ohrievača a prívodného ventilátora. Odvodné časti jednotiek pozostávajú zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy M5, rekuperátora (spoločný s prívodnou časťou) a odsávacieho ventilátora. Jednotky sú v hygienickom prevedení.

Nasávanie čerstvého vzduchu je cez protidažďovú žaluziu, tlmič hluku a predfilter IFLK 400/80-50 (1. stupeň filtrácie - trieda G4). Odpadný vzduch je vyfukovaný  cez tlmič hluku a protidažďovú žaluziu. Obe potrubia opatriť izoláciou proti orosovaniu (predfilter odnímateľnou).

Prívodné a odvodné potrubie budú vybavené tlmičmi hluku a cez protipožiarne klapky vstupujú a tiež vystupujú z inštalačnej šachty na riešenom podlaží. V prívodnom potrubí sú osadené aj rozdeľovacie rúry parného zvlhčovača CONDAIR RS 60. Obe potrubia sú opatrené tepelnou izoláciou – prívodné v celom rozsahu a odvodné len v strojovni.

Prívodné potrubie po prestupe na I.NP má odbočenia pre vetranie m.č. 111 a 112 a následne sa rozdelí na dve vetvy.

Vetva odbočujúca vpravo zabezpečí prívod do m.č. 101 až 104.

Vetva odbočujúca vľavo má odbočenie do m.č. 105 a následne sa delí na dve vetvy. Priame pokračovanie zabezpečí prívod do m.č. 106 a cez elektrický ohrievač do m.č. 107. Bočné odbočenie zabezpečí prívod do 108 cez elektrický ohrievač, do m.č. 110 a cez elektrický ohrievač do m.č. 109.

Distribúcia vzduchu  na prívode je cez čisté nástavce s triedou filtrácie H14. Prívod zabezpečuje aj vykurovanie priestorov čomu boli prispôsobené aj množstvá vzduchu nad rámec hygienických požiadaviek. Uvažované je zohriatie vzduchu o 4°C nad požadovanú teplotu, čo nepostačuje pre miestnosti č. 107, 108 a 109, kde sú zaradené elektrické ohrievače na potrebné dohriatie.

Odvodné potrubie po prestupe na I.NP zabezpečí odsávanie z m.č. 112 a následne sa delí na dve vetvy. Priame pokračovanie zabezpečí odsávanie z m.č. 111 a 101. Bočné odbočenie následne zabezpečí odsávanie z ostatných priestorov.

Distribúcia na odvode vzduchu je riešená cez vírivé výustky (VVKR)  a tanierové ventily.

Vzduchová výdatnosť zariadenia je rozdelená nasledovne:                                                                    M.č.	Účel miestnosti:		Prívod:		Odvod:	   Poznámka:

101	Chodba			 400 m3/hod.	 560 m3/hod.   PO

102	2-lôžková izba OAIM 	1210 m3/hod.	1160 m3/hod.   PR; V-10 x/h.

103	2-lôžková izba OAIM	1210 m3/hod.	1160 m3/hod.   PR; V-10 x/h.

104	1-lôžková izba OAIM	 670 m3/hod.	 640 m3/hod.   PR; V–10 x/h.

105	Pozorovateľňa sestier	 360 m3/hod.	 330 m3/hod.   PR

106	1-lôžková izba OAIM	 650 m3/hod.	 680 m3/hod.   PO; V–10 x/h.

107	1-lôžková izba OAIM	1060 m3/hod.	1090 m3/hod.   PO; V–21 x/h; E

108	Filter infekčné		 440 m3/hod.	 350 m3/hod.   PR; V- 5 x/h; E

109 	1-lôžková izba OAIM	 980 m3/hod.	1010 m3/hod.   PO; V–21 x/h; E

110  	1-lôžková izba OAIM 	 450 m3/hod. 	 480 m3/hod.   PO; V-10 x/h.

111 	Predfilter			 110 m3/hod. 	 110 m3/hod.   PR; V- 5 x/h.

112	Príprava OAIM		 260 m3/hod. 	 230 m3/hod.   PR; V- 5 x/h.

113	Chodba

---------------------------------------------------

Spolu:			7800 m3/hod.	7800 m3/hod.

V – Výmena vzduchu

E – Elektrický dohrievač vzduchu

PO – podtlak v priestore

PR – pretlak v priestore

Potrebný chlad a  teplo (hradenie tepelných strát miestností mimo času odmrazovania) zabezpečia kondenzačné jednotky AOYG-60LATT včetne regulačného modulu UTI-INV-DX. Kondenzačné jednotky budú s priamym chladičom jednotiek DUPLEX prepojené cez dvojicu chladiarenského Cu potrubia s izoláciou ARMAFLEX a s rozvádzačom jednotky cez regulačný modul komunikačným káblom. Kondenzačné jednotky sú osadená na teréne na betónových kvádroch z opačnej strany objektu.

Súčasťou zariadenia je aj demontáž pôvodného zariadenia (potrubia, závesy, filtre a jednotka) na 1.PP aj 1.NP.

# ENERGETICKÁ ČASŤ:

Navrhnuté zariadenie nárokuje len na elektrickú energiu podľa nasledovného rozpisu:

- Ventilátory dvoch jednotiek DUPLEX 4500 Multi Eco á 2.5 kW		10000 W

- Elektrické ohrievače 2 jednotiek DUPLEX á 12.6 kW			25200 W

- 2 ks kondenzačných jednotiek AOYG-60LATT á 5.15 kW			10300 W

- Ohrievač MBE 250/1.4								 1400 W

- 2 ks ohrievačov MBE 315/3.0 							 6000 W

- Parný zvlhčovač Condair RS 60 							44600 W

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Spolu:											97500 W

Uvedené výkon sú inštalované. Ventilátory jednotky DUPLEX majú v pracovnom bode spotrebu spolu len 5.3 kW. Potrebný spoločný výkon elektrických ohrievačov je 18 kW.

Pri zimnej prevádzke (aj pri -13°C) pracujú buď kondenzačné jednotky alebo elektrické ohrievače jednotiek (tie pracujú len pri odmrazovaní kondenzačných jednotiek).

Pri letnej prevádzke zase nie je potrebné parné vlhčenie.

# POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:

## Stavebná:

- Vyhotoviť potrebné stavebné otvory a po prevedení montáže ich zapracovať.

- Pri montáži podhľadov spolupracovať s montážnou organizáciou VZT.

## Elektroinštalácia:

- Napojiť rozvádzače jednotiek DUPLEX 4500 na zdroj energie 400 V – 50 Hz. Previesť prepojenie rozvádzačov jednotiek s miestom osadenia CP TOUCH (miestnosť 105 - Pozorovateľňa sestier). Na CP TOUCH napojiť priestorový snímač teploty z miestnosti 104 (1 lôžková izba).

- Napojiť kondenzačné jednotky AOYG-60LATT na zdroj energie 400 V – 50 Hz.

- Previesť napojenie parného zvlhčovača Condair RS 60 podľa „Condair RS profesie“ na zdroj energie 400 V – 50 Hz a previesť jeho prepojenie s regulačnými prvkami podľa schémy dodávateľa.

- Signalizáciu o zanesení predfiltrov z diferenčných tlakových spínačov TDP-S zviesť do miesta osadenia CP TOUCH (osadené sú na filtroch 1.17).

- Zabezpečiť napojenie a ovládanie 3 ks elektrických ohrievačov – 1 ks MBE-250/1.4 (230 V) a 2 ks MBE-315/3.0 (2 x 400 V) pomocou REG 330/400 a priestorového snímača teploty TGBR 430 podľa teploty príslušnej miestnosti (ktorú dohrievajú) a zabezpečiť ich blokovanie na chod jednotiek DUPLEX (majú tiež elektrické ohrievače) – chod ventilátorov.

## Sanita:

- Zabezpečiť odvod kondenzátu od jednotiek DUPLEX (ma viac vývodov).

- Podľa „Condair RS profesie“ previesť napojenie zvlhčovača na prívod pitnej vody a vypúšťanie zvlhčovača do kanalizácie.

# PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ A DEMONTÁŽ:

Najhmotnejším zariadením (495 kg) a zároveň aj najrozmernejším sú jednotky DUPLEX 4500 Multi Eco (2800 x 885 x výška 1890) mm. Závesy riešiť pomocou vykázaného montážneho materiálu.

Dodržiavať montážne pokyny výrobcov zariadení a zabehnutú technológiu montážnej organizácie. Dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať predpísané ochranné prostriedky.

Dodržiavať vnútropodnikové organizačné smernice odberateľa týkajúce sa pobytu a pohybu cudzích osôb na jej území.

# NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:

Predmetný návod je súčasťou dodávky jednotlivých elementov. Práce na  zariadení je možné  prevádzať až po jeho odpojení z chodu.

Navrhnuté zariadenie vyžaduje výmenu filtrov jednotiek DUPLEX, pred-filtrov IFLK a čistých nástavcov. Náhradné filtre je potrebné si v predstihu zabezpečiť u ich výrobcov.

Čisté nástavce boli všetky navrhnuté s triedou filtrácie H14, lebo pri malých množstvách je cenový rozdiel zanedbatelný a znižuje sa aj sortiment náhradných dielov.

Servis zariadenia sa doporučuje zveriť organizácii, ktorá zabezpečila dodávku a oživenie zariadenia.

# ZÁVER:

Spracovaná projektová dokumentácia spĺňa požiadavky kladené na vzduchotechnické zariadenia platnými normami, smernicami a hygienickými predpismi. Navrhnuté zariadenia sú prevádzkové vyskúšané a nárokujú optimálne množstvá energií.

Navrhnuté zariadenie spĺňa nariadenie EK ECODESIGN ErP 2016 a ErP 2018.

V Košiciach august 2021

Ing. Jozef Nanáši