SEKCIA EKONOMIKY odbor verejného obstarávania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci záujemci |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava 21.1. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SE-VO2-2022/003026-005 | Ing. Roman Novosad | 07.03.2022 |

Vec: Vysvetlenie informácií  potrebných na vypracovanie  ponuky č.1

Na základe  doručených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov  na predmet zákazky Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A – rekonštrukcia elektroinštalácie (SIENA),  uverejnené vo vestníku č 48/2022 z 14.02.2022 pod č. 13409-MSP, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázkač.1

Vo výkaze časť E1.7 sú požadované 2 ks UPS 40kVA a 1 ks UPS 80kVA a jeden náhradný (servisný) modul kompatibilný pre všetky UPS. Navrhované je použiť pre dosiahnutie požadovaných parametrov moduly o výkone        40 KW. Bude akceptované ak všetky požadované parametre UPS budú dosiahnuté použitím príslušného počtu       20 kW modulov ?

Odpoveď k otázke č.1:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať použitie príslušného počtu 20 kW modulov, je potrebné použiť navrhnuté výkonové moduly s výkonom 40 kW. Prípustná tolerancia +10%, t. j. je možné použiť moduly s výkonom od 40 kW do 44 kW.

Otázkač.2

Vo výkaze časť E1.7 je požadovaná 80kVA s internými batériami na 5 minút pri 80 kW. Bude akceptované použitie samostatnej originálnej batériovej skrine pre splnenie požiadavky na 5 minút pri 80 kW ?

Odpoveď k otázke č.2:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať použitie samostatnej originálnej batériovej skrine pre splnenie požiadavky na 5 minút pri 80 kW, je potrebné použiť navrhnuté interné batérie, a to aj vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti miestnosti.

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička riaditeľ odboru verejného obstarávania SE MV SR