## Tabuľka požiadaviek - systém DO
Tabuľka požiadaviek pre systém pochôdzkového odpočtu
číslo súťažnej požiadavky VVS | Popis suťažnej požiadavky VVS | Čo požadujeme | Požadovaný spôsob dokladovania súťažnej požiadavky od dodávateľa | Názov dokumentu od dodávateľa, ktorý dokladuje splnenie požadovanej súťažnej podmienky | bod dokumentu určujúci splnenie súťažnej podmienky
10 | Kompletný systém na bezkontaktný, diaľkový, rádiový, pochôdzkový odpočet musí obsahovať všetky technické zariadenia a programové prostriedky na kompletné nastavenie a plné využívanie ponúkaného systému na pochôdzkový diaľkový odpočet. | Požadujeme uviesť vymenovanie technických zariadení a programových prostriedkov pre systém diaľkového odpočtu vodomerov s uvedením ich základných technických parametrov | Vypracovanie dokumentu
10.1 | Špecifikácia: Technické zariadenia a programy na naprogramovanie každého jednotlivého modulu na diaľkový odpočet pre jeho samostatné uvedenie do prevádzky, nastavenie stavu z vodomeru, nastavenie váhy impulzu, nastavenie alarmov, aktivovanie modulu atď., ako aj vyčítavanie a spracovanie uložených informácií akumulovaných v internej pamäti modulov. | Požadujeme uviesť kompletný technický popis predmetu súťažnej požiadavky | Vypracovanie zoznamu všetkých technických zariadení a programových prostriedkov potrebných pre účel programovania modulov a vyčítavanie uložených informácií z pamäti modulov včetne ich kompletnej dokumentácie
10.2 | Špecifikácia: Technické zariadenia /komunikátory/, ktoré sú prostriedkom na transformovanie a prenášanie informácií z rádiových modulov z vysokofrekvenčnej signálovej časti na bluetooth komunikačnú vrstvu, teda slúžia na komunikáciu s modulom inštalovanom na vodomere vo vodovodnej sieti pri pochôdzkovom rádiovom odpočte vodomerov a umožňujú prenos dát do odčítacích zariadení systému mobilného odpočtu do softwarovej vrstvy aplikácie týkajúcej sa rádiovej komunikácie. Komunikácia musí byť podporovaná pod systémom Android. | Požadujeme uviesť kompletný technický popis predmetu súťažnej požiadavky | Vypracovanie kompletnej dokumentácie technických zariadení - komunikátory
10.3 | Dodávateľ dokladuje že je schopný zmluvne zabezpečiť a poskytnúť pre VVS, a.s. resp. zmluvného partnera VVS, a.s. zadefinovanie presného systému dekryptovania informačných paketov, ktoré sú zasielané z komunikátora danej technológie po bluetooth komunikačnej vrstve pre potrebu doprogramovania aplikácie odpočtov VVS pod systémom android, t.j. štruktúra, popis, spôsob bluetooth komunikácie a spôsob dekryptovania paketov komunikátora vysielanej dátovej informácie.Zároveň je potrebné sprístupnenie informačného balíčka knižníc príkazov, ktoré slúžia na komunikáciu odpočtového zariadenia Android s modulom diaľkového odpočtu prostredníctvom komunikátora cez bluetooth komunikačnú vrstvu.Použiteľnosť dekryptu informačných paketov ako aj knižníc príkazov musí byť teda podporovaná v OS Android. | Požadujeme dokladovanie realizovania požiadavky | Dokladovanie formou čestného prehlásenia o splnení požiadavky ,alebo doklad o splnení požiadavky
10.4 | V prípade akýchkoľvek zmien spôsobu nastavovania modulov, vyčítavania informácií z pamäti zariadení, ako aj zmeny štruktúry a zmeny kryptovania informačných paketov musí dodávateľ danú skutočnosť oznámiť odberateľovi v dostatočnom časovom predstihu, pre potrebu doprogramovania komunikačnej vrstvy aplikácie odpočtov VVS, a.s. a zároveň musí zabezpečiť upgrade software uvedeného v bode 10.1 | Požadujeme dokladovanie realizovania požiadavky | Dokladovanie formou čestného prehlásenia o splnení požiadavky ,alebo doklad o splnení požiadavky
12 | VVS, a.s. používa na pochôdzkový rádiový diaľkový odpočet programovú aplikáciu špeciálne vyvinutú pre VVS, a.s, ktorá je schopná pracovať s technológiami, ktoré sa v súčasnosti vo VVS, a.s. používajú na rádiový diaľkový odpočet vodomerov.Dodávateľ musí splniť všetky technické podmienky na to, aby VVS, a.s. mohla používať túto aplikáciu na rádiový diaľkový pochôdzkový odpočet vodomerov, aj pre uchádzačom dodaný systém technických zariadení na rádiový diaľkový pochôdzkový odpočet. Do existujúcej aplikácie si VVS, a.s. v prípade potreby zabezpečí zapracovanie technológie na rádiový, diaľkový, pochôdzkový odpočet vodomerov. | Požadujeme dokladovanie realizovania požiadavky | Dokladovanie formou čestného prehlásenia o splnení požiadavky ,alebo doklad o splnení požiadavky
14 | Dodávateľ systému pochôdzkových diaľkových odpočtov a všetkých technických zariadení na diaľkový odpočet musí predložiť doklad, že má zmluvne zabezpečenú od výrobcu zariadení na diaľkový odpočet zmluvu na poskytnutie Licencie na komunikačné protokoly a celé komunikačné rozhranie pre technické zariadenia diaľkového odpočtu pre VVS, a.s. resp. aj pre tretiu stranu - zmluvného partnera VVS, a.s. ktorý vyvíja aplikáciu na pochôdzkový rádiový odpočet vodomerov. | Požadujeme dokladovanie realizovania požiadavky | Dokladovanie formou čestného prehlásenia o splnení požiadavky ,alebo doklad o splnení požiadavky
15 | Súčasne musí dodávateľ predložiť doklad, že má „zmluvne“ zabezpečenú spoluprácu s vývojovými pracovníkmi resp. správcami programového vybavenia systému diaľkového odpočtu. ponúkaných typov diaľkových modulov a zároveň musí zmluvne zabezpečiť aktívnu spoluprácu a súčinnosť vývojových pracovníkov svojho systému s programátorom systému VVS, a.s. (s treťou stranou) pri zapracovaní komunikačných protokolov do aplikácie pre VVS, a.s.. | Požadujeme dokladovanie realizovania požiadavky | Dokladovanie formou čestného prehlásenia o splnení požiadavky ,alebo doklad o splnení požiadavky
16 | Požadujeme aby ponúkané programové vybavenie a technické zariadenia na nastavenie diaľkových modulov bolo schopné exportovať z modulu DO všetky zaznamenané údaje, ktoré je modul schopný získať a uložiť v internej pamäti a exportovať ich do formátov vhodných na ďalšie spracovanie (napr., CSV, TXT...atď.). | Požadujeme dokladovanie realizovania požiadavky | Popis funkcionality softwareového modulu programovania rádiových modulov
17 | Požadujeme špecifikovať na akých prenosných technických zariadeniach a operačných systémoch ponúkané programy na nastavenie diaľkových modulov Je možné prevádzkovať | Vymenovanie hardwareových komponentov a OS ktoré je možné využiť pre účel programovania diaľkových modulov | Vypracovanie technického dokumentu
18 | Pri rádiovom pochôdzkovom odpočte, nie je prípustné aby pre získanie údajov z vodomeru bolo nutné montovať pre túto činnosť akékoľvek prídavné technické zariadenie na rádiový modul, ktorý už je na vodomere inštalovaný. | Je potrebné dokladovať že získanie odpočtu je možné realizovať bez montáže prídavných zariadení. | Vypracovanie technického dokumentu
21 | Komunikačný rádiový modul na vodomere ako aj rádiový modul ostatných technických prvkov systému, ktoré komunikujú priamo cez rádiovú prenosovú cestu, musia pracovať v bezplatnom frekvenčnom pásme 868 MHz a bez potreby žiadať povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb prevádzkovateľom - VVS, a.s.. Komunikačná frekvencia dodávaných rádiových modulov musí odpovedať komunikačnej frekvencii komunikátora. | Je potrebné dokladovať splnenie súťažnej požiadavky bezplatného frekvenčného pásma pre dodávané moduly a komunikátory, bez potreby žiadať ďalšie povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení , ako aj dokumentáciu kompaktibility rádiových modulov a komunikátorov | Predloženie dokladu certifikátu bezplatnom frekvenčnom pásme a predloženie dokumentácie kompaktibility zariadení
22 | Komunikácia medzi rádiovým modulom diaľkového odpočtu inštalovanom na vodomere so samostatným komunikačným zariadením dodaným dodávateľom tzv. „komunikátorom" musí byť realizovaná cez vysokofrekvenčný RÁDIO prenos (zariadenie „komunikátor" obsahuje ako RÁDIO modul tak aj modul Bluetooth) a následne toto komunikačné zariadenie - „komunikátor", musí tranformovať komunikáciu cez rozhranie Bluethoot so Smart mobilom s inštalovanou aplikáciou na diaľkový odpočet vodomerov, používanou vo VVS, a.s. , do ktorej bude nová komunikačná technológia naprogramovaná. | Dokladovať spôsob komunikácie medzi modulom komunikátorom a smart zariadením | Predloženie technického popisu komunikácie
23 | 1. Moduly DO sú napájané zo vstavanej elektrickej batérie a batéria musí mať minimálnu životnosť: 12 rokov pri nevymeniteľnej batérii 8 rokov pri vymeniteľnej batérii | Požadujeme dokladovanie splnenia súťažnej požiadavky | Dokladovanie formou výpisu katalógových údajov
24 | Moduly DO ako celok sú v prevedení do prostredia IP 68 podľa STN EN 60529 | Požadujeme dokladovanie splnenia súťažnej požiadavky | Dokladovanie formou výpisu katalógových údajov
25 | Prevádzková teplota minimálny rozsah od - 10°C do + 50°C | Požadujeme dokladovanie splnenia súťažnej požiadavky | Dokladovanie formou výpisu katalógových údajov
26 | Rádiové moduly na vodomeroch musia vysielať automaticky jednosmerne od modulu ku komunikátoru. Opakovanie dátového informačného paketu musí byť minimálne 3x za min. Obojsmerná komunikácia s modulom musí byť podporená pre účel naprogramovania modulu a vyčítania uložených informácií vo vnútornej pamäti. Pre obojsmernú komunikáciu na nastavenie modulov je prípustné aby sa táto komunikácia realizovala aj cez technické zariadenie dodatočne nainštalované na rádiový modul, špeciálne len na túto komunikáciu. | Požadujeme dokladovanie splnenia súťažnej požiadavky | Predloženie kompletnej dokumentácie ohľade jednosmernej a obojsmernej komunikácie
27 | Systém zaznamenávania pretečeného objemu vody cez vodomer na module rádiového diaľkového odpočtu musí pracovať tak, aby počítal aj s prípadným efektom spätného prietoku vody cez vodomer, aby sa docielilo že hodnota stavu počítadla na module rádiového diaľkového odpočtu, ktorá sa bude vysielať bude rovnaká ako je hodnota stavu počítadla vodomera. | Požadujeme dokladovanie splnenia súťažnej požiadavky ako je zabezpečené korigovanie stavu meradla pri prípadnom spätnom prietoku | Predložiť technický popis ,
27.1 | V informačnom pakete požadujeme do aplikácie VVS, a.s. poskytnúť minimálne tieto informácie:Stav počítadla,Rádiová adresa,Váha impulzu,Alarm stav | Žiadame uviesť zoznam veličín základného informačného paketu jednosmerného prenosu údajov | Predložiť technický popis ,
28 | Žiadame predložiť prehlásenie výrobcu o zhode výrobku, že rádiové moduly merača a všetkých technických prvkov systému na diaľkový odpočet ktoré používajú rádiovú prenosovú cestu spĺňajú všetky technické a legislatívne predpisy EÚ a SR. Žiadame predložiť všetky doklady o prehlásení o zhode aj s úradným prekladom do slovenského jazyka. | Požadujeme dokladovanie splnenia súťažnej požiadavky | Dokladovať formou certifikátu
29 | Rádiová komunikácia systému diaľkového odpočtu má byť kódovaná, prístupná len oprávneným užívateľom a plne vyhovovať legislatíve o ochrane dát z hľadiska metrológie, zachovať ochranu osobných údajov odberateľov, zachovať ochranu voči zmene prenášaných dát. | Požadujeme uviesť systém kódovania a zabezpečeniaprenášanej informácie | Predložiť technický popis ,
31 | Systém pochôdzkového odpočtu musí spoľahlivo získať dáta z meračov umiestnených v betónovej vodomernej šachte s liatinovým poklopom zo vzdialenosti minimálne 10m. Vodomerná šachta má rozmery pôdorysu 1,2 x 0,9 m a hĺbka 1,6m. Vodomer je umiestnený 0,175m nad úrovňou dna vodomernej šachty, kde predpokladáme aj umiestnenie rádiového modulu. Podrobný popis vyhotovenia vodomernej šachty je uvedený v dokumente „Vzor vodomernej šachty na obrázku BETÓNOVÁ VODOMERNÁ ŠACHTA 1,2x0,9m - zväzok VI.“ | Požadujeme dokladovanie splnenia súťažnej požiadavky | Dokladovanie formou čestného prehlásenia o splnení požiadavky
32 | Žiadame predložiť technický popis systému a popis funkcií a technických parametrov pre mobilný diaľkový odpočet, a to technických prostriedkov aj ponúkaných programov. Popisy predpokladáme v rozsahu a detailoch dostatočných pre plné nastavenie a využívanie systému zaškolenými pracovníkmi | Požadujeme dokladovanie splnenia súťažnej požiadavky | Požadujeme vytvorenie technického a používateľského manuálu
33 | V ponuke od dodávateľa žiadame uviesť všetky katalógové parametre rádiových modulov a komunikátorov. | Dodanie všetkých dostupných parametrov diaľkových modulov a komunikátorov | Forma katalógu
34 | Dodávateľ sa zmluvne zaväzuje, že s každou dodávkou vodomerov s modulmi na diaľkový odpočet, aj vodomerov bez modulov, zašle na definovanú emailovú adresu VVS, a.s. zoznam dodávaných prístrojov v excel súbore s predpísanými údajmi a formátmi. Základne údaje o dodaných vodomeroch (typ, DN, L, značka zhody CE_XX_YYYY, Q3, R, PN, T, rok výroby, váha impulzu, číslo dokladu „certifikát EÚ skúšky typu“, číslo dokladu „EÚ vyhlásenie o zhode“, druh modulov podľa ktorých sú meradlá uvádzané na trh napr. „modul B+D“...) a modulu na diaľkový odpočet (názov technológie, typ modulu, frekvencia, vysielací výkon, životnosť batérie...) pre celú skupinu dodaných prístrojov. Vlastný zoznam prístrojov obsahuje poradové číslo, sériové číslo vodomeru, rádiová adresa modulu na DO. | Požadujeme dokladovanie splnenia súťažnej požiadavky | Forma čestného prehlásenia
Note on E2: Názov dokumentu v elektronickej podobe, ktorý dodávateľ predloží ako dokument v ktorom je zaznamenané alebo vypracované splnenie požadovanej súťažnej podmienky
Note on F2: Presná lokalizácia splnenia požadovanej súťažnej podmienky v predloženom dokumente v elektronickej podobe (strana, odsek, bod, atď.)