## PZ
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 2022-2023
Por.č. | Druh VTZ |  | OP, resp. OPOS | [5 empty] | Úradná skúška |  |  | Poznámka
|  | Skupina/druh zariadenia v zmysle vyhlášky | Interval OP | Posledná OP | Nasledujúca OP | Interval OPOS | Posledná OPOS | Nasledujúca OPOS | Interval ÚS | Posledná ÚS | Nasledujúca ÚS
|  |  | [rok] | [9 empty] | stredisko Ľupča SŠHR SR
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | Harmonogram odborné prehliadky | Harmonogram odborné prehliadky a odborné skúšky | Harmonogram úradné skúšky | Hamonogram servisná prehliadka | Hamonogram nastavenie horákov kotla
1 | regulačná stanica plynu RS 800 2/2-440, dvojradová, dvojstupňová vrátane uzáverov na VTL a STL do a z RS | A písm. f vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 2 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 10 | 2015-11-09 | 2025-11-06 | OP vrátane servisu | 4/2022 | 4/2023 |  | 4/2022 4/2023
2 | plynový kotol K1 (Buderus) vrátane rozvodov 455 kW, - plyn zar. A písm. h a B písm. g | A písm. h B písm. g vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 0.5 | 2021-11-08 | 2022-05-09 12:00 | 3 | 2021-05-05 | 2024-05-04 | 6 | 2016-04-01 | 2022-03-31 | ÚS K1 a K2 | 9/2022 3/2023 9/2023 |  | 3/2022 |  | 3/2022 3/2023
3 | plynový kotol K2 (Buderus) vrátane rozvodov 455 kW - plyn zar. A písm. h a B písm. g | zar. A písm. h a B písm. g vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 0.5 | 2021-11-08 | 2022-05-09 12:00 | 3 | 2021-05-05 | 2024-05-04 | 6 | 2016-04-01 | 2022-03-31 |  | 9/2022 3/2023 9/2023 |  | 3/2022 |  | 3/2022 3/2023
4 | Centrálna kotolňa - plynové zariadenie - rozvod a spotrebiče Ah, Bg | vyhláška 25/1984** | 1 | 2021-05-05 | 2022-05-05 | 3 | 2021-05-05 | 2024-05-04 | 6 | 2016-04-01 | 2022-03-31 |  | 3/2023 |  | 3/2022
5 | Centrálna kotolňa - podľa vyhl. č. 25/1984 | vyhláška 25/1984** | 1 | 2021-05-05 | 2022-05-05 | - | - | - | - | - | - |  | 3/2022 3/2023
6 | Kotolňa v administratíve - podľa vyhl. č. 25/1984 | vyhláška 25/1984** | 1 | 2021-05-05 | 2022-05-05 | - | - | - | - | - | - |  | 5/2022 5/2023
7 | plynový kotol K3 (Weishaupt) vrátane rozvodov plynu 290 kW - plyn zar. A písm. písm. h a B písm. g | A písm. h B písm. g vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 0.5 | 2021-11-08 | 2022-05-09 12:00 | 3 | 2021-05-05 | 2024-05-04 | 6 | 2016-04-01 | 2022-03-31 | ÚS K3 a K4 | 9/2022 3/2023 9/2023 |  | 3/2022 |  | 3/2022 3/2023
8 | plynový kotol K4 (Weishaupt) vrátane rozvodov plynu 290 kW - plyn zar. A písm. písm. h a B písm. g | A písm. h B písm. g vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 0.5 | 2021-11-08 | 2022-05-09 12:00 | 3 | 2021-05-05 | 2024-05-04 | 6 | 2016-04-01 | 2022-03-31 |  | 9/2022 3/2023 9/2023 |  | 3/2022 |  | 3/2022 3/2023
9 | plynový kotol K1 (Buderus) 44 kW vrátane rozvodov a regulácie tlaku - plyn zar. B písm. g,h | B písm. g,h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 3 | 2020-03-23 | 2023-03-23 | - | - | - | AB | 3/2022 | 3/2023 |  |  | 3/2022 3/2023
10 | plynový kotol K2 (Buderus) 44 kW vrátane rozvodov a regulácie tlaku - plyn zar. B písm. g,h | B písm. g,h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 3 | 2020-03-23 | 2023-03-23 | - | - | - | AB | 3/2022 | 3/2023 |  |  | 3/2022 3/2023
11 | plynový sporák Mora 7,9 kW vrátane rozvodov - plyn zar. B písm. g, h | B písm. g,h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 3 | 2019-04-30 | 2022-04-29 | - | - | - | kuchyňa | 3/2023 | 3/2022
12 | plynový kotol (Buderus) vrátane rozvodu 24 kW a nastavenie horákov - plyn zar. B písm. g,h | B písm. g,h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 3 | 2020-03-23 | 2023-03-23 | - | - | - | dielňa | 3/2022 | 3/2023
13 | Medziobjektový STL a NTL rozvod plynu v celkovej dĺžke 190 m vrátane regulátorov tlaku a uzáverov - plyn. zar. sk. B písm g | B písm. g vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 3 | 2022-03-31 | 2025-03-30 | 6 |  | 2022-03-31 | - | - | - | Zo 190 m je 50 m vetva NTL do KEU PZ SR po naše oplotenie |  | 3/2022
Por.č. | Druh VTZ |  | [rok] 3: OP, resp. OPOS; [rok] 12: Úradná skúška; [rok] 15: Poznámka | stredisko Čachtice SŠHR SR
|  | Skupina/druh zariadenia v zmysle vyhlášky | Interval OP | Posledná OP | Nasledujúca OP | Interval OPOS | Posledná OPOS | Nasledujúca OPOS | Interval ÚS | Posledná ÚS | Nasledujúca ÚS |  | Harmonogram Odborné prehliadky | Harmonogram odborné prehliadky a odborné skúšky | Harmonogram úradné skúšky | Hamonogram servisná prehliadka
1 | PKK Weishaupt WTC 25 A | B písm. h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 | 1 r. | 10/2021. | 10/2022. | 3 r. | 10/2021. | 10/2024. |  |  |  | Bh | 10/2022 10/2023 |  |  | 10/2022 10/2023
2 | PKK Weishaupt WTC -GW 15-BV | B písm. h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 | 1 r. | 10/2021. | 10/2022. | 3 r. | 10/2021. | 10/2024. |  |  |  | Bh | 10/2022 10/2023 |  |  | 10/2022 10/2023
3 | PKK Weishaupt WTC 32-A | B písm. h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 | 1 r. | 10/2021. | 10/2022. | 3 r. | 10/2021. | 10/2024. |  |  |  | Bh | 10/2022 10/2023 |  |  | 10/2022 10/2023
4 | PKK Weishaupt WTC 45 A | B písm. h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 | 1 r. | 10/2021. | 10/2022. | 3 r. | 10/2021. | 10/2024. |  |  |  | Bh | 10/2022 10/2023 |  |  | 10/2022 10/2023
5 | PK Protherm-Gepard 23 MTV | B písm. h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 | 1 r. | 10/2021. | 10/2022. | 3 r. | 10/2021 | 10/2024. |  |  |  | Bh | 10/2022 10/2023 |  |  | 10/2022 10/2023
6 | Regulačná stanica plynu | B/f , B/g vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | [rok] 6: 3 r.; [rok] 7: 10/2021.; [rok] 8: 10/2024.; [rok] 15: Bf | 10/2022 10/2023
Por.č. | Druh VTZ |  | [rok] 3: OP, resp. OPOS; [rok] 12: Úradná skúška; [rok] 15: Poznámka | Stredisko Vígľaš SŠHR SR
|  | Skupina/druh zariadenia v zmysle vyhlášky | Interval OP | Posledná OP | Nasledujúca OP | Interval OPOS | Posledná OPOS | Nasledujúca OPOS | Interval ÚS | Posledná ÚS | Nasledujúca ÚS |  | Harmonogram Odborné prehliadky | Harmonogram odborné prehliadky a odborné skúšky | Harmonogram úradné skúšky | Hamonogram servisná prehliadka
1 | Plynový kondenz. Kotol eco TEC plus Vailant 376/3-5 zar.sk.B, písm h) | B písm. h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | 3 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | - | - | - |  | 4/2023 | 4/2022 |  | 4/2022 4/2023
2 | Plynový kond. Kotol Medveď 50 KLOM, výr. Protherm zar.sk.B, písm h) | B písm. h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | 3 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | - | - | - |  | 4/2023 | 4/2022 |  | 4/2022 4/2023
3 | Regulátor tlaku plynu Alz-6U/AB, výrobca GMR GAS Skuteč, zar.sk. B, písm. g) | B písm. g vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 3 | 2020-03-24 | 2023-03-24 | 6 | 2018-11-20 | 2024-11-20 | - | - | - |  | 3/2023
4 | NTL rozvod plynu v celkovej dĺžke 212 m zar. sk. B, písm g) | B písm. g vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 3 | 2020-03-24 | 2023-03-24 | 6 | 25.4.2019 | 25.4.2025 | - | - | - |  | 3/2023
Por.č. | Druh VTZ |  | [rok] 3: OP, resp. OPOS; [rok] 12: Úradná skúška; [rok] 15: Poznámka | Stredisko Kysuce SŠHR SR
|  | Skupina/druh zariadenia v zmysle vyhlášky | Interval OP | Posledná OP | Nasledujúca OP | Interval OPOS | Posledná OPOS | Nasledujúca OPOS | Interval ÚS | Posledná ÚS | Nasledujúca ÚS |  | Harmonogram Odborné prehkiadky | Harmonogram odborné prehliadky a odborné skúšky | Harmonogram úradné skúšky | Hamonogram servisná prehliadka
1 | Plynový kotol Viessman VIDOTENS 100W - 35kW | B písm. h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1r | 09/2021 | 09/2022 | 6r | 09/2021 | 09/2027 | 10r | ? | ? |  | 9/2022 9/2023 |  |  | 9/2022 9/2023
2 | Plynový kotol Viessman VIDOTENS 200W - 49kW | B písm. h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1r | 09/2021 | 09/2022 | 6r | 09/2021 | 09/2027 | 10r | ? | ? |  | 9/2022 9/2023 |  |  | 9/2022 9/2023
3 | Regulačná stanica plynu | B/f , B/g vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 3r | 09/2020 | 09/2023 | 3r | ? | 9/2022 | 3r | ? | ? |  |  | 9/2022
4 | Rozvody plynu 110 m | B písm. g vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 3r | 09/2020 | 09/2023 | 3r | ? | 9/2022 | 3r | ? | ? |  |  | 9/2022

## TZ
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových 2022-2023
Por.č. | Druh VTZ |  | OPOS | [8 empty] | Úradná skúška |  |  | Poznámka | stredisko Ľupča SŠHR SR
|  | Skupina/druh zariadenia v zmysle vyhlášky | Interval VoP | Posledná VoP | Nasledujúca VoP | Interval VnP | Posledná VnP | Nasledujúca VnP | Interval TS | Posledná TS | Nasledujúca TS | Interval ÚS | Posledná ÚS | Nasledujúca ÚS |  | Harmonogram vonkajšej prehliadky | Harmonogram vnútronej prehliadky | Harmonogram tlakovej skúšky | Harmonogram opakovanej úradnej skúšky
1 | TNS RFLEX - tlmič tlakových rázov Aquapress pluis 8/100 - tlakové zar. B pís. b | B písm. b vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 5 | 2021-04-30 | 2026-04-29 | 10 | 2021-04-30 | 2031-04-28 | - | 25.4.2016 | - | centrálna kotolňa | 4/2022 4/2023
2 | TNS - stojatý výmeník tepla na vykurovanie SU 200/1 - tlakové zar. A písm. b | A písm. b vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 5 | 2021-04-30 | 2026-04-29 | 10 | 2016-04-25 | 2026-04-23 | 10 | 2016-04-25 | 2026-04-23 | administratíva | 4/2022 4/2023
3 | TNS - expanzná nádoba s membránou Thermopres, v.č. N20/6 - tlakové zar. A písm.b | A písm. b vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 5 | 2021-04-30 | 2026-04-29 | 10 | 2013-11-18 | 2023-11-16 | 10 | 2013-11-18 | 2023-11-16 | administratíva | 4/2022 4/2023 |  | 11/2023 | 11/2023
4 | Kotol 3 a TNS - tlak. zariadenia B písm. a) a - expanzomat - tlak. zar. C | B písm. a, C vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-05-05 | 2022-05-05 | 1 | 2021-04-28 | 2022-04-28 | 10 | 2012-04-01 | 2022-03-30 | - | - | - | centrálna kotolňa | 5/2022 5/2023 | 4/2022 4/2023 | 3/2022
5 | Kotol 4 a TNS - tlak. zariadenia B písm. a) a - expanzomat - tlak. zar. C | B písm. a, C vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-05-05 | 2022-05-05 | 1 | 2021-04-29 | 2022-04-29 | 10 | 2012-04-01 | 2022-03-30 | - | - | - | centrálna kotolňa | 5/2022 5/2023 | 4/2022 4/2023 | 3/2022
6 | Plynový kotol K1 - tlak. zariadenia B písm. a | B písm. a vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 1 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 10 | 2021-09-29 | 2031-09-27 | - | - | - | centrálna kotolňa | 4/2022 4/2023 | 4/2022 4/2023
7 | Plynový kotol K2 - tlak. zariadenia B písm. a | B písm. a vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 1 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 10 | 2021-09-29 | 2031-09-27 | - | - | - | centrálna kotolňa | 4/2022 4/2023 | 4/2022 4/2023
8 | Vzdušník kompresora vzduchojem 70 l - v.č. 17179 - tlakové zar. A písm.b1 | A písm. b1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-05-24 | 2022-05-24 | 5 | 2021-05-24 | 2026-05-23 | 10 | 2021-05-24 | 2031-05-22 | 10 | 2021-05-24 | 2031-05-22 | dielne | 5/2022 5/2023
9 | Vzdušník kompresora vzdušník 150 l - v.č. 10437 -tlakové zar. A písm.b1 | A písm. b1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-05-24 | 2022-05-24 | 5 | 2021-05-24 | 2026-05-23 | 10 | 2021-05-24 | 2031-05-22 | 10 | 2021-05-24 | 2031-05-22 | dielne | 5/2022 5/2023
10 | Kompresor EurolineE.C.Polaris 255M 23050 SCHN/SL - 50 l - tlakové zar. A písm.b | A písm. b vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 5 | 2021-04-30 | 2026-04-29 | 10 | 2016-04-25 | 2026-04-23 | 10 | 2016-04-25 | 2026-04-23 |  | 4/2022 4/2023
Por.č. | Druh VTZ | [14 empty] | stredisko Čachtice SŠHR SR
|  | Skupina/druh zariadenia v zmysle vyhlášky | [13 empty] | Harmonogram vonkajšej prehliadky | Harmonogram vnútronej prehliadky | Harmonogram tlakovej skúšky | Harmonogram opakovanej úradnej skúšky
7 | Regulačné ventily 6 ks | B/f1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 r. | 10/2021. | 10/2022. | [9 empty] | 6 ks | 10/2022 10/2023
8 | Expanzomat 5 ks | B/b1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 | 1 r. | 10/2021. | 10/2022. | [9 empty] | 5ks | 10/2022 10/2023
9 | Vzdušník kompresora 100 l | A/b1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 r. | 10/2021. | 10/2022. | [6 empty] | 10 r. | 10/2018. | 2028. | A-b1 | 10/2022 10/2023
Por.č. | Druh VTZ |  | OPOS | [8 empty] | Úradná skúška |  |  | Poznámka | Stredisko Vígľaš SŠHR SR
|  | Skupina/druh zariadenia v zmysle vyhlášky | Interval VoP | Posledná VoP | Nasledujúca VoP | Interval VnP | Posledná VnP | Nasledujúca VnP | Interval TS | Posledná TS | Nasledujúca TS | Interval ÚS | Posledná ÚS | Nasledujúca ÚS |  | Harmonogram vonkajšej prehliadky | Harmonogram vnútronej prehliadky | Harmonogram tlakovej skúšky | Harmonogram opakovanej úradnej skúšky
1 | expanzná nádoba na pitnú vodu REFIX DT 200, výrobca Reflex Winkelmann,objem 200 L tlak. zar. sk. A, písm b) 1 | A písm. B 1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | 5 | zatiaľ nevykonaná | 11/2023 | 10 | zatiaľ nevykonaná | 11/2028 | 10 | zatiaľ nevykonaná | 11/2028 | umyváreň, soc. Budova, r.v. 2017 | 4/2022 4/2023 | 11/2023
2 | expanzná nádoba REFLEX N 200, výrobca Reflex Winkelmann,objem 200 L, tlak. zar. sk. A, písm b) 1 | A písm. B 1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | 5 | zatiaľ nevykonaná | 11/2023 | 10 | zatiaľ nevykonaná | 11/2028 | 10 | zatiaľ nevykonaná | 11/2028 | plynová kotolňa, soc.budoba, r.v. 2017 | 4/2022 4/2023 | 11/2023
3 | tlaková nádoba pod kompresorom Profimaster Euroline 200-25, objem 24 L, tlak. zar. Sk. B, písm. b)1 | B písm. B 1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | 5 | 10/2019 | 10/2024 | 10 | 9/2012 | 9/2022 | - | - | - | soc. budova, r.v.1996 | 4/2022 4/2023 |  | 9/2022
4 | tlaková nádoba pod kompresorom Base Master 400-10-50W, objem 50 L, tlak. zar. sk. A, písm. b)1 | A písm. B 1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | 5 | 2021-04-22 | 2026-04-21 | 10 | 2016-05-09 | 2026-05-09 | 10 | 9.5.2016 | 9.5.2026 | dielňa, r.v.2006 | 4/2022 4/2023
5 | expanzomat Maxivarem UR 100 371, výrobca VAREM,objem, 100 L, tlak. zar. sk. A, písm. b)1 | A písm. B 1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | 5 | 2021-04-22 | 2026-04-22 | 10 | 2021-04-22 | 2031-04-22 | 10 | 24.5.2021 | 24.5.2031 | admin. budova, r.v.2009 | 4/2022 4/2023
6 | expanzomaz Varem, výrobca VAREM, objem 12 L, tlak. zar.sk.B, písm b)1 | B písm. B 1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | 5 | 2021-04-22 | 2026-04-21 | 10 | 2021-09-29 | 2031-09-27 | - | - | - | admin. budova, r.v. 2010 | 4/2022 4/2023
7 | tlaková nádoba pod kompresorom HECHT 2026, objem 24 L, tlak. zar.sk.B, písm. b)1 | B písm. B 1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | - | 6/2022 | 5 | - | 6/2026 | 10 | - | 6/2031 | - | - | - | dielňa, r.v.2021 | 6/2022 6/2023
8 | zásobníkový ohrievač TUV elektric. - EOV 120,výrobca Tatramat Poprad, objem 120 L, tlak. zar.sk.C) | C vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sociál.budova, r.v. 2017 | 4/2022 4/2023
9 | ohrievač TUV VIHR 120/5, objem 115 L, tlak. zar.sk.C) | C vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | admin. budova, r.v. 2009 | 4/2022 4/2023
Por.č. | Druh VTZ |  | OPOS | [8 empty] | Úradná skúška |  |  | Poznámka | Stredisko Kysuce SŠHR SR
|  | Skupina/druh zariadenia v zmysle vyhlášky | Interval VoP | Posledná VoP | Nasledujúca VoP | Interval VnP | Posledná VnP | Nasledujúca VnP | Interval TS | Posledná TS | Nasledujúca TS | Interval ÚS | Posledná ÚS | Nasledujúca ÚS |  | Harmonogram vonkajšej prehliadky | Harmonogram vnútronej prehliadky | Harmonogram tlakovej skúšky | Harmonogram opakovanej úradnej skúšky
1 | Tlaková expanzná nádoba REFLEX N 25L(súčasť plyn. kotla 35kW) | B písm. B vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 09/2021 | 09/2022 | 5 | 09/2021 | 09/2026 | 10 | ? | #VALUE! | - | ? | - | centrálna kotolňa | 9/2022 9/2023 |  | 9/2022 | 9/2022
2 | Tlaková expanzná nádoba REFLEX N 50L (súčasť plyn. kotla 35kW | B písm. B vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 09/2021 | 09/2022 | 5 | 09/2021 | 09/2026 | 10 | ? | #VALUE! | - | ? | - | centrálna kotolňa | 9/2022 9/2023 |  | 9/2022 | 9/2022
3 | Tlaková nádoba 24L r.v. 2011 (súčasť kompresora GUDE) | A písm. b1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 09/2021 | 09/2022 | 5 | 09/2021 | 09/2026 | 10 | ? | #VALUE! | 10 | ? | #VALUE! | administratíva | 9/2022 9/2023 |  | 9/2022 | 9/2022
4 | Tlaková nádoba 150L r. v. 2004 (súčasť kompresora DARI AIR) | A písm. b1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009* | 1 | 09/2021 | 09/2022 | 5 | 09/2021 | 09/2026 | 10 | ? | #VALUE! | 10 | ? | #VALUE! | administratíva | 9/2022 9/2023 |  | 9/2022 | 9/2022
Formulas:
Nasledujúca VoP = [Posledná VoP]+[OPOS]*365
Posledná VnP = [Posledná VoP]
Nasledujúca VnP = [Posledná VnP]+[Interval VnP]*365
Posledná TS = [Posledná VnP]
Nasledujúca TS = [Posledná TS]+[Interval TS]*365
Posledná ÚS = [Posledná TS]
Nasledujúca ÚS = [Posledná ÚS]+[Úradná skúška]*365

## komíny
Požiadavka na kontrolu komínov na rok 2022-2023
Por.č. | Druh |  | Kontrola |  |  |  | stredisko Ľupča SŠHR SR
|  | Skupina/druh zariadenia v zmysle vyhlášky | Interval | Posledná | Nasledujúca | Poznámka | Harmonogram kontrol
[rok]
1 | Dvojprieduchový vyvložkovaný (2 plynové kotle - 2x 44 kW) § 20 ods. 2 písm. b) bod 2. vyh. MV SR č. 401/07 administratíva | § 20 ods. 2 písm. b) bod 2. vyhl. MV SR č. 401/07*** | 0.5 | 2021-09-29 | 2022-03-30 12:00 | administratíva | 3/2022 9/2022 3/2023 9/2023
2 | Trojprieduchový vyvložkovaný (4 plynové kotle - 2x 455 kW a 2x290 kW) centrálna kotolňa | § 20 ods. 2 písm. b) bod 2. vyhl. MV SR č. 401/07*** | 0.5 | 2021-09-29 | 2022-03-30 12:00 | centrálna kotolňa | 3/2022 9/2022 3/2023 9/2023
3 | Dymovod - vzduchospalinový výfuk (plynový kotol 24 kW) § 20 ods. 2 písm. a) bod 3. vyh. MV SR č. 401/07 dielňa a vrátnica | § 20 ods. 2 písm. a) bod 3. vyhl. MV SR č. 401/07*** | 1 | 2021-05-05 | 2022-05-05 | dielňa a vrátnica | 5/2022 5/2023
Por.č. | Druh |  | Kontrola |  |  |  | stredisko Vígľaš SŠHR SR
|  | Skupina/druh zariadenia v zmysle vyhlášky | Interval | Posledná | Nasledujúca | Poznámka | Harmonogram kontrol
[rok]
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
2 | Jednoprieduchový vyvložkovaný ALH 400 /7 m/(1 plynový kotol - 44,5 kW) sociállna budova | B písm. h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 | 1 | 2021-05-05 | 2022-05-05 | sociálna budova | 5/2022 5/2023
3 | Dymovod - vzduchospalinový výfuk (1 plynový kotol 40 kW) § 20 ods. 2 písm. a) bod 3. vyh. MV SR č. 401/07 administratívna budova | B písm. h vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 | 1 | 2021-05-05 | 2022-05-05 | administratívna budova | 5/2022 5/2023
Por.č. | Druh |  | Kontrola |  |  |  | Stredisko Kysucke SŠHR SR
|  | Skupina/druh zariadenia v zmysle vyhlášky | Interval | Posledná | Nasledujúca | Poznámka | Harmonogram kontrol
[rok]
1 | Dymovod - vzduchospalinový (plynový kotol Viessmann VOTODENS 200W - 49 kW) administratívna budova | § 20 ods. 2 písm. a) bod 3. vyhl. MV SR č. 401/07*** | ročne OP | 09/2021 | 09/2022 | 1kus admin.budova | 9/2022 9/2023
Formulas:
Nasledujúca = [Posledná]+365*[Kontrola]