Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Špecifikácia predmetu zákazky pre všetky časti predmetu zákazky:

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b, c, d vyhlášky  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly v objektoch MV SR.

Kontrola okrem činností definovaných v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov zahŕňa aj súvisiace činnosti, najmä programovacie práce a školenie zamestnancov MV SR na obsluhu a dennú kontrolu zariadení.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky

Kontrola zariadení elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) sa bude vykonávať v súlade s prílohou vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obsahom mesačnej kontroly EPS je najmä

- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,

- kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

- aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),

- aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

Obsahom kontroly EPS raz za tri mesiace je najmä

- kontrola náhradného napájacieho zdroja,

- kontrola hlásičov požiaru

  - kontrola  čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov 
a odstránenia povrchovej nečistoty,

  - funkčná kontrola hlásičov požiaru,

  - kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,

  - kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní 
a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,

- funkčná skúška výstupov

  - ovládacích zariadení,

  - zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

  - doplňujúcich zariadení,

- kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

Obsahom kontroly EPS raz za 12 mesiacov je najmä

- kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS 
na náhradný napájací zdroj,

- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 
a doplňujúcich zariadení

  - povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,

  - utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,

  - jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,

  - napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení 
a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek 
pri pokojovom prúde,

  - záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,

  - prepojenia jednotlivých zariadení,

- kontrola hlásičov požiaru,

  - funkčných parametrov hlásičov,

  - vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,

  - vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie sa bude vykonávať  za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej osoby, správcu objektu, resp. pracovníka Centra podpory. O realizácii vykonania kontrol, o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik BOZP a PO v rámci svojej pôsobnosti.

Špecifikácia zariadení EPS a HSP

Časť 1 – Centrum podpory Bratislava a OHZ SE MV SR

| Objekt, adresa | Výrobca zariadenia EPS | Druh zariadenia | Typ | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt č. 1 Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, Ružová Dolina 27 | Aritech | ústredňa | FP-1216 | 1 |
|  |  | optický hlásič | DP 2051 | 204 |
|  |  | tlačidlový hlásič | DM 2010 | 14 |
|  |  | tepelný hlásič | DT 2063 | 7 |
| Objekt č. 2 KR PZ Bratislava, Špitálska 14 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-103 | 1 |
|  |  | optický hlásič | nie je známy | 35 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 2 |
| Objekt č. 3 OR PZ Bratislava, Sasinkova 23 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-103 | 1 |
|  |  | optický hlásič | nie je známy | 13 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 18 |
| Objekt č. 4 OR PZ Bratislava, Sch. Trnavského 1 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-103 | 1 |
|  |  | optický hlásič | nie je známy | 19 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 14 |
| Objekt č. 5 OR PZ Bratislava, Vajnorská 25 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-103 | 1 |
|  |  | optický hlásič | nie je známy | 10 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 13 |
| Objekt č. 6 OR PZ Bratislava, Nám. Hraničiarov 1 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-106 | 1 |
|  |  | optický hlásič | MHG-120 | 35 |
|  |  | optický hlásič | MHG-181 | 7 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA-101 | 3 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA-102 | 18 |
| Objekt č. 7 Múzeum polície, Gunduličova 2, Bratislava | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-106 | 1 |
|  |  | optický hlásič | MHG-120 | 14 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA-102 | 1 |
| Objekt č. 8 Ubytovňa MV SR, Romanova 37, Bratislava | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-103 #2 | 1 |
|  |  | optický hlásič | MHG-220 | 3 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA-102 | 67 |
|  | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-103 #1 | 1 |
|  |  | optický hlásič | MHG-103 | 28 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA-102 | 4 |
|  | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-110 #3 | 1 |
|  |  | optický hlásič | MHG-234 | 18 |
| Objekt č. 9 PPZ MV SR Bratislava, Zrínskeho 3 | Aritech | ústredňa | FP-1216EN24 | 1 |
|  |  | optický hlásič | DP2061N | 25 |
|  |  | tlačidlový hlásič | DM2010 | 4 |
|  |  | aku.hlásič/siréna | AS366 | 4 |

| Objekt č. 10 KEÚ Bratislava, Sklabinská 1 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MCU-211 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | optický hlásič | SSP-T31 | 118 |
|  |  | tepelný hlásič | UTP-T31 | 11 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 15 |
|  |  | aku.hlásič/siréna | nie je známy | 10 |
| Objekt č. 11 PPZ MV SR, Račianska 45, Bratislava | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MCU 211B-48/FAS/5a | 1 |
|  |  | optický hlásič | nie je známy | 6 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 3 |
|  | Aritech | ústredňa | 2X-F2-FB-24 | 1 |
|  |  | optický hlásič | nie je známy | 32 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 16 |
| Objekt č. 12 OO PZ MV SR, Na Grbe 2, Bratislava | Aritech | ústredňa | 1X-F2 | 1 |
|  |  | optický hlásič | nie je známy | 3 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 2 |
| Objekt č. 13 Štátny archív Bratislava, Drotárska cesta 42 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-102 #1 | 1 |
|  |  | ionizačný hlásič | nie je známy | 128 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 7 |
|  | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-102 #2 | 1 |
|  |  | ionizačný hlásič | nie je známy | 167 |
|  | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-102 #3 | 1 |
|  |  | ionizačný hlásič | nie je známy | 24 |
|  | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-102 #4 | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 34 |
| Objekt č. 14 OR PZ MV SR Bratislava Nehodové oddelenie, Račianska 147 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-109 | 1 |
|  |  | optický hlásič | MGH 141 | 1 |
|  |  | linárny hlásič | MHG 601 PaV | 13 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA-143 | 2 |

| Objekt č. 15 PPZ Budyšínska, Bratislava | Aritech | ústredňa | FP 2416 EN | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | optický hlásič | DP 2051 | 19 |
|  |  | tlačidlový hlásič | DM 2000 | 4 |
|  |  | tepelný hlásič | DT 2053 | 1 |
|  |  | aku.hlásič/siréna | AS263 | 7 |
| Objekt č.16 Ubytovňa MV SR Bratislava Tomášikova 28A | ASHZ FS-200/FM-200 | Hlavná ústredňa: U01 – ESSER | 8000M | 1 |
|  |  | Riadiaca ústredňa: ESSER | 8010 | 2 |
|  | Lites Liberec, CR | ionizačný MHG 120 | MHA 108 | 7 |
|  |  | Ionizačný MHG 124 | nie je známy | 5 |
|  |  | Ionizačný MHG 181 | nie je známy | 2 |
|  |  | opticko-dymový MHG 220 | nie je známy | 6 |
|  |  | tepelný MHG 320 | nie je známy | 1 |
|  |  | signalnálne svietidla MHS 407 | nie je známy | 9 |
|  |  | Stroboskopický maják | nie je známy | 1 |
|  |  | Siréna | MHS 103 | 19 |
| Objekt č. 17 Okresný úrad Bratislava Klientske centrum, Tomášikova 46 | ESSER 8000 | ústredňa | ESSER 8000 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | PAM | 648 |
|  |  | multisenzorový hlásič | O2T/F | 66 |
|  |  | multisenzorový hlásič | OT PAM | 5 |
|  |  | Termodiferenciálny hlásič | PAM | 9 |
|  |  | tlačidlový hlásič | IQ8 | 32 |
| Objekt č. 18 NPC Vápencová 36, Bratislava, Devínska Nová Ves | ESSER 8000 | ústredňa | 8000M | 1 |
|  |  | tepelný hlásič | 2D-9200 | 3 |
|  |  | kombinovaný hlásič | 3D-9200 | 70 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 10 |
| Objekt č. 19 Železničná polícia, Šancova 1, Bratislava | Hekatron 2252 | ústredňa | nie je známy | 1 |
|  |  | hlásič | nie je známy | 27 |
| Objekt č. 20 OO PZ MV SR, Lermontovova 1, Bratislava | ASEO MHU 106 Tesla | ústredňa | MHU 106 | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 108 | 4 |
|  |  | optický hlásič | MHG 124 | 9 |
| Objekt č. 21 SOŠ PZ MV SR, Fajgalská cesta 2, Pezinok | Aritech FP 1216 C-20 | ústredňa | FP1216C-20 | 1 |
|  |  | kombinovaný hlásič (O/T) | DP2061T | 84 |
|  |  | tlačidlový hlásič | DM2010 | 12 |
|  | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-110 | 1 |
|  |  | hlásič | MHG662 | 6 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA144 | 3 |
|  |  | telef. vyvolávač (siréna) |  | 1 |
|  | BOSCH PLENA VOICE Alarm System | ústredňa | LBB1990/00 | 1 |
|  |  | reproduktor | LBC 3018/60 | 70 |
|  |  | reproduktor | LBC 3086/41 | 8 |
|  |  | výkonový zosilovač | LBB1938/00 | 1 |
| Objekt č. 22 Okresný úrad Senec, Katastrálny odbor | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU-109 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | MHG 243 | 36 |
|  |  | tepelný hlásič | MHG 362 | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 141 | 4 |
|  |  | telef. vyvolávač (siréna) | nie je známy | 6 |
| Objekt č. 23 LÚ MV SR, Letisko M.R.Štefánika, Hangár 1,2,3,4 Bratislava | Siemens | ústredňa | FC2020 | 1 |
|  |  | Samočinný hlásič | FDO221 | 30 |
|  |  | Odsávacia komora | FDA241 | 6 |
|  |  | tlačidlový hlásič | FDM223 | 10 |
|  |  | Vstupný modul | FDCI222 | 1 |
|  |  | Húkačko-maják | FDS229 | 9 |
|  |  | Zdroj230V/24V pre odsávacie komory | 2402STE | 2 |
|  |  | Záložný akumulátor EPS | Aku 12V/12Ah | 2 |
|  |  | Záložný akumulátor zdroje ods.komory | Aku 12V/18Ah | 4 |