Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Špecifikácia predmetu zákazky pre všetky časti predmetu zákazky:

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b, c, d vyhlášky  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly v objektoch MV SR.

Kontrola okrem činností definovaných v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov zahŕňa aj súvisiace činnosti, najmä programovacie práce a školenie zamestnancov MV SR na obsluhu a dennú kontrolu zariadení.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky

Kontrola zariadení elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) sa bude vykonávať v súlade s prílohou vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obsahom mesačnej kontroly EPS je najmä

- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,

- kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

- aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),

- aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

Obsahom kontroly EPS raz za tri mesiace je najmä

- kontrola náhradného napájacieho zdroja,

- kontrola hlásičov požiaru

  - kontrola  čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov 
a odstránenia povrchovej nečistoty,

  - funkčná kontrola hlásičov požiaru,

  - kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,

  - kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní 
a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,

- funkčná skúška výstupov

  - ovládacích zariadení,

  - zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

  - doplňujúcich zariadení,

- kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

Obsahom kontroly EPS raz za 12 mesiacov je najmä

- kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS 
na náhradný napájací zdroj,

- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 
a doplňujúcich zariadení

  - povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,

  - utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,

  - jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,

  - napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení 
a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek 
pri pokojovom prúde,

  - záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,

  - prepojenia jednotlivých zariadení,

- kontrola hlásičov požiaru,

  - funkčných parametrov hlásičov,

  - vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,

  - vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie sa bude vykonávať  za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej osoby, správcu objektu, resp. pracovníka Centra podpory. O realizácii vykonania kontrol, o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik BOZP a PO v rámci svojej pôsobnosti.

Špecifikácia zariadení EPS a HSP

Časť 3 – Centrum podpory Nitra

| Objekt, adresa | Výrobca zariadenia EPS | Druh zariadenia | Typ | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt č. 1 Stredisko personálnej registrácie MV SR ,Nitrianska Streda | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 103 | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 101 | 2 |
|  |  | optický detektor | ION | 62 |
| Objekt č. 2 KR PZ Nitra, Piesková ul. | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 108 | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | /MAN/ | 3 |
|  |  | optický detektor | OPT | 5 |
| Objekt č. 3 Štátny archív MV SR Nitra, pracovisko Levice, Vojenská 1 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 109 | 1 |
|  |  | ionizačný hlásič | /ION/ | 12 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MAN | 9 |
|  |  | optický detektor | OPT | 39 |
|  |  | tepelný detektor | TEP | 2 |
| Objekt č. 4 Štátny archív MV SR Nitra, pracovisko Komárno, Hradná 2 | Aritech | ústredňa | FP1216 | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MAN | 8 |
|  |  | optický detektor | OPT | 46 |
|  |  | tepelný detektor | TEP | 1 |
| Objekt č. 5 Štátny archív MV SR Nitra, pracovisko Topoľčany, Pod kalváriou 2140 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 108 | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MAN | 3 |
|  |  | optický detektor | OPT | 27 |
|  |  | tepelný detektor | TEP | 1 |
| Objekt č. 6 Štátny archív MV SR Nitra - Ivánka, Novozámocká 273 | Schrack BMZ | ústredňa | Compakt 32/8-32 | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MAN | 20 |
|  |  | optický detektor | OPT | 138 |
| Objekt č. 7 Štátny archív MV SR Nitra, pracovisko Šaľa, P. Pazmáňa 27 | Hekatrón Securiton | ústredňa | MCU 211 | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MAN | 8 |
|  |  | optický detektor | OPT | 80 |
|  |  | tepelný detektor | TEP | 4 |
|  |  | vzdialené tablo obsluhy | MIC 732 | 1 |
|  |  | linárny detektor | LIN | 1 |
| Objekt č. 8 OŽP MV SR Levice, Dostojevského 14 | Siemens | ústredňa | FC330 | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MAN | 1 |
|  |  | optický detektor | OPT | 6 |
| Objekt č. 9 Okresný úrad Topoľčany, Ľ.Štúra 1 | Aritech | ústredňa | FP1216 | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MAN | 9 |
|  |  | optický detektor | OPT | 45 |
| Objekt č. 10 Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1 | Hekatrón Securiton | ústredňa | MCU 211 | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MAN | 1 |
| Objekt č. 11 Okresný úrad Nitra, Štefánikova 69 | Hekatrón Securiton | ústredňa | MCU 211 A/BMA/3A | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MAN | 7 |
|  |  | optický detektor | OPT | 31 |
|  |  | tepelný detektor | TEP | 1 |
|  |  | vzdialené tablo obsluhy | MIC732 | 1 |
| Objekt č. 12 Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia Podzámska 25 | Hekatrón Securiton | ústredňa | MCU-211B | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MAN | 1 |
|  |  | optický detektor | OPT | 9 |
|  |  | vzdialené tablo obsluhy | MIC732 | 1 |
| Objekt, adresa | Výrobca zariadenia EPS | Druh zariadenia | Typ | Počet |
| Objekt č. 13 Okresný úrad Nové Zámky, KAMO Podzámska 25 | Schrack | ústredňa | Integral | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 3 |
|  |  | maják červený | V4 | 9 |
|  |  | multisenzorový hlásič | nie je známy | 59 |
|  |  | lineárny dymový hlásič | nie je známy | 1 |
|  |  | paralelná signalizácia | nie je známy | 9 |
|  |  | vstupný/výstupný modul | nie je známy | 1 |
| Objekt č. 14 KR PZ Nitra, Vodná ulica | Securiton | ústredňa | MCU-211 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | SSD531 | 10 |
|  |  | tepelný hlásič | UTD531 | 4 |
|  |  | tlačidlový hlásič | FT513-30 | 6 |
|  |  | adresný modul | SDI 82 | 6 |
| Objekt č.15 HS Drážovce Nitra Sever | Digisis | ústredňa | Digisis 111 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | A 1000 | 76 |
|  |  | multisenzorový hlásič | A 2000 | 11 |
|  |  | tlačidlový hlásič | ALCP - 100 | 19 |
|  |  | adresný modul | VMIC 602 | 3 |
|  |  | akumulátor | ZABAT 12V/7Ah | 2 |
|  |  | siréna | ESC 5003 | 8 |
|  |  | hlásič | OSI - 10 | 3 pár |
| Objekt č.16 Okresný úrad Komárno Záhradnícka 6 | Schrack | ústredňa | Integral B6-X2A | 1 |
|  |  | operačný panel | B9-CII | 1 |
|  |  | tepelný detektor | nie je známy | 2 |
|  |  | kombinovaný detektor | nie je známy | 151 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MCP545X-1R | 7 |
|  |  | siréna s blikačom | BX-FOL-RR | 12 |
|  |  | multisenzorový hlásič | MTD – 533X | 128 |
|  |  | paralelná signalizácia | BX-UPI | 32 |
|  |  | pätica USB | 502-1 | 98 |
|  |  | pätica USB | 502-2 | 32 |