Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Špecifikácia predmetu zákazky pre všetky časti predmetu zákazky:

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b, c, d vyhlášky  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly v objektoch MV SR.

Kontrola okrem činností definovaných v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov zahŕňa aj súvisiace činnosti, najmä programovacie práce a školenie zamestnancov MV SR na obsluhu a dennú kontrolu zariadení.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky

Kontrola zariadení elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) sa bude vykonávať v súlade s prílohou vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obsahom mesačnej kontroly EPS je najmä

- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,

- kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

- aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),

- aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

Obsahom kontroly EPS raz za tri mesiace je najmä

- kontrola náhradného napájacieho zdroja,

- kontrola hlásičov požiaru

  - kontrola  čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov 
a odstránenia povrchovej nečistoty,

  - funkčná kontrola hlásičov požiaru,

  - kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,

  - kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní 
a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,

- funkčná skúška výstupov

  - ovládacích zariadení,

  - zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

  - doplňujúcich zariadení,

- kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

Obsahom kontroly EPS raz za 12 mesiacov je najmä

- kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS 
na náhradný napájací zdroj,

- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 
a doplňujúcich zariadení

  - povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,

  - utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,

  - jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,

  - napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení 
a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek 
pri pokojovom prúde,

  - záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,

  - prepojenia jednotlivých zariadení,

- kontrola hlásičov požiaru,

  - funkčných parametrov hlásičov,

  - vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,

  - vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie sa bude vykonávať  za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej osoby, správcu objektu, resp. pracovníka Centra podpory. O realizácii vykonania kontrol, o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik BOZP a PO v rámci svojej pôsobnosti.

Špecifikácia zariadení EPS a HSP

Časť 4 – Centrum podpory Prešov

| Objekt, adresa | Výrobca zariadenia EPS | Druh zariadenia | Typ | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt č. 1 KR PZ a CP Prešov, Štúrova 3671/7 | Aritech USA | ústredňa | 1X-F4-24 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | DP 721I | 2 |
|  |  | signálne svetlo | AI 672 | 3 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 1 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 110 | 1 |
| Objekt č. 2 KR PZ a CP Prešov, Fučíkova 4564/2 | Lites Liberec, ČR | Ústredňa | MHU 108 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | MHG 220 | 10 |
|  |  | signálne svetlo | MHS 407 | 8 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 108 | 1 |
| Objekt č. 3 OR PZ Prešov, Vajanského 6519/32 | Lites Liberec, ČR | Ústredňa | MHU 108 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | MHG 220.032 | 5 |
|  |  | signálne svetlo | MHS 407.123 | 2 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 108 | 1 |
| Objekt č. 4 OR PZ Bardejov, Partizánska 1577/42 | Aritech USA | Ústredňa | 1X-F8-20 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | DP 721I | 9 |
|  |  | signálne svetlo | AI 672 | 9 |
|  |  | tlačidlový hlásič | DMN700G | 1 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 110 | 1 |
| Objekt č. 5 OR PZ Poprad, Alžbetina 714/5 | Lites Liberec, ČR | Ústredňa | MHU 113 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | MHG 220 | 11 |
|  |  | signálne svetlo | MHS 407.123 | 7 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 108 | 1 |
| Objekt č. 6 OR PZ Humenné, Nemocničná 1437/1 | Aritech USA | ústredňa | 1X-F8 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | DP 721I | 9 |
|  |  | signálne svetlo | AI 672 | 5 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 1 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 110 | 1 |
| Objekt č. 7 Záchytný tábor MV SR Humenné, Mierová 100 | Aritech USA | ústredňa | FP 1216 | 2 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | DP 2061 | 183 |
|  |  | tepelný hlásič | DT 2062 | 16 |
|  |  | tlačidlový hlásič | nie je známy | 22 |
| Objekt č. 8 Štátny archív MV SR Prešov, Slanská 31, Nižná Šebastová | Zettler - TYCO ČR | ústredňa | MZX125 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | 830P, 850PH | 66 |
|  |  | tlačidlový hlásič | CP820 | 1 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 110 | 1 |
| Objekt č. 9 Štátny archív MV SR Prešov, pracovisko Bardejov, M.V. Miškovského 1 | Schrack Seconet | ústredňa | Compact 8/24 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | SLK-E | 71 |
|  |  | tepelný hlásič | DCC-E | 2 |
|  |  | tlačidlový hlásič | 1702 | 19 |
|  |  | telefónny vyvolávač | ATH | 1 |
|  |  | siréna | Piezo 105 dB | 2 |
| Objekt č. 10 Štátny archív MV SR Prešov, pracovisko Humenné, Štúrova 1 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 109 | 1 |
|  |  | opticko-dymový | MHG 243 | 28 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 141 | 5 |
|  |  | telefónny vyvolávač | ATH | 1 |
|  |  | siréna | nie je známy | 1 |
| Objekt č. 11 Štátny archív MV SR Prešov, pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 7 | Zettler - TYCO ČR | ústredňa | MZX125 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | 830P | 42 |
|  |  | tlačidlový hlásič | DIN820 | 3 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 110 | 1 |
| Objekt č. 12 Štátny archív MV SR Prešov, pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 60 | Zettler - TYCO ČR | ústredňa | MZX125 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | 830P | 61 |
|  |  | tlačidlový hlásič | DIN820 | 5 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 110 | 1 |
| Objekt č. 13 Štátny archív MV SR Prešov, pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 61 | Zettler - TYCO ČR | ústredňa | LOOP 500 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | ORM-3 | 46 |
|  |  | tlačidlový hlásič | KAS 12 | 4 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 100 | 1 |
|  |  | siréna | Piezo 105 d | 1 |
| Objekt č. 14 Štátny archív MV SR Prešov, pracovisko Stará Ľubovňa, Prešovská 3 | Aritech USA | ústredňa | 2X-F1-FB2 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | DP2061N | 40 |
|  |  | tlačidlový hlásič | DM2010 | 6 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 100 | 1 |
|  |  | majáky | nie je známy | 6 |
| Objekt č. 15 Štátny archív MV SR Prešov, pracovisko Poprad, Sobotné námestie 18-20 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 115 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | MHG 220 | 59 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | MHG 262 | 29 |
|  |  | tepelný hlásič | MHG 320 | 4 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 141 | 10 |
|  |  | siréna | MHY 409 | 2 |
|  |  | siréna | MHY 924 | 1 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 100 | 1 |
| Objekt č. 16 Štátny archív MV SR Prešov, pracovisko Levoča, Francisciho 634/12 | Zettler - TYCO ČR | ústredňa | MZX125 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | 830PH | 101 |
|  |  | tlačidlový hlásič | CP820 | 2 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 100 | 1 |
| Objekt č. 17 OÚ Prešov, Námestie mieru 6786/3 | Zettler - TYCO ČR | ústredňa | MZX125 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | 839P, 650PH | 58 |
|  |  | tlačidlový hlásič | CP820 | 6 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 100 | 1 |
| Objekt č. 18 OÚ Bardejov, Miškovského 123/1 | Aritech USA | ústredňa | 1X-F4-20 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | DP 721I | 5 |
|  |  | tlačidlový hlásič | DMN700L | 1 |
|  |  | komunikátor z PSN | FVK | 1 |
|  |  | siréna | nie je známy | 2 |