Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Špecifikácia predmetu zákazky pre všetky časti predmetu zákazky:

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b, c, d vyhlášky  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly v objektoch MV SR.

Kontrola okrem činností definovaných v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov zahŕňa aj súvisiace činnosti, najmä programovacie práce a školenie zamestnancov MV SR na obsluhu a dennú kontrolu zariadení.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky

Kontrola zariadení elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) sa bude vykonávať v súlade s prílohou vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obsahom mesačnej kontroly EPS je najmä

- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,

- kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

- aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),

- aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

Obsahom kontroly EPS raz za tri mesiace je najmä

- kontrola náhradného napájacieho zdroja,

- kontrola hlásičov požiaru

  - kontrola  čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov 
a odstránenia povrchovej nečistoty,

  - funkčná kontrola hlásičov požiaru,

  - kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,

  - kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní 
a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,

- funkčná skúška výstupov

  - ovládacích zariadení,

  - zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

  - doplňujúcich zariadení,

- kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

Obsahom kontroly EPS raz za 12 mesiacov je najmä

- kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS 
na náhradný napájací zdroj,

- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 
a doplňujúcich zariadení

  - povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,

  - utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,

  - jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,

  - napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení 
a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek 
pri pokojovom prúde,

  - záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,

  - prepojenia jednotlivých zariadení,

- kontrola hlásičov požiaru,

  - funkčných parametrov hlásičov,

  - vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,

  - vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie sa bude vykonávať  za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej osoby, správcu objektu, resp. pracovníka Centra podpory. O realizácii vykonania kontrol, o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik BOZP a PO v rámci svojej pôsobnosti.

Špecifikácia zariadení EPS a HSP

Časť 6 – Centrum podpory Košice

| Objekt, adresa | Výrobca zariadenia EPS | Druh zariadenia | Typ | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt č. 1 Štátny archív MV SR, pracovisko Košice, Bačíkova 1 | Aritech, USA | ústredňa | FP 1216 | 1 |
|  |  | optický hlásič | DP 2051 | 101 |
|  |  | tlačidlový hlásič | DM 2000 | 21 |
|  |  | tepelný hlásič | DT 2063 | 7 |
|  |  | technol. hlásič – piezo siréna | AS 263 | 12 |
|  |  | požiar. tablo | FRL 700 | 1 |
|  |  | telefón. vyvolávač | KMI | 1 |
| Objekt č. 2 Štátny archív MV SR, pracovisko Košice, Vodárenská 10 | Aritech, USA | ústredňa | FP 1216 | 1 |
|  |  | optický hlásič | DP 2051 | 49 |
|  |  | tlačidlový hlásič | DM 2000 | 6 |
|  |  | technol. hlásič – piezo siréna | AS 263, 266 | 2 |
|  |  | pomocný zdroj | Elnika 12/7 Ah | 2 |
|  |  | telefón. vyvolávač | EZS | 1 |
| Objekt č. 3 KR PZ Košice, Kuzmányho 8 | Bosch, Nemecko | ústredňa | 5000 MCP | 1 |
|  |  | optický hlásič | ODH | 42 |
|  |  | tlačidlový hlásič | TDH | 40 |
|  |  | telefón. vyvolávač | Stála služba |  |
| Objekt č. 4 OR PZ Košice – okolie, Trieda SNP 35 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 109 | 1 |
|  |  | optický hlásič | MHG 243 | 36 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 141 | 40 |
|  |  | telefón. vyvolávač | Stála služba |  |
| Objekt č. 5 OÚ Košice, Komenského 52 | Aritech, USA | ústredňa | FP 1216 | 1 |
|  |  | optický hlásič | DP 2051 | 34 |
|  |  | tlačidlový hlásič | DM 2000 | 4 |
|  |  | tepelný hlásič | DT 2053 | 2 |
|  |  | telefón. vyvolávač | Stála služba |  |
| Objekt č. 6 OÚ Košice – kataster, Južná trieda 82 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 141 | 14 |
|  |  | telefón. vyvolávač | Stála služba |  |
| Objekt č. 7 OR PZ Rožňava, Janka Kráľa 1 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 106 | 1 |
|  |  | optický hlásič | MHG 120 | 5 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 102 | 2 |
|  |  | technologický hlásič | siréna | 1 |
|  |  | telefón. vyvolávač | Stála služba |  |
| Objekt č. 8 Štátny archív MV SR, pracovisko Michalovce, Štefana Tučeka 4 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 109 | 1 |
|  |  | optický hlásič | MHG 241 | 41 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 141 | 2 |
|  |  | telefón. vyvolávač | ATH | 1 |
| Objekt č. 9 RHCP Sobrance, Štefánikova 10 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 109 | 1 |
|  |  | optický hlásič | MHG 243 | 68 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 141 | 32 |
|  |  | tepelný hlásič | MHG 342 | 2 |
|  |  | technologický hlásič - siréna | MHY 909 | 2 |
|  |  | telefón. vyvolávač | Stála služba |  |
| Objekt č. 10 OHK PZ Vyšné Nemecké 124 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 110 | 1 |
|  |  | optický hlásič | MHG 261 | 34 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 141 | 6 |
|  |  | technologický hlásič - siréna | MHY 909 | 2 |
|  |  | telefón. vyvolávač | Stála služba |  |
| Objekt č. 11 Štátny archív MV SR, pracovisko Spišská Nová Ves, Markušovská 1 | Precept 4 | ústredňa | nie je známy | 1 |
|  |  | optický hlásič | BF 316 ZH | 16 |
|  |  | tlačidlový hlásič | BF 380 MR | 2 |
|  |  | technologický hlásič - siréna | FL/RL/R/D | 1 |
| Objekt č. 12 KCHL Jasov, Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov | Aritech SE | ústredňa | 1X-F4-24 | 1 |
|  |  | opticko-dymové hl. | DP 721 l | 3 |
|  |  | tlačidlové hlásiče | DMN 700L | 1 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 110 | 1 |