Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Špecifikácia predmetu zákazky pre všetky časti predmetu zákazky:

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b, c, d vyhlášky  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly v objektoch MV SR.

Kontrola okrem činností definovaných v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov zahŕňa aj súvisiace činnosti, najmä programovacie práce a školenie zamestnancov MV SR na obsluhu a dennú kontrolu zariadení.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky

Kontrola zariadení elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) sa bude vykonávať v súlade s prílohou vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obsahom mesačnej kontroly EPS je najmä

- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,

- kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

- aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),

- aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

Obsahom kontroly EPS raz za tri mesiace je najmä

- kontrola náhradného napájacieho zdroja,

- kontrola hlásičov požiaru

  - kontrola  čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov 
a odstránenia povrchovej nečistoty,

  - funkčná kontrola hlásičov požiaru,

  - kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,

  - kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní 
a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,

- funkčná skúška výstupov

  - ovládacích zariadení,

  - zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

  - doplňujúcich zariadení,

- kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

Obsahom kontroly EPS raz za 12 mesiacov je najmä

- kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS 
na náhradný napájací zdroj,

- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 
a doplňujúcich zariadení

  - povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,

  - utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,

  - jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,

  - napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení 
a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek 
pri pokojovom prúde,

  - záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,

  - prepojenia jednotlivých zariadení,

- kontrola hlásičov požiaru,

  - funkčných parametrov hlásičov,

  - vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,

  - vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie sa bude vykonávať  za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej osoby, správcu objektu, resp. pracovníka Centra podpory. O realizácii vykonania kontrol, o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik BOZP a PO v rámci svojej pôsobnosti.

Špecifikácia zariadení EPS a HSP

Časť 7 – Centrum podpory Trenčín

| Objekt, adresa | Výrobca zariadenia EPS | Druh zariadenia | Typ | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt č. 1 Štátny archív MV SR v Trenčíne, Kožušnícka 1 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 103 | 1 |
|  |  | optický hlásič | MHG 103 | 32 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 102 | 4 |
|  |  | Typ telefónneho komunikátora | ATH TELSYS | 1 |
| Objekt, adresa | Výrobca zariadenia EPS | Druh zariadenia | Typ | Počet |
| Objekt č. 2 Štátny archív MV SR v Považskej Bystrici, Slov. partizánov 1135/55 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 103 | 1 |
|  |  | optický hlásič | MHG 103 | 27 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 101,102 | 14 |
|  |  | Typ telefónneho komunikátora | TD101 | 1 |
| Objekt, adresa | Výrobca zariadenia EPS | Druh zariadenia | Typ | Počet |
| Objekt č. 3 OÚ Nové Mesto n/V, Hviezdoslavova 36 | Zettler – TYCO | ústredňa | LOOP 500 | 1 |
|  |  | optický hlásič | OR3-1 | 42 |
|  |  | tlačidlový hlásič | KCA-TL2 | 60 |
|  |  | Typ telefónneho komunikátora | VESDA 500 | 1 |
| Objekt č. 4 OU Trenčín, Hviezdoslavova 13 | Schrack, Rakúsko | ústredňa | Integral C | 1 |
|  |  | optický hlásič | OSD | 28 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MCP | 3 |
| Objekt č. 5 OÚ Považská Bystrica Centrum1/1 | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 103 | 3 |
|  |  | Plamenný hlásič | MHG 501 | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA101,102 | 85 |
|  |  | ionizačný hlásič | MHG 103 | 190 |
|  |  | tepelný hlásič | MHG 304 | 106 |
| Objekt č. 6 OU, Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 7/7 | Schrack, Rakúsko | ústredňa | Integral C | 1 |
|  |  | optický hlásič | OSD 2000 | 4 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MCP 545 | 2 |
|  |  | Typ telefónneho komunikátora | TD 110 | 1 |