Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Špecifikácia predmetu zákazky pre všetky časti predmetu zákazky:

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie,  hlasovej signalizácie a stabilného hasiaceho zariadenia požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b, c, d vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly v objektoch MV SR.

Kontrola okrem činností definovaných v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov zahŕňa aj súvisiace činnosti, najmä programovacie práce a školenie zamestnancov MV SR na obsluhu a dennú kontrolu zariadení.

**Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky**

Kontrola zariadení elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) sa bude vykonávať v súlade s prílohou vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

*Obsahom mesačnej kontroly EPS je najmä*

1. kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
2. kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
3. aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),
4. aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

*Obsahom kontroly EPS raz za tri mesiace je najmä*

1. kontrola náhradného napájacieho zdroja,
2. kontrola hlásičov požiaru
   1. kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov   
      a odstránenia povrchovej nečistoty,
   2. funkčná kontrola hlásičov požiaru,
   3. kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,
   4. kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní   
      a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,
3. funkčná skúška výstupov
   1. ovládacích zariadení,
   2. zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
   3. doplňujúcich zariadení,
4. kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

*Obsahom kontroly EPS raz za 12 mesiacov je najmä*

1. kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS   
   na náhradný napájací zdroj,
2. kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy   
   a doplňujúcich zariadení
   1. povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
   2. utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,
   3. jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
   4. napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení   
      a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek   
      pri pokojovom prúde,
   5. záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
   6. prepojenia jednotlivých zariadení,
3. kontrola hlásičov požiaru,
   1. funkčných parametrov hlásičov,
   2. vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,
   3. vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie a stabilného hasiaceho zariadenia sa bude vykonávať za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej osoby, správcu objektu, resp. pracovníka Centra podpory. O realizácii vykonania kontrol, o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik BOZP a PO v rámci svojej pôsobnosti.

**Špecifikácia zariadení EPS a HSP**

**Časť 8 – Centrum podpory Banská Bystrica a OHZ SE MV SR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekt, adresa** | **Výrobca zariadenia EPS, SHZ** | **Druh zariadenia** | **Typ** | **Počet** |
| **Objekt č. 1**  Slovenský banský archív, Radničné námestie 16, Banská Štiavnica | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 106 | 1 |
| ionizačný hlásič | MHG 181 | 13 |
| ionizačný hlásič | MHG 120.024 | 70 |
| ionizačný hlásič | MHG 124 | 2 |
| optický hlásič | MHG 231.090 | 1 |
| tlačítkový hlásič | MHA 102 | 2 |
| telefónny vyvolávač | TD 101 | 3 |
|  |  |  |  |  |
| **Objekt č. 2**  Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, Komenského 26, Banská Bystrica | Securiton, Švajčiarsko | ústredňa | B5-SCP 3030A | 1 |
| opticko-dymový hlásič | ORM 140 | 180 |
| tepelný hlásič | VVDM 240 | 1 |
| optická signalizácia | RAL 715B | 51 |
| tlačidlový hlásič | FT 513 | 36 |
| zálohový akumulátor | 12 V/18 Ah | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **Objekt č. 3**  Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica, ČSA 951/82, Kremnica | Schrack, Rakúsko | ústredňa | Integral B6X1F - CP | 1 |
| multisenzorový hlásič | MTD 533 | 39 |
| tlačidlový hlásič | MCP 535 | 6 |
| telefónny vyvolávač | ATH | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Objekt č. 4**  Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Zvolen, Podboroviansky potok 4052, Zvolen | Labor Strauss, Rakúsko | ústredňa | BC 216 | 77 |
| optický hlásič | 2700 ECM | 52 |
| tepelný hlásič | 6500 ECM | 4 |
| tlačidlový hlásič | N 500 K | 1 |
| tlačidlový hlásič | N 500 KAC | 4 |
| telefónny vyvolávač | TD 110 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Objekt č. 5**  Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Veľký Krtíš, Za parkom 851, Veľký Krtíš | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 108 | 1 |
| ionizačný hlásič | MHG 181 | 2 |
| ionizačný hlásič | MHG 123 | 8 |
| signálne svietidlo |  | 4 |
| telefónny vyvolávač | TD 110 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Objekt č. 6**  Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Príboj 560, Slovenská Ľupča | Securiton, Švajčiarsko | ústredňa | MCU 211 | 1 |
| opticko-dymový hlásič | SSD 531 | 43 |
| opticko-dymový hlásič | ORM 130Ex | 1 |
| tlačidlový hlásič | MCP 545 | 5 |
| termodiferenciálny hlásič | UTD 531 | 5 |
| detektor plynu | UA 11.01 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Objekt č. 7**  OÚ Banská Štiavnica, Križovatka 4, Banská Štiavnica | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 109 | 1 |
| opticko-dymový hlásič | MHG 241 | 66 |
| tlačidlový hlásič | MHA 141 | 13 |
| pager | PG2 | 1 |
| siréna | SOSb2 | 8 |
|  |  |  |  |  |
| **Objekt č. 8**  OÚ Banská Bystrica, Námestie  Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 109 | 1 |
| opticko-dymový hlásič | MHG 241 | 4 |
| opticko-dymový hlásič | MHG 220 | 22 |
| opticko-dymový hlásič | MHG 141 | 8 |
| tlačidlový hlásič | MHA 141 | 15 |
| tlačidlový hlásič | MHA 108 | 7 |
| siréna |  | 1 |
| telefónny vyvolávač | DA-4 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Objekt č. 9**  Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Rimavská Sobota, Francisciho 3, Rimavská Sobota | SCHRACK CECONET AG  Rakúsko | ústredňa | Integral B7-XI | 1 |
| aut. hlásič | MTD 533X | 18 |
| manuál. tlačid. hlásič | MCP 543X | 3 |
| GSM komunikátor | FVK 842 Plus | 1 |