Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Špecifikácia predmetu zákazky pre všetky časti predmetu zákazky:

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie,  hlasovej signalizácie a stabilného hasiaceho zariadenia požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b, c, d vyhlášky  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly v objektoch MV SR.

Kontrola okrem činností definovaných v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov zahŕňa aj súvisiace činnosti, najmä programovacie práce a školenie zamestnancov MV SR na obsluhu a dennú kontrolu zariadení.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky

Kontrola zariadení elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) sa bude vykonávať v súlade s prílohou vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 726/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obsahom mesačnej kontroly EPS je najmä

- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,

- kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

- aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),

- aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

Obsahom kontroly EPS raz za tri mesiace je najmä

- kontrola náhradného napájacieho zdroja,

- kontrola hlásičov požiaru

  - kontrola  čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov 
a odstránenia povrchovej nečistoty,

  - funkčná kontrola hlásičov požiaru,

  - kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,

  - kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní 
a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,

- funkčná skúška výstupov

  - ovládacích zariadení,

  - zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

  - doplňujúcich zariadení,

- kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

Obsahom kontroly EPS raz za 12 mesiacov je najmä

- kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS 
na náhradný napájací zdroj,

- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 
a doplňujúcich zariadení

  - povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,

  - utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,

  - jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,

  - napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení 
a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek 
pri pokojovom prúde,

  - záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,

  - prepojenia jednotlivých zariadení,

- kontrola hlásičov požiaru,

  - funkčných parametrov hlásičov,

  - vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,

  - vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie a stabilného hasiaceho zariadenia sa bude vykonávať  za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej osoby, správcu objektu, resp. pracovníka Centra podpory. O realizácii vykonania kontrol, o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik BOZP a PO v rámci svojej pôsobnosti.

Špecifikácia zariadení EPS a HSP

Časť 8 – Centrum podpory Banská Bystrica a OHZ SE MV SR

| Objekt, adresa | Výrobca zariadenia EPS, SHZ | Druh zariadenia | Typ | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt č. 1 Slovenský banský archív, Radničné námestie 16, Banská Štiavnica | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 106 | 1 |
|  |  | ionizačný hlásič | MHG 181 | 13 |
|  |  | ionizačný hlásič | MHG 120.024 | 70 |
|  |  | ionizačný hlásič | MHG 124 | 2 |
|  |  | optický hlásič | MHG 231.090 | 1 |
|  |  | tlačítkový hlásič | MHA 102 | 2 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 101 | 3 |
| Objekt č. 2 Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, Komenského 26, Banská Bystrica | Securiton, Švajčiarsko | ústredňa | B5-SCP 3030A | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | ORM 140 | 180 |
|  |  | tepelný hlásič | VVDM 240 | 1 |
|  |  | optická signalizácia | RAL 715B | 51 |
|  |  | tlačidlový hlásič | FT 513 | 36 |
|  |  | zálohový akumulátor | 12 V/18 Ah | 2 |
| Objekt č. 3 Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica, ČSA 951/82, Kremnica | Schrack, Rakúsko | ústredňa | Integral B6X1F - CP | 1 |
|  |  | multisenzorový hlásič | MTD 533 | 39 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MCP 535 | 6 |
|  |  | telefónny vyvolávač | ATH | 1 |
| Objekt č. 4 Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Zvolen, Podboroviansky potok 4052, Zvolen | Labor Strauss, Rakúsko | ústredňa | BC 216 | 77 |
|  |  | optický hlásič | 2700 ECM | 52 |
|  |  | tepelný hlásič | 6500 ECM | 4 |
|  |  | tlačidlový hlásič | N 500 K | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | N 500 KAC | 4 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 110 | 1 |
| Objekt č. 5 Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Veľký Krtíš, Za parkom 851, Veľký Krtíš | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 108 | 1 |
|  |  | ionizačný hlásič | MHG 181 | 2 |
|  |  | ionizačný hlásič | MHG 123 | 8 |
|  |  | signálne svietidlo |  | 4 |
|  |  | telefónny vyvolávač | TD 110 | 1 |
| Objekt č. 6 Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Príboj 560, Slovenská Ľupča | Securiton, Švajčiarsko | ústredňa | MCU 211 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | SSD 531 | 43 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | ORM 130Ex | 1 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MCP 545 | 5 |
|  |  | termodiferenciálny hlásič | UTD 531 | 5 |
|  |  | detektor plynu | UA 11.01 | 1 |
| Objekt č. 7 OÚ Banská Štiavnica, Križovatka 4, Banská Štiavnica | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 109 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | MHG 241 | 66 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 141 | 13 |
|  |  | pager | PG2 | 1 |
|  |  | siréna | SOSb2 | 8 |
| Objekt č. 8 OÚ Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica | Lites Liberec, ČR | ústredňa | MHU 109 | 1 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | MHG 241 | 4 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | MHG 220 | 22 |
|  |  | opticko-dymový hlásič | MHG 141 | 8 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 141 | 15 |
|  |  | tlačidlový hlásič | MHA 108 | 7 |
|  |  | siréna |  | 1 |
|  |  | telefónny vyvolávač | DA-4 | 1 |
| Objekt č. 9 Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Rimavská Sobota, Francisciho 3, Rimavská Sobota | SCHRACK CECONET AG Rakúsko | ústredňa | Integral B7-XI | 1 |
|  |  | aut. hlásič | MTD 533X | 18 |
|  |  | manuál. tlačid. hlásič | MCP 543X | 3 |
|  |  | GSM komunikátor | FVK 842 Plus | 1 |