## Rekapitulácia stavby
2012 |  | Hárok obsahuje: |  |  |  |  | 1) Súhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulácia objektov | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,001 | 20
[32 empty] | 0,001 | 20
| SÚHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 18-04-02 | [24 empty] | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava | [24 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [15 empty] | 0,001
|  | Miesto: |  |  |  |  | Rožňava | [8 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018 | [13 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,001
|  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | [12 empty] | IČO DPH: | [15 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,001
[16 empty] | IČO DPH: | [15 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | False
|  |  | Architekt Dzurco s.r.o. | [12 empty] | IČO DPH: | [15 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Architekt Dzurco s.r.o. | [12 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu
Cena bez DPH
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  | z
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  | z
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  | z | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  | z | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | z | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | EUR
|  | Projektant | [10 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [10 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 18-04-02
| Stavba: | [6 empty] | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Miesto: | [6 empty] | Rožňava | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
| Objednávateľ: | [6 empty] | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | [6 empty] | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o. |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  | Cena s DPH [EUR] |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtov | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {dc891251-9bd3-47a5-9449-9a22ce2997a1} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01 |  |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava | [13 empty] | 0 | 0 | 11366.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e8e3b258-e3c1-4c21-9dc0-a1d64e23ef80} | {dc891251-9bd3-47a5-9449-9a22ce2997a1}
/ |  |  | E 01 |  |  |  | Architektonicko stavebné riešenie | [12 empty] | 0 | 0 | 10750.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {ed8fdf3a-6b7a-4a6a-acb8-735e74fb4964} | {e8e3b258-e3c1-4c21-9dc0-a1d64e23ef80}
/ |  |  | E 02 |  |  |  | Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál | [12 empty] | 0 | 0 | 607.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {1859d420-ccf2-4523-a5dc-689a87839ba4} | {e8e3b258-e3c1-4c21-9dc0-a1d64e23ef80}
/ |  |  | E 03 |  |  |  | ELEKTROINŠTALÁCIA | [12 empty] | 0 | 0 | 5.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {470417d1-e467-44c2-bb56-5944e6c51506} | {e8e3b258-e3c1-4c21-9dc0-a1d64e23ef80}
/ |  |  | E 04 |  |  |  | DÁTOVÉ A TV ROZVODY | [12 empty] | 0 | 0 | 0.93422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {d3b36bdc-a197-4a17-a7fa-e36ac6293a6b} | {e8e3b258-e3c1-4c21-9dc0-a1d64e23ef80}
/ |  |  | E 05 |  |  |  | Medicinálne plyny | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {a42df522-63a9-4520-bd57-971b36c9a9cf} | {e8e3b258-e3c1-4c21-9dc0-a1d64e23ef80}
/ |  |  | E 06 |  |  |  | Vykurovanie | [12 empty] | 0 | 0 | 1.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {25cef1c2-d215-4eb6-a926-7ce9af17d058} | {e8e3b258-e3c1-4c21-9dc0-a1d64e23ef80}
/ |  |  | E 07 |  |  |  | VZT | [12 empty] | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {0bf7a7bd-ba45-4ce3-aef0-3f39d8af2cfa} | {e8e3b258-e3c1-4c21-9dc0-a1d64e23ef80}
/ |  |  | E 08 |  |  |  | EPS | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {eb7e48aa-5e88-466f-92ec-9cb2aec318f2} | {e8e3b258-e3c1-4c21-9dc0-a1d64e23ef80}
/ |  | SO 02 |  |  |  | Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou | [13 empty] | 0 | 0 | 219.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {3269efab-1a9a-4934-8e1e-942ca63a70a5} | {dc891251-9bd3-47a5-9449-9a22ce2997a1}
/ | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {61039d42-3453-4f5f-8aa6-6e08ee68a220} | {dc891251-9bd3-47a5-9449-9a22ce2997a1}
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

## E 01 - Architektonicko st...
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {ed8fdf3a-6b7a-4a6a-acb8-735e74fb4964}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Objekt: |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Časť: |  | E 01 - Architektonicko stavebné riešenie
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Architekt Dzurco s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Ing. arch. Dzurco | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 01 - Architektonicko stavebné riešenie
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. arch. Dzurco
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [22 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
4 - Vodorovné konštrukcie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
713 - Izolácie tepelné
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
762 - Konštrukcie tesárske
763 - Konštrukcie
764 - Konštrukcie klampiarske
766 - Konštrukcie stolárske
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
771 - Podlahy z dlaždíc
775 - Podlahy vlysové a parketové
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovacie práce a obklady
783 - Dokončovacie práce
784 - Dokončovacie práce - maľby
2) Ostatné náklady | [13 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 01 - Architektonicko stavebné riešenie
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. arch. Dzurco
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [15 empty] | 10750.4908 |  | 817.5523 |  | 480.8283 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [14 empty] | 7305.5722 |  | 457.4562 |  | 473.3178 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [14 empty] | 111.6841 |  | 152.0557 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm |  |  | m3 | 41.025 | [6 empty] | znížená | 1.097 | 45.0044 | 2.07 | 84.9218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1181978024
2 | K | 273313612 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 |  |  | m3 | 27.35 | [6 empty] | znížená | 0.61771 | 16.8944 | 2.3354 | 63.874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1583234348
3 | K | 273362402.1 | Výstuž cem. poteru zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm |  |  | m2 | 869.4 | [6 empty] | znížená | 0.041 | 35.6454 | 0.00158 | 1.3737 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1208139148
4 | K | 273362442 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm |  |  | m2 | 300.85 | [6 empty] | znížená | 0.047 | 14.14 | 0.00627 | 1.8863 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1899170794
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [14 empty] | 526.8127 |  | 126.583 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 311275653 | Murivo nosné (m3) z tvárnic porobetonových hr. 375 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo |  |  | m3 | 5.665 | [6 empty] | znížená | 1.982 | 11.2279 | 0.71379 | 4.0436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -201473833
6 | K | 311311951 | Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 25/30 |  |  | m3 | 1.599 | [6 empty] | znížená | 1.048 | 1.6758 | 2.577 | 4.1206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1889258922
7 | K | 311351103 | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné |  |  | m2 | 2.932 | [6 empty] | znížená | 0.741 | 2.1726 | 0.05932 | 0.17393 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -259380604
8 | K | 311351104 | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné |  |  | m2 | 2.932 | [6 empty] | znížená | 0.386 | 1.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -338852498
9 | M | 2837650030.1 | Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 40 mm |  |  | m2 | 2.932 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0015 | 0.004398 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2067894485
10 | K | 317162101 | Keramický predpätý preklad , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm |  |  | ks | 7 | [6 empty] | znížená | 0.227 | 1.589 | 0.01522 | 0.10654 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -738748446
11 | K | 317162102 | Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm |  |  | ks | 22 | [6 empty] | znížená | 0.30458 | 6.7008 | 0.02125 | 0.4675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 502270312
12 | K | 317162103 | Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm |  |  | ks | 7 | [6 empty] | znížená | 0.31005 | 2.1704 | 0.02485 | 0.17395 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1648186129
13 | K | 317162104 | Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0.32553 | 1.6277 | 0.02843 | 0.14215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1776040886
14 | K | 317162105 | Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0.335 | 2.68 | 0.03202 | 0.25616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2066481902
15 | K | 340236212 | Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 09 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm |  |  | ks | 43 | [6 empty] | znížená | 0.2294 | 9.8642 | 0.02582 | 1.1103 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -308182735
16 | K | 340239212.1 | Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tvárnicami porobetonovými v stenách hr. nad 100 mm do 150mm |  |  | m2 | 9.66 | [6 empty] | znížená | 0.689 | 6.6557 | 0.27459 | 2.6525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -956297754
17 | K | 342273150 | Priečky z porobetonových tvárnic hr. 150 mm P2-480 hladkých, na lepidlo |  |  | m2 | 785.295 | [6 empty] | znížená | 0.559 | 438.9799 | 0.14426 | 113.2867 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1587430462
18 | K | 342948112 | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam |  |  | m | 126.26 | [6 empty] | znížená | 0.14204 | 17.934 | 0.00032 | 0.040403 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1529620305
19 | K | 713530050 | Tmelenie š/h 30x20 mm v požiarnych deliacich konštrukciách silikónovým protipožiarnym tmelom El90-180, výplň TI |  |  | m | 43.2 | [6 empty] | znížená | 0.51859 | 22.4031 | 0.0001 | 0.00432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1434035113
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [14 empty] | 4.0138 |  | 1.0976 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 411321414 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 |  |  | m3 | 0.349 | [6 empty] | znížená | 1.261 | 0.44009 | 2.5702 | 0.89701 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -606545005
21 | K | 411351107 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné |  |  | m2 | 2.05 | [6 empty] | znížená | 0.3273 | 0.67097 | 0.01925 | 0.039462 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1403686380
22 | K | 411351108 | Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné |  |  | m2 | 2.05 | [6 empty] | znížená | 0.206 | 0.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110424209
23 | K | 411354173 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie |  |  | m2 | 2.05 | [6 empty] | znížená | 0.47734 | 0.97855 | 0.05777 | 0.11843 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1055962170
24 | K | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových, 10505 |  |  | t | 0.042 | [6 empty] | znížená | 35.759 | 1.5019 | 1.0163 | 0.042684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -515031256
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [14 empty] | 2783.9243 |  | 163.3372 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov |  |  | m2 | 50.76 | [6 empty] | znížená | 0.08202 | 4.1633 | 8e-05 | 0.0040608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 757383812
26 | K | 611460121 | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou |  |  | m2 | 18.8 | [6 empty] | znížená | 0.11228 | 2.1109 | 0.00136 | 0.025568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1645470274
27 | K | 611481119 | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením |  |  | m2 | 18.8 | [6 empty] | znížená | 0.12118 | 2.2782 | 0.00511 | 0.096068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1010643682
28 | K | 611460222 | Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm |  |  | m2 | 18.8 | [6 empty] | znížená | 0.43749 | 8.2248 | 0.00724 | 0.13611 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -501333588
29 | K | 612421411 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých |  |  | m2 | 487.5 | [6 empty] | znížená | 0.2643 | 128.8462 | 0.01537 | 7.4929 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1609544244
30 | K | 612421615 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá |  |  | m2 | 487.5 | [6 empty] | znížená | 0.29 | 141.375 | 0.03275 | 15.9656 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -920094084
31 | K | 612460121 | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou |  |  | m2 | 2097 | [6 empty] | znížená | 0.052 | 109.044 | 0.00136 | 2.8519 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -341367498
32 | K | 612460222 | Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm |  |  | m2 | 1504.1 | [6 empty] | znížená | 0.34742 | 522.5544 | 0.00691 | 10.3933 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1776849473
33 | K | 612481119.1 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane rohovníkov |  |  | m2 | 2097 | [6 empty] | znížená | 0.294 | 616.518 | 0.00576 | 12.0787 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1416945600
34 | K | 621465701.1 | Príprava vonkajšieho podkladu Adhézny mostík pieskový- na keramický fasádny obklad |  |  | m2 | 150.88 | [6 empty] | znížená | 0.152 | 22.9338 | 0.00035 | 0.052808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -507237183
35 | K | 622464237 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm |  |  | m2 | 72.34 | [6 empty] | znížená | 0.359 | 25.9701 | 0.0033 | 0.23872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 185959250
36 | K | 622466146,1 | Fasádne lepidlo cement. a výstužná mriežka pre vonkajšiu omietku stien |  |  | m2 | 85.05 | [6 empty] | znížená | 0.388 | 32.9994 | 0.01176 | 1.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1506098561
37 | K | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením |  |  | m2 | 85.05 | [6 empty] | znížená | 0.111 | 9.4405 | 0.00511 | 0.43461 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5945866
38 | K | 625250151 | Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia |  |  | m2 | 2.665 | [6 empty] | znížená | 0.717 | 1.9108 | 0.01389 | 0.037017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1588485498
39 | K | 953945111 | Rohová lišta hliníková |  |  | m | 31.68 | [6 empty] | znížená | 0.094 | 2.9779 | 3e-05 | 0.0009504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -809420385
40 | K | 632001011 | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE |  |  | m2 | 838.9 | [6 empty] | znížená | 0.01001 | 8.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -50439389
41 | M | 283290003600 | Separačná fólia, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE |  |  | m2 | 964.735 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.096474 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1638872682
42 | K | 632001021 | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE |  |  | m | 779 | [6 empty] | znížená | 0.01501 | 11.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1993636589
43 | M | 283320004800 | Okrajová dilatačná páska 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií |  |  | m | 786.79 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00015 | 0.11802 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1589713958
44 | K | 632001051 | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky |  |  | m2 | 838.9 | [6 empty] | znížená | 0.03501 | 29.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -332965633
45 | M | 585520001900 | Penetračný náter na báze disperzie, pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg |  |  | kg | 129.61 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.12961 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1861671642
46 | K | 632450419.1 | Cementový poter, 30 MPa, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, hr. 60 mm |  |  | m2 | 838.9 | [6 empty] | znížená | 0.546 | 458.0394 | 0.1176 | 98.6546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1363952303
47 | K | 632477203 | Samonivelizačná podl. hmota - nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm |  |  | m2 | 838.9 | [6 empty] | znížená | 0.53647 | 450.0447 | 0.00967 | 8.1122 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -640200824
48 | K | 642942111 | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 |  |  | ks | 34 | [6 empty] | znížená | 3.047 | 103.598 | 0.0175 | 0.595 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -658923748
49 | M | 5533198000 | Zárubňa oceľová CgU 60x197x14,8cm |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0137 | 0.0685 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -505304095
50 | M | 5533198200 | Zárubňa oceľová CgU 70x197x14,8cm |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.014 | 0.07 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1216018696
51 | M | 5533198400 | Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm |  |  | ks | 14 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0143 | 0.2002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1889886255
52 | M | 5533198700 | Zárubňa oceľová CgU 90x197x14,8cm |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0146 | 0.073 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1138639700
53 | M | 5533198800 | Zárubňa oceľová CgU 110x197x14,8cm |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0155 | 0.0775 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1826231195
54 | K | 642942221 | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 3.8545 | 3.8545 | 0.03477 | 0.03477 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 85494561
55 | M | 5533199000 | Zárubňa oceľová pre posuvné dvere, CgU 130x197x14,8cm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0161 | 0.0161 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -833443599
56 | K | 642945111 | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 9.2329 | 18.4658 | 0.43841 | 0.87682 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 781336620
57 | M | 5533300400 | Zárubňa oceľová, protipožiarna, Ľ/P, šxhrxv 900x1970 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -825356205
58 | M | 5533300300 | Zárubňa oceľová, protipožiarna, Ľ/P, šxhrxv 800x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -442724737
59 | K | 642945112 | Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2 |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 11.5191 | 69.1144 | 0.54347 | 3.2608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -365099326
60 | M | 5533301200 | Zárubňa oceľová, dvojkrídlová, protipožiarna, Ľ/P, šxhrxv 1450x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30 |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.019 | 0.114 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1612241115
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [14 empty] | 3610.1627 |  | 14.3827 |  | 473.3178 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 723160800,1 | MP- Demontáž rozvodov a výustiek medicinálnych plynov |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 0.00513 | 0.00513 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -816138778
62 | K | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m |  |  | m2 | 200.45 | [6 empty] | znížená | 0.146 | 29.2657 | 0.02572 | 5.1556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2070671801
63 | K | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m |  |  | m2 | 200.45 | [6 empty] | znížená | 0.006 | 1.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1356409883
64 | K | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m |  |  | m2 | 200.45 | [6 empty] | znížená | 0.104 | 20.8468 | 0.02572 | 5.1556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 762692334
65 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m |  |  | m2 | 838.9 | [6 empty] | znížená | 0.13828 | 116.0031 | 0.00192 | 1.6107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1998335757
66 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m |  |  | m2 | 838.9 | [6 empty] | znížená | 0.324 | 271.8036 | 0.00205 | 1.7197 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2029943784
67 | K | 953943113 | Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky) |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0.52781 | 2.6391 | 0.0234 | 0.117 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2057489659
68 | M | 5534372201,1 | Kotviaca oceľová platňa 400x400x10, 4 ovory, základný a syntetický náter |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1628624087
69 | M | 2018421.1 | Kotevná skrutka M20x250 |  |  | ks | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1636127248
70 | K | 959941152 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/55/300 mm |  |  | ks | 16 | [6 empty] | znížená | 0.30199 | 4.8318 | 0.00127 | 0.02032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -75411535
71 | M | 2018419 | Kotevná skrutka M16x240 |  |  | ks | 28 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -580453696
72 | K | 959941142 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/100/300 mm |  |  | ks | 28 | [6 empty] | znížená | 0.25048 | 7.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -209608959
73 | K | 953996121 | Okenný APU profil s integrovanou tkaninou |  |  | m | 101.82 | [6 empty] | znížená | 0.094 | 9.5711 | 0.00087 | 0.088583 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1664381306
74 | K | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t |  |  | m2 | 614.24 | [6 empty] | znížená | 0.164 | 100.7354 | 0 | 0 | 0.196 | 120.391 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1834561305
75 | K | 962032231 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t |  |  | m3 | 1.08 | [6 empty] | znížená | 1.455 | 1.5714 | 0 | 0 | 1.905 | 2.0574 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 831470296
76 | K | 962052211 | Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t |  |  | m3 | 0.446 | [6 empty] | znížená | 7.929 | 3.5363 | 0 | 0 | 2.4 | 1.0704 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -331878245
77 | K | 965043421 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t |  |  | m3 | 125.85 | [6 empty] | znížená | 10.8036 | 1359.6331 | 0 | 0 | 2.2 | 276.87 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68242208
78 | K | 967031132 | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t |  |  | m2 | 45.45 | [6 empty] | znížená | 0.481 | 21.8615 | 0 | 0 | 0.057 | 2.5907 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1352014442
79 | K | 968061117,1 | Vybúranie plastového okenného rámu a krídla |  |  | m2 | 6.48 | [6 empty] | znížená | 0.071 | 0.46008 | 0 | 0 | 0.015 | 0.0972 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 943321929
80 | K | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t |  |  | ks | 49 | [6 empty] | znížená | 0.049 | 2.401 | 0 | 0 | 0.024 | 1.176 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1715203959
81 | K | 968072246 | Vybúranie kovových okien plochy do 4 m2, -0,03400t |  |  | m2 | 52.3 | [6 empty] | znížená | 0.318 | 16.6314 | 0 | 0 | 0.034 | 1.7782 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 723871249
82 | K | 968072247 | Vybúranie kovových okien a presklenných stien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t |  |  | m2 | 179.74 | [6 empty] | znížená | 0.21 | 37.7454 | 0 | 0 | 0.034 | 6.1112 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1047874284
83 | K | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t |  |  | m2 | 67.266 | [6 empty] | znížená | 0.81 | 54.4855 | 0 | 0 | 0.076 | 5.1122 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 791046583
84 | K | 968072456 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t |  |  | m2 | 18.786 | [6 empty] | znížená | 0.63 | 11.8352 | 0 | 0 | 0.063 | 1.1835 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2043182030
85 | K | 971033231 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t |  |  | ks | 58 | [6 empty] | znížená | 0.185 | 10.73 | 0 | 0 | 0.004 | 0.232 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -105447483
86 | K | 971033531 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t |  |  | m2 | 9.245 | [6 empty] | znížená | 0.637 | 5.8891 | 0 | 0 | 0.281 | 2.5978 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1676699366
87 | K | 971033631 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t |  |  | m2 | 28.083 | [6 empty] | znížená | 0.359 | 10.0818 | 0 | 0 | 0.27 | 7.5824 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1305652676
88 | K | 971055008 | Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 150mm stenovou pílou -0,01800t |  |  | m | 5.85 | [6 empty] | znížená | 3.403 | 19.9077 | 0.01833 | 0.10723 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -396864084
89 | K | 972056001 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov - železobetónových -0,00001t |  |  | cm | 672 | [6 empty] | znížená | 0.034 | 22.848 | 0.00035 | 0.2352 | 1e-05 | 0.00672 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 359663523
90 | K | 972056002 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - železobetónových -0,00002t |  |  | cm | 480 | [6 empty] | znížená | 0.03401 | 16.3248 | 0.00036 | 0.1728 | 2e-05 | 0.0096 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -462541046
91 | K | 973011191 | Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100mm, -0,00200t |  |  | ks | 57 | [6 empty] | znížená | 0.123 | 7.011 | 0 | 0 | 0.002 | 0.114 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -8153758
92 | K | 978011161 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t |  |  | m2 | 487.5 | [6 empty] | znížená | 0.155 | 75.5625 | 0 | 0 | 0.02 | 9.75 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -59335412
93 | K | 978059531 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t |  |  | m2 | 507.25 | [6 empty] | znížená | 0.284 | 144.059 | 0 | 0 | 0.068 | 34.493 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1212087155
94 | K | 978902121,1 | Obrúsenie omietok stien pred lepením PVC obkladu |  |  | m2 | 178.6 | [6 empty] | znížená | 0.946 | 168.9556 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0893 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1508094702
95 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 480.828 | [6 empty] | znížená | 0.598 | 287.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1664930564
96 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 7212.42 | [6 empty] | znížená | 0.007 | 50.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -486475568
97 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  |  | t | 480.828 | [6 empty] | znížená | 0.89 | 427.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1038403637
98 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m |  |  | t | 2884.968 | [6 empty] | znížená | 0.1 | 288.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 484200264
99 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |  |  | t | 480.828 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -836660209
100 | K | 989542212.1 | Dodávka a montáž hasiaceho prenosného pristoja práškového- 6kg |  |  | ks | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1558591298
| 99 - Presun hmôt HSV | [14 empty] | 268.9746 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m |  |  | t | 817.552 | [6 empty] | znížená | 0.329 | 268.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -184194086
| PSV - Práce a dodávky PSV | [14 empty] | 3444.9186 |  | 360.0961 |  | 7.5105 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [14 empty] | 221.4302 |  | 4.9451 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 711111002 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena |  |  | m2 | 869.4 | [6 empty] | znížená | 0.01608 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1590396906
103 | M | 1116315000 | Lak asfaltový, spotreba 0,3 kg/m2 |  |  | t | 0.274 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 1 | 0.274 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1112517690
104 | K | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná pritavením |  |  | m2 | 869.4 | [6 empty] | znížená | 0.21099 | 183.4347 | 0.00054 | 0.46948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 522431978
105 | M | 6283221000.1 | Asfaltovaný pás s protiradonovou odolnosťou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov |  |  | m2 | 956.34 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00425 | 4.0644 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -858859065
106 | K | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena |  |  | m2 | 69.8 | [6 empty] | znížená | 0.013 | 0.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1592954590
107 | K | 711112001 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena |  |  | m2 | 54.8 | [6 empty] | znížená | 0.016 | 0.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -693669255
108 | M | 5856051040 | Penetračný náter pod izolačný náter, 0,25kg/m2 |  |  | kg | 7.788 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.007788 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1791544294
109 | M | 5856051360.1 | Pružná tesniaca páska na tesnenie hrán a kútov pred nanesením izolačných hmôt, šírka 12cm, armovaná |  |  | m | 96 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1606631891
110 | K | 711210100 | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej |  |  | m2 | 69.8 | [6 empty] | znížená | 0.11 | 7.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 822585558
111 | K | 711210110 | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej |  |  | m2 | 54.8 | [6 empty] | znížená | 0.12011 | 6.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1757001275
112 | M | 5856051350.1 | Izolačná stierka na báze živice, spotreba 1kg/m2 |  |  | kg | 124.6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.1246 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1826611226
113 | K | 998711102 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | t | 4.945 | [6 empty] | znížená | 1.612 | 7.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -760342736
| 713 - Izolácie tepelné | [14 empty] | 57.2993 |  | 1.6384 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 713122111 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve |  |  | m2 | 838.9 | [6 empty] | znížená | 0.064638 | 54.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -566995195
115 | M | 2837640630 | Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 70 mm |  |  | m2 | 880.845 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00186 | 1.6384 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1614449854
116 | K | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m |  |  | t | 1.638 | [6 empty] | znížená | 1.877 | 3.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1001694239
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | [14 empty] | 6.096 |  | 0.00192 |  | 0.59832 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 735151821,1 | Demontáž radiátora, včetne vypustenia a napustenia vody |  |  | ks | 24 | [6 empty] | znížená | 0.254 | 6.096 | 8e-05 | 0.00192 | 0.02493 | 0.59832 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 40118647
| 762 - Konštrukcie tesárske | [14 empty] | 10.2457 |  | 0.76477 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 762421332 | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek Cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm |  |  | m2 | 35.299 | [6 empty] | znížená | 0.245 | 8.6483 | 0.01802 | 0.63609 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -866902293
119 | K | 762431332 | Obloženie stien z dosiek Cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm |  |  | m2 | 7.165 | [6 empty] | znížená | 0.22295 | 1.5974 | 0.01796 | 0.12868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1210430292
| 763 - Konštrukcie | [14 empty] | 864.6685 |  | 11.6948 |  | 3.2609 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 763115212 | Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75 |  |  | m2 | 3.12 | [6 empty] | znížená | 0.923 | 2.8798 | 0.03555 | 0.11092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -146283648
121 | K | 763119521 | Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t |  |  | m2 | 29.3 | [6 empty] | znížená | 0.19 | 5.567 | 0 | 0 | 0.03036 | 0.88955 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -416576615
122 | K | 763138222 | Podhľad SDK RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD |  |  | m2 | 36.7 | [6 empty] | znížená | 0.95505 | 35.0503 | 0.02244 | 0.82355 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1030734011
123 | K | 763139531 | Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t |  |  | m2 | 112.6 | [6 empty] | znížená | 0.2121 | 23.8825 | 0 | 0 | 0.02106 | 2.3714 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2063513885
124 | K | 763115112 | Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 75 |  |  | m2 | 29.65 | [6 empty] | znížená | 0.91933 | 27.2581 | 0.0345 | 1.0229 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1592741841
125 | K | 763120010 | Sadrokartónová inštalačná predstena, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm |  |  | m2 | 80.86 | [6 empty] | znížená | 1.3792 | 111.5221 | 0.02265 | 1.8315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -835007293
126 | K | 763126690 | Predsadená akustická SDK stena, R-CD hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou 12.5 mm s tep. izoláciou 50mm, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CD |  |  | m2 | 32.175 | [6 empty] | znížená | 1.0039 | 32.2998 | 0.01394 | 0.44852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -884738708
127 | K | 763138270 | Akustický podhľad SDK, doska protihluková 41, Tepelná Izolácia 50 mm |  |  | m2 | 32.5 | [6 empty] | znížená | 1.0969 | 35.6483 | 0.01798 | 0.58435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 424627236
128 | K | 763135020 | Kazetový podhľad 600 x 600 mm- umývateľný dezinfekčnými prostriedkami, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela plná, hygienický atest, potiahnutý vinylovou fóliou |  |  | m2 | 547.2 | [6 empty] | znížená | 0.772 | 422.4384 | 0.00927 | 5.0725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -275031990
129 | K | 763135075 | Kazetový podhľad hydroizolačný 600 x 600 mm, umývateľný dezinfekčnými prostriedkami, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela plná, hygienický atest, potiahnutý vinylovou fóliou |  |  | m2 | 159.9 | [6 empty] | znížená | 0.78 | 124.722 | 0.01126 | 1.8005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1254877175
130 | K | 998763301 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m |  |  | t | 11.695 | [6 empty] | znížená | 3.711 | 43.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1918524994
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [14 empty] | 16.4392 |  | 0.064305 |  | 0.04264 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 764396430.1 | Pripojovacia lišta dilatačná z PVC, šírky 70 mm |  |  | m | 22.75 | [6 empty] | znížená | 0.286 | 6.5065 | 0.00115 | 0.026163 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 582774902
132 | K | 764396810.1 | Demontáž krycej dilatačnej lišty rš do 250 mm, -0,00164t |  |  | m | 26 | [6 empty] | znížená | 0.047 | 1.222 | 0 | 0 | 0.00164 | 0.04264 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1239140725
133 | K | 764712029 | Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 220mm |  |  | m | 23.4 | [6 empty] | znížená | 0.36 | 8.424 | 0.00163 | 0.038142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2053965459
134 | K | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 0.064 | [6 empty] | znížená | 4.48 | 0.28672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1590515394
| 766 - Konštrukcie stolárske | [14 empty] | 119.1761 |  | 1.7715 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | M | 6114122107.1 | Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST1, Dodávka + Montáž |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.04602 | 0.04602 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -697531589
136 | M | 6114122107.2 | Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST2, Dodávka + Montáž |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.04602 | 0.04602 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1560338921
137 | M | 6114122107.3 | Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST3, Dodávka + Montáž |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.04602 | 0.04602 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3940376
138 | M | 6114122107.4 | Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST4, Dodávka + Montáž |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.04602 | 0.04602 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -914673885
139 | M | 6114122107.5 | Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST5, Dodávka + Montáž |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.04602 | 0.09204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1281041248
140 | M | 6114122107.6 | Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST6, Dodávka + Montáž |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.04602 | 0.09204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1927908276
141 | M | 6114122107.7 | Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST7, Dodávka + Montáž |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.04602 | 0.04602 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1444666519
142 | M | 6114122108.1 | Drevotriesková montovaná priečka s dverami , pol. DT1, Dodávka + Montáž |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.04602 | 0.18408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1311033948
143 | M | 6114122108.2 | Drevotriesková montovaná priečka s 2 dverami , pol. DT2, Dodávka + Montáž |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.04602 | 0.18408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -485430865
144 | K | 766621081 | Montáž plastových okien vrátane príslušenstva, za 1 bm montáže |  |  | m | 97.2 | [6 empty] | znížená | 0.644 | 62.5968 | 0.0001 | 0.00972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1028746262
145 | M | 6114100101,1 | Plast. okno s príslušenstvom pol. 1- 2100/1800 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00846 | 0.00846 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -720753712
146 | M | 6114100101,2 | Plast. okno s príslušenstvom pol. 2- 900/1800 |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00846 | 0.02538 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1411860879
147 | M | 6114100101,3 | Plast. okno s príslušenstvom pol. 3- 2100/1800 |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00846 | 0.0423 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -224085113
148 | M | 6114100101,4 | Plast. okno s príslušenstvom pol. 4- 2100/1800 |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00846 | 0.02538 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -378456111
149 | M | 6114100101,5 | Plast. okno s príslušenstvom pol. 5- 900/1800 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00846 | 0.01692 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -316017660
150 | K | 766661422 | Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0.61 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -331742493
151 | M | 6116401000.1 | Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW C30-D3-C, 80x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2057071881
152 | M | 6116401000.2 | Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW C30-D3-C, 90x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1103647737
153 | K | 766661432 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiarneho, dvojkrídlové |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 1.026 | 6.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -249612289
154 | M | 6116402400,2 | Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI C30-D3-C, 145x197 cm biela farba komplet- kľučka, FAB zámok, kovanie |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.036 | 0.216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -520154157
155 | K | 766662112,1 | Montáž dverového krídla kompletiz.do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové, otváravé, komplet- kľučka, FAB zámok, kovanie |  |  | ks | 34 | [6 empty] | znížená | 0.989 | 33.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1686617276
156 | M | 6116011100.1 | Dvere vnútorné hladké D1K- plné jednokrídlové povrch HPL, 60x197 cm, komplet- kľučka, FAB zámok, kovanie |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0138 | 0.069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1458905538
157 | M | 6116011100.2 | Dvere vnútorné hladké D1K-plné jednokrídlové povrch HPL, 70x197 cm, komplet- kľučka, FAB zámok, kovanie |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0138 | 0.069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -265584860
158 | M | 6116011100.3 | Dvere vnútorné hladké D1K- plné jednokrídlové povrch HPL, 80x197 cm, komplet- kľučka, FAB zámok, kovanie |  |  | ks | 14 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0138 | 0.1932 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1360548415
159 | M | 6116020100 | Dvere vnútorné hladké D1K- plné jednokrídlové povrch HPL, 90x197 cm, komplet- kľučka, FAB zámok, kovanie |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0875 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -219879477
160 | M | 6116024800 | Dvere vnútorné hladké D1K- plné jednokrídlové povrch HPL, 110x197 cm, komplet- kľučka, FAB zámok, kovanie |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1453162947
161 | M | 6116024800.2 | Dvere vnútorné hladké D2- presklenné jednokrídlové povrch HPL, 110x197 cm, komplet- kľučka, FAB zámok, kovanie |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.023 | 0.092 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 621279660
162 | K | 766662112,2 | Montáž dverového krídla kompletiz.do zamurovanej zárubne, jednokrídlové, posuvné, komplet- kľučka, FAB zámok, kovanie |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.989 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -852614528
163 | M | 5533401960,1 | Posuvné systémy dverí- synchronizovaný pojazd |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00452 | 0.00452 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1688598086
164 | M | 6117103125,1 | Dvere vnútorné jednokrídlové D1K- posuvné, povrch HPL, mechanicky odolné, 1300x1970 mm, komplet- kľučka, zámok |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -395154026
165 | K | 766694142 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm |  |  | ks | 23.4 | [6 empty] | znížená | 0.462 | 10.8108 | 0.00026 | 0.006084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 345159730
166 | M | 6119000980 | Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š=250mm biela |  |  | m | 23.4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00114 | 0.026676 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 280337011
167 | K | 998766101 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 1.771 | [6 empty] | znížená | 2.133 | 3.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1187800893
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [14 empty] | 540.5256 |  | 309.75 |  | 3.3168 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 767581802 | Demontáž podhľadov lamiel- feal, -0,00400t |  |  | m2 | 591.9 | [6 empty] | znížená | 0.407 | 240.9033 | 0 | 0 | 0.004 | 2.3676 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1171384947
169 | K | 767581802.1 | Demontáž a spätná montáž podhľadov lamiel- feal, po namontovaní rozvodov VZT -0,00400t |  |  | m2 | 124.8 | [6 empty] | znížená | 0.407 | 50.7936 | 0 | 0 | 0.004 | 0.4992 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1808176016
170 | K | 767584811,2 | Demontáž zariadenia strojovne vzduchotechniky a rozvodov vzduchotechniky, vrátane presunu hmôt, odvozu a uloženia do zberu |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0.199 | 0.199 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -171122263
171 | K | 767230030.1 | Montáž madla- nerezové na schody, kotvenie do steny |  |  | m | 2.725 | [6 empty] | znížená | 1.856 | 5.0576 | 0.00172 | 0.004687 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1861795249
172 | M | 5535200600.1 | Madlo nerezové pre schody, kotvenie do steny |  |  | m | 2.725 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.012 | 0.0327 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 877185150
173 | K | 767640021,1 | Montáž hliníkových stien s dvermi a hydroizolačnými expanznými páskami (expanzná) |  |  | m | 245.78 | [6 empty] | znížená | 0.715 | 175.7327 | 0.00021 | 0.051614 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -214205348
174 | M | 2832301030 | Expanzná páska pre okenné a fasádne konštrukcie |  |  | m | 258.069 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.025807 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1607051890
175 | M | 5535870021,1 | Steny hliníkové ozn. AL1 - 4035x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2137910128
176 | M | 5535870022,1 | Steny hliníkové ozn. AL2 - 4035x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1312181223
177 | M | 5535870031,1 | Steny hliníkové ozn. AL3 - 5930x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 139668095
178 | M | 5535870032,1 | Steny hliníkové ozn. AL4 - 1455x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 872328857
179 | M | 5535870033,1 | Steny hliníkové ozn. AL5 - 2200x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1953349870
180 | M | 5535870034,1 | Steny hliníkové ozn. AL6 - 2390x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1635446577
181 | M | 5535870035,1 | Steny hliníkové ozn. AL7 - 2150x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1813713853
182 | M | 5535870036,1 | Steny hliníkové ozn. AL8 - 2160x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1214850571
183 | M | 5535870037,1 | Steny hliníkové ozn. AL9 - 1250x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1038058056
184 | M | 5535870038,1 | Steny hliníkové ozn. AL10 - 1050x2500mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -386227438
185 | M | 5535870039,1 | Okno hliníkové ozn. AL11 - 1000x1500mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1553259200
186 | M | 5535870040,1 | Steny hliníkové ozn. AL12 a AL13 - 1050x3250mm + 2500x2250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1067341963
187 | M | 5535870041,1 | Okno hliníkové ozn. AL14 - 1200x1150mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1049704234
188 | M | 5535870042,1 | Steny hliníkové ozn. AL15 - 1400x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1655350134
189 | M | 5535870043,1 | Steny hliníkové ozn. AL16 - 3250x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1071436159
190 | M | 5535870044,1 | Steny hliníkové ozn. AL17 - 2390x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 408763721
191 | M | 5535870045,1 | Steny hliníkové ozn. AL18 - 5520x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -607581698
192 | M | 5535870046,1 | Steny hliníkové ozn. AL19 - 3250x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -910425346
193 | M | 5535870047,1 | Steny hliníkové ozn. AL20 - 5600x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1222276062
194 | M | 5535870048,1 | Steny hliníkové ozn. AL21 - 5600x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 742070439
195 | K | 777640021.1 | Montáž protipožiarnych hliníkových stien s dvermi |  |  | m | 29.72 | [6 empty] | znížená | 0.715 | 21.2498 | 0.00021 | 0.0062412 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 174824976
196 | M | 5635870021.1 | Steny protipožiarne hliníkové ozn. PO1 - 2380x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 270566288
197 | M | 5635870021.2 | Steny protipožiarne hliníkové ozn. PO2 - 2380x3250mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1726924746
198 | M | 5635870021.3 | Steny protipožiarne hliníkové ozn. PO3- 1500x2100mm, posuvné automatické |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1358068098
199 | K | 767649194,1 | Montáž stenového madla OP1 |  |  | m | 26.8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 745664862
200 | M | 6156701000,1 | Stenové madlo- pol. OP1 |  |  | m | 26.8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1879542858
201 | K | 767649194,2 | Montáž stenového zvodidla OP2 |  |  | m | 26.8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1294094394
202 | M | 6156701000,2 | Stenové zvodidlo- pol. OP2 |  |  | m | 26.28 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1704177437
203 | K | 767649194,3 | Montáž ochranného rohu |  |  | m | 36 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1346495020
204 | M | 6156701000,3 | Kryt rohu: Ochranná antibakteriálna PVC rohová lišta 50/50 na kovovom ráme- pol. OP3 |  |  | m | 36 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1796411026
205 | K | 767660125,1 | Montáž vonkajšej žalúzie |  |  | ks | 12 | [6 empty] | znížená | 3.008 | 36.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1791335001
206 | M | 5534306341,1 | Exterierová žalúzia K1 - 2100x1800 mm |  |  | ks | 9 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.04725 | 0.42525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1661229877
207 | M | 5534306342,1 | Exterierová žalúzia K2 - 600x1800 mm |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.04725 | 0.14175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -538335473
208 | M | 5534306346,1 | Dialkový ovládač - Vysielač K3 |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.04725 | 0.189 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1436378109
209 | K | 767999202,1 | Výroba a Dodávka oceľovej konštrukcie- OK1 pre dverný otvor, vrátane náterov: základný + 2x syntetický RAL |  |  | kg | 306.573 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 1 | 306.573 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1441910227
210 | K | 767999202,2 | Montáž oceľovej konštrukcie- OK1 pre dverný otvor, zváranie, osadenie, vrátane náterov |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -96807730
211 | K | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 3.177 | [6 empty] | znížená | 3.303 | 10.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 960514385
| 771 - Podlahy z dlaždíc | [14 empty] | 399.8983 |  | 15.0016 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
212 | K | 771275307 | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm, vrátane nástupnicových rohových líšt |  |  | m2 | 5.98 | [6 empty] | znížená | 1.169 | 6.9906 | 0.00459 | 0.027448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1386356066
213 | K | 771415004 | Montáž soklíkov z keramickej dlažby do tmelu |  |  | m | 266.7 | [6 empty] | znížená | 0.16315 | 43.5121 | 0.00457 | 1.2188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1266643340
214 | K | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu |  |  | m2 | 367.85 | [6 empty] | znížená | 0.731 | 268.8983 | 0.00469 | 1.7252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1582538511
215 | M | 5976455001,1 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, podľa DIN 51097 skupiny B (R10), rozmer 200-400x200-400 |  |  | m2 | 414.246 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.024 | 9.9419 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2081438020
216 | K | 771575109.1 | Montáž podláh z dlaždíc exteriérových keramických do tmelu |  |  | m2 | 71.7 | [6 empty] | znížená | 0.72 | 51.624 | 0.00385 | 0.27604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4456499
217 | M | 59764571001 | Dlaždice exterierové keramické s protišmykovým povrchom líca, mrazuvzdorné |  |  | m2 | 75.285 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.024 | 1.8068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1002655347
218 | K | 777990010.1 | Hliníková ukončovacia lišta keramickej dlažby- lepená |  |  | m | 24.2 | [6 empty] | znížená | 0.2 | 4.84 | 0.00022 | 0.005324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1445034907
219 | K | 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m |  |  | t | 15.002 | [6 empty] | znížená | 1.602 | 24.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -105286276
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | [14 empty] | 6.437 |  | 0.006634 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
220 | K | 775413220 | Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním |  |  | m | 21.4 | [6 empty] | znížená | 0.30005 | 6.4211 | 1e-05 | 0.000214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1709280742
221 | M | 6119800959 | Lišta prechodová hliniková skrutkovacia, 40 mm,s farebným povrchom |  |  | m | 21.4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0003 | 0.00642 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1380320626
222 | K | 998775101 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 0.007 | [6 empty] | znížená | 2.271 | 0.015897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1777625851
| 776 - Podlahy povlakové | [14 empty] | 380.237 |  | 1.8237 |  | 0.2918 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
223 | K | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t |  |  | m2 | 291.8 | [6 empty] | znížená | 0.241 | 70.3238 | 0 | 0 | 0.001 | 0.2918 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -761322653
224 | K | 776521100 | Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov |  |  | m2 | 312.3 | [6 empty] | znížená | 0.30854 | 96.357 | 0.0003 | 0.09369 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -450886255
225 | K | 776420011 | Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím - fabión- vrátane fabiónovej a ukončovacej lišty |  |  | m | 267.4 | [6 empty] | znížená | 0.25107 | 67.1361 | 4e-05 | 0.010696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1748228690
226 | M | 2841305054 | Podlahovina vinylová homogénna, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaže 34-43, protišmyková R9 |  |  | m2 | 331.254 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00269 | 0.89107 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2009659474
227 | M | 2841305054.2 | Podlahovina vinylová embosovaný povrch, odolná proti pošmyknutiu aj v mokrých priestoroch, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaže 34-43, protišmyková |  |  | m2 | 12.21 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00269 | 0.032845 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1576195616
228 | K | 776521240 | Lepenie povlakových podláh PVC, elektrostaticky vodivých - PVC bez podkladu z pásov |  |  | m2 | 107.9 | [6 empty] | znížená | 0.34463 | 37.1856 | 0.00035 | 0.037765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1032165556
229 | K | 776420011,1 | Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím- fabión- elektrostaticky vodivých, vrátane fabiónovej a ukončovacej lišty |  |  | m | 99 | [6 empty] | znížená | 0.25107 | 24.8559 | 4e-05 | 0.00396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -953066492
230 | M | 2841291690 | Podlahovina elektrostaticky vodivá, homogénna vinylová v pásoch, hr. 2 mm, trieda 34-43 |  |  | m2 | 129.58 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0028 | 0.36282 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 42309991
231 | K | 776620010 | Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v pásoch na steny |  |  | m2 | 178.6 | [6 empty] | znížená | 0.431 | 76.9766 | 0.002 | 0.3572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 720760458
232 | M | 2849836211,1 | Obklad stien vinylový heterogénny, hrúbka 1,5 mm, trieda: 34-43 |  |  | m2 | 196.46 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 586856591
233 | K | 776990110 | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh |  |  | m2 | 420.2 | [6 empty] | znížená | 0.01314 | 5.5214 | 8e-05 | 0.033616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1884866209
234 | K | 998776101 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 1.824 | [6 empty] | znížená | 1.031 | 1.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -21997491
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | [14 empty] | 551.1619 |  | 11.7522 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
235 | K | 781445018,1 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200-40x200-400 mm |  |  | m2 | 414.3 | [6 empty] | znížená | 0.91261 | 378.0943 | 0.00404 | 1.6738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1160542456
236 | M | 5976582000 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200-400x200-400, trieda 1 |  |  | m2 | 435.015 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.021 | 9.1353 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -652825422
237 | K | 781445213,1 | Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm |  |  | m2 | 150.88 | [6 empty] | znížená | 0.986 | 148.7677 | 0.00354 | 0.53412 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -138717492
238 | M | 5978650081,1 | Keramický obklad exteriérový, rozmer 300x600/10,5 mm,trieda 1, mrazuvzdorný obklad, pololesk, farba SIVÁ |  |  | m2 | 165.968 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0016 | 0.26555 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 896589308
239 | K | 781491111 | Montáž plastových profilov pre vnútorný obklad do tmelu - roh steny |  |  | m | 204.6 | [6 empty] | znížená | 0.038 | 7.7748 | 0.0005 | 0.1023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 944081282
240 | M | 2831218721,1 | Rohová lišta plastová k obkladu- vnútorná |  |  | m | 214.83 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1688496405
241 | K | 781491111.1 | Montáž hlinikových profilov pre obklad do tmelu- roh |  |  | m | 36 | [6 empty] | znížená | 0.038 | 1.368 | 0.0005 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 47668534
242 | M | 2831218721.2 | Rohová lišta hliniková ku vonkajšiemu keramickému obkladu |  |  | m | 36 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 387980128
243 | K | 781493111,1 | Montáž plastových dvierok 250x250 pri obklade do tmelu |  |  | ks | 14 | [6 empty] | znížená | 0.284 | 3.976 | 0.00045 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1930355563
244 | M | 6420134053 | Plastové dvierka 250/250 |  |  | ks | 14 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2099523897
245 | K | 998781102 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | t | 8.708 | [6 empty] | znížená | 1.284 | 11.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1168075378
| 783 - Dokončovacie práce | [14 empty] | 33.8305 |  | 0.020717 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
246 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm |  |  | m2 | 64.74 | [6 empty] | znížená | 0.14814 | 9.5906 | 8e-05 | 0.0051792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1099201326
247 | K | 783225100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm |  |  | m2 | 64.74 | [6 empty] | znížená | 0.37442 | 24.24 | 0.00024 | 0.015538 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1392945890
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | [14 empty] | 237.4732 |  | 0.86054 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
248 | K | 784402801 | Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m |  |  | m2 | 1209.4 | [6 empty] | znížená | 0.058 | 70.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -271620292
249 | K | 784452271,1 | Maľby z maliarskych zmesí antibakteriálnych umývatelných dezinfekčnými prostriedkami, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 1593.6 | [6 empty] | znížená | 0.052 | 82.8672 | 0.00021 | 0.33466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 223163959
250 | K | 784452371,1 | Maľby z maliarskych zmesí antibakteriálnych umývatelných dezinfekčnými prostriedkami, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 1593.6 | [6 empty] | znížená | 0.053 | 84.4608 | 0.00033 | 0.52589 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -739008298

## E 02 - Zdravotnícko- tech...
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {1859d420-ccf2-4523-a5dc-689a87839ba4}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Objekt: |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Časť: |  | E 02 - Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Architekt Dzurco s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Ing. Geci | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 02 - Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Geci
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [22 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
4 - Vodorovné konštrukcie
8 - Rúrové vedenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety
783 - Dokončovacie práce - nátery
OST - Ostatné
2) Ostatné náklady | [13 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 02 - Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Geci
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [15 empty] | 607.2482 |  | 133.1566 |  | 62.405 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [14 empty] | 594.3804 |  | 133.14 |  | 61.857 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [14 empty] | 9.456 |  | 133.14 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 |  |  | m3 | 78.88 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky |  |  | m3 | 78.88 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m |  |  | m3 | 78.8 | [6 empty] | znížená | 0.071 | 5.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1314360069
4 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m |  |  | m3 | 551.6 | [6 empty] | znížená | 0.007 | 3.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 394795486
5 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 |  |  | m3 | 78.88 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
6 | K | 174101102 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu |  |  | m3 | 72.36 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
7 | M | 5833714000 | Štrkopiesok 0-16 n |  |  | t | 133.14 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 1 | 133.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm |  |  | m3 | 9.045 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
| 8 - Rúrové vedenie | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 871266000 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110 |  |  | m | 9 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
10 | M | 286110005700 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110 |  |  | m | 9 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
11 | K | 871276002 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 |  |  | m | 144 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
12 | M | 286110006100 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125 |  |  | m | 144 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
13 | K | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 |  |  | m | 114 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
14 | M | 286110006600 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160 |  |  | m | 114 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
15 | K | 871356006 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 |  |  | m | 17 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
16 | M | 286110007100 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200 |  |  | m | 17 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
17 | K | 894810009 | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
18 | M | 286610038000 | Šachtové dno slepé ku kanalizačnej revíznej šachte PP |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
19 | M | 286610045000 | Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná dĺžka 6 m, PP |  |  | m | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
20 | M | 286710035900 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
21 | K | 953941210 | Osadenie pachotesného poklopu s rámom s plochou do 1 m2 |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
22 | M | 28662001202.1 | Kovový poklop pachotesný s tesnením (min. B125) kruhový DN 600 |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
23 | M | LG200 | IN SITU manžeta 200 - pre OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
24 | M | LG150 | IN SITU manžeta 150 - pre OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
25 | M | LG125 | IN SITU manžeta 125 - pre OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
26 | M | 172413 | Kanalizačná tvarovka Čistiaci kus PVC KGRE na 4 skrutky DN200 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
27 | M | 172403 | Kanalizačná tvarovka Čistiaci kus PVC KGRE na 4 skrutky DN150 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
28 | M | 172393 | Kanalizačná tvarovka Čistiaci kus PVC KGRE na 4 skrutky DN125 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
29 | K | 831263195 | Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm |  |  | ks | 14 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [14 empty] | 257.0006 |  | 0 |  | 61.857 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 919735123 | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm |  |  | m | 266.4 | [6 empty] | znížená | 0.451 | 120.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -375781700
31 | K | 965043341 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t |  |  | m3 | 27.135 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 59.697 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
32 | K | 974031132 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t |  |  | m | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.096 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
33 | K | 974031142 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t |  |  | m | 42 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.378 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
34 | K | 974031143 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t |  |  | m | 120 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 1.56 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
35 | K | 974031153 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t |  |  | m | 7 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.126 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
36 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím |  |  | t | 61.56 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
37 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 62.405 | [6 empty] | znížená | 0.598 | 37.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1311202847
38 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 936.075 | [6 empty] | znížená | 0.007 | 6.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -737063929
39 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  |  | t | 62.405 | [6 empty] | znížená | 0.89 | 55.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 804627038
40 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m |  |  | t | 374.43 | [6 empty] | znížená | 0.1 | 37.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1390806561
41 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |  |  | t | 62.405 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1593919346
| 99 - Presun hmôt HSV | [14 empty] | 327.9238 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m |  |  | t | 133.14 | [6 empty] | znížená | 2.463 | 327.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1508046691
| PSV - Práce a dodávky PSV | [14 empty] | 12.8679 |  | 0.01664 |  | 0.548 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [14 empty] | 4.7124 |  | 0.01664 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 713421111 | Montáž izolácie tepel.spôsobom potrubia, ohybov z vlákn.mater. jednovrstv. |  |  | m2 | 42.84 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 68
44 | M | 63141519501 | Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 22 mm, hr. 20 mm |  |  | m | 240 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 70
45 | M | 63141519502 | Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 28 mm, hr. 20 mm |  |  | m | 182 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 72
46 | M | 63141519503 | Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 35 mm, hr. 30 mm |  |  | m | 54 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 74
47 | M | 63141519503SV | Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 35 mm, hr. 20 mm |  |  | m | 54 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 76
48 | M | 63141519504 | Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 42 mm, hr. 30 mm |  |  | m | 34 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 78
49 | M | 63141519504SV | Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 42 mm, hr. 20 mm |  |  | m | 34 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 80
50 | M | 63141519505 | Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 54 mm, hr. 40 mm |  |  | m | 58 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 82
51 | M | 63141519505SV | Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 54 mm, hr. 20 mm |  |  | m | 58 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 84
52 | K | 713482114 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. od 96 mm |  |  | m | 26 | [6 empty] | znížená | 0.18008 | 4.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1754207677
53 | M | 283310023700 | Izolačná PE trubica, 114x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, |  |  | m | 26 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00064 | 0.01664 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1338171765
54 | K | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 0.017 | [6 empty] | znížená | 1.782 | 0.030294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1046329879
| 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | [14 empty] | 2.758 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 721110916 | Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 88
56 | K | 721110917 | Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 90
57 | K | 721110918 | Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 200 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 92
58 | K | 721110806 | Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200, -0,02670t |  |  | m | 170 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 94
59 | K | 721140802 | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t |  |  | m | 200 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 96
60 | K | 721171109 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 |  |  | m | 7 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 98
61 | K | 721172109 | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 |  |  | m | 114 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 100
62 | K | 721173204 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 |  |  | m | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 102
63 | K | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 |  |  | m | 42 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 104
64 | K | 721173207 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 8 |  |  | m | 4.5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 106
65 | K | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 |  |  | ks | 17 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 108
66 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 |  |  | ks | 20 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 110
67 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 |  |  | ks | 14 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 112
68 | K | 721172357 | Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 110 |  |  | ks | 30 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 114
69 | M | 2860022630 | Čistiaci kus DN 110 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu |  |  | ks | 30 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 116
70 | M | KGUS200 | Prechod kamenina - PVC 200, hladký kanalizačný systém |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 118
71 | M | KGUS150 | Prechod kamenina - PVC 150, hladký kanalizačný systém |  |  | ks | 7 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 120
72 | M | KGUS125 | Prechod kamenina - PVC 125, hladký kanalizačný systém |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 122
73 | M | KGUG100 | Prechod liatina - PVC 100, hladký kanalizačný systém |  |  | ks | 30 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 124
74 | K | 721213006 | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 126
75 | M | 28663410581 | Teleso podlahového vpustu, horizontálny odtok DN 75/110, sifón, plastový nadstavec, z liatiny 150x150mm/137x137 mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 128
76 | K | 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN 300 |  |  | m | 469 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 130
77 | K | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 1.97 | [6 empty] | znížená | 1.4 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -387808345
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [14 empty] | 1.2389 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 722130916 | Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50 |  |  | ks | 9 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 134
79 | K | 722131933 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 136
80 | K | 722131935 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40 |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 138
81 | K | 722130801 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t |  |  | m | 400 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 140
82 | K | 722130802 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t |  |  | m | 170 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 142
83 | K | 722172918 | Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 20 |  |  | m | 240 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 144
84 | K | 722172921 | Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 25 |  |  | m | 182 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 146
85 | K | 722172924 | Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32 |  |  | m | 108 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 148
86 | K | 722172927 | Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 40 |  |  | m | 68 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 150
87 | K | 722172930 | Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 50 |  |  | m | 116 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 152
88 | M | 3C20034 | Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, tyč 5m, 20x2 |  |  | m | 240 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 154
89 | M | 3C26035 | Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 5m, 26x3 |  |  | m | 182 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 156
90 | M | 3C32035 | Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 5m, 32x3 |  |  | m | 108 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 158
91 | M | 3C40036 | Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 5m, 40x3,5 |  |  | m | 68 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 160
92 | M | 3C50040 | Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,6 mm, tyč 5m, 50x4 |  |  | m | 116 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 162
93 | K | 722221010 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 |  |  | ks | 12 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 164
94 | K | 722221015 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 |  |  | ks | 7 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 166
95 | K | 722221020 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 |  |  | ks | 22 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 168
96 | K | 722221025 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 170
97 | K | 722221030 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 172
98 | M | 2411515 | Ventil DN 40 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpavé vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdloxhrdlo |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 174
99 | M | 2411514 | Ventil DN 32 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpavé vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdloxhrdlo |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 176
100 | M | 2411513 | Ventil DN 25 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpavé vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdloxhrdlo |  |  | ks | 22 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 178
101 | M | 2411512 | Ventil DN 20 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpavé vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdloxhrdlo |  |  | ks | 7 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 180
102 | M | 2411511 | Ventil DN 15 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpavé vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdloxhrdlo, |  |  | ks | 12 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 182
103 | M | 2027609 | Ventilček vypúšťací 1/4s rukoväťou s otočným prípojom na hadicu, zelený uzáver |  |  | ks | 51 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 184
104 | M | 2027300 | Zátka závitová 3/8" |  |  | ks | 51 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 186
105 | K | 722221190.2 | Montáž vyvažovacieho ventilu do cirkulacie G 1/2 |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 188
106 | M | 2411752 | Ventil DN 20, šikmý, vyvažovací, na pitnú vodu s meracími ventil. na meranie tlakovej diferencie, vnútorný závitxvnútorný závit |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 190
107 | K | 722221295.3 | Montáž termostatu do cirkulácie G 1 |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 192
108 | M | 2401102 | Termostat do cirkulácie DN 20, kvs 0,45, s dvomi termostatmi nastavenými z výroby na 52° a na 70°C |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 194
109 | K | 734296120 | Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej s ručným ovládaním |  |  | ks | 13 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 196
110 | K | ESBE VTA 15 | Termoventil určený na ochranu proti obareniu DN 15 trojcestný |  |  | ks | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 198
111 | K | ESBE VTA 20 | Termoventil určený na ochranu proti obareniu DN 20 trojcestný |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 200
112 | K | 7222902R5 | Zavesný systém (hmoždinka, zavit tyč, objímka) |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 202
113 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 |  |  | m | 714 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 204
114 | K | 733191301 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm |  |  | m | 530 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 206
115 | K | 733191302 | Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm |  |  | m | 184 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 208
116 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 0.984 | [6 empty] | znížená | 1.259 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 171496881
| 725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety | [14 empty] | 4.1586 |  | 0 |  | 0.548 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t |  |  | súb. | 9 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.18 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 212
118 | K | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t |  |  | súb. | 13 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.26 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 214
119 | K | 725310821 | Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t |  |  | súb. | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.051 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 216
120 | K | 725320821 | Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t |  |  | súb. | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 218
121 | K | 725220832 | Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute, -0.08510t |  |  | súb. | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 220
122 | K | 725860820 | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t |  |  | ks | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 222
123 | K | 725860822 | Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, vane, sprchy -0,00122t |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 224
124 | K | 725820810 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t |  |  | súb. | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 226
125 | K | 725119105 | Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom vysokopoložených |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 228
126 | M | 554320000200 | Splachovacia nádržka vysokopoložená s retiazkou, pre montáž na omietku, plast |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 230
127 | K | 725119307 | Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom |  |  | súb. | 11 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 232
128 | M | 642340001100 | Kombinované WC keramické, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúštanie |  |  | ks | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 234
129 | M | 4014804429994 | kombinované WC keramické. pre imobilných |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 236
130 | K | 725129201 | Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže |  |  | súb. | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 238
131 | M | 642510000100 | Pisoár, rozmer 430x315x665 mm, keramika, |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 240
132 | M | 8030373001573 | Ventil pre pisoár |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 242
133 | K | 725219201 | Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry |  |  | súb. | 17 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 244
134 | M | 642U1 | Umývadlo keramické, rozmer 470x600x205 mm, biela |  |  | ks | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 246
135 | M | 642Ui | Umývadlo keramické zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 248
136 | K | 725219510 | Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry |  |  | súb. | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 250
137 | M | 552UL | Umývadlo nerezové závesné obdĺžnikové s opláštením |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 252
138 | K | 725241142 | Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrťkruhová 900x900 mm |  |  | súb. | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 254
139 | M | 8595096817523 | sprch.vanička štrťkruová |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 256
140 | K | 725245131 | Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm pre vaničky čtvrtkruhové |  |  | súb. | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 258
141 | M | 2273677000002 | sprchovaci kút biely+transp. sklo štvrkruhový kút š900mm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 260
142 | K | 725829601 | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických |  |  | ks | 33 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 262
143 | M | 55130065706 | Batéria stojanková vysoká |  |  | ks | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 264
144 | M | 3111U80041201 | Umývadlová stojanková batéria |  |  | ks | 17 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 266
145 | M | 5513009400 | Lekárska páka pre batérie, chróm |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 268
146 | K | 725319112 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr |  |  | súb. | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 270
147 | M | 552D4 | Nerezový drez kruhový na zapustenie do dosky d450 |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 272
148 | M | 552D3 | Nerezový drez obdlžníkový na zapustenie do dosky 450/450 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 274
149 | K | 725319114 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr |  |  | súb. | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 276
150 | M | 552D1 | Nerezový drez na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 278
151 | K | 725329202 | Montáž drezov, samostatne stojacích dvojdrezových, bez výtok. armatúr |  |  | súb. | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 280
152 | M | 552d2 | Celonerezový umývací dvojdrez samonosný so spodnou policou 1000*600 |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 282
153 | K | 725819402 | Montáž rohového ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 |  |  | súb. | 77 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 284
154 | M | ART.230 | Guľový rohový ventil - 1/2"x1/2"; s filtrom, chrómovaná mosadz |  |  | ks | 77 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 286
155 | M | 5511874470 | Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F3/8"xM10), 40 cm, nerez |  |  | ks | 77 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 288
156 | K | 725840870 | Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 290
157 | K | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 292
158 | M | 5513006460 | Sprchová nástenná páková batéria, rozteč 150 mm, chróm |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 294
159 | M | 5513007140 | Sprchová tyč s držiakom na sprchu a mydlo, 705x135x78 mm, chróm |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 296
160 | M | 5513007060 | Sprchová hadica so sprchovou hlavicou , mosadz |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 298
161 | K | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 |  |  | ks | 17 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 300
162 | M | 551620010100 | Zápachová uzávierka - sifón umývadlový 5/4" - 32 mm, chróm, mosadz |  |  | ks | 17 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 302
163 | K | 725869310 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez) |  |  | ks | 15 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 304
164 | M | 55130073901 | Drezový sifón 6/4" - 40 mm, chróm |  |  | ks | 15 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 306
165 | K | 725869371 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 308
166 | M | 551620010700 | Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 310
167 | K | 725333360 | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry |  |  | súb. | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 312
168 | M | 642710000200 | Výlevka stojatá keramická, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 314
169 | K | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 316
170 | M | 551450000200 | Batéria nástenná DN 15, jednopáková (pre výlevku) |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 318
171 | K | 725869380 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32 |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 320
172 | M | 55162400051 | Kondenzačná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 322
173 | M | 5516240020 | Kondenzačná zápachová uzávierka podomietková, DN32, vetranie a klimatizácia |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 324
174 | M | lapac sadry | Nerezový separátor sádry |  |  | súb. | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 326
175 | M | macerator | Zariadenie nalikvidáciu jednorazových mís a nádob na moč |  |  | súb. | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 328
176 | K | 998725101 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 2.87 | [6 empty] | znížená | 1.449 | 4.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1430214718
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
177 | M | 2315342100 | Sanitárny silikón po 280 ml biely |  |  | ks | 12 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 332
178 | K | 783411210 | Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm dvojnásobné - 70µm |  |  | ks | 134 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 334
| OST - Ostatné | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
179 | K | HZS-0061 | Kompletné vyskúšanie systému |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 338
180 | K | HZS-0071 | Skúšobná v prevádzka |  |  | hod | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 340

## E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {470417d1-e467-44c2-bb56-5944e6c51506}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Objekt: |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Časť: |  | E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Architekt Dzurco s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Ing. Illéš | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Illéš
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [22 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
21-M - Elektromontáže
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení
OST - Ostatné
2) Ostatné náklady | [13 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Illéš
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [15 empty] | 5.9979 |  | 0 |  | 2.735 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [14 empty] | 5.9979 |  | 0 |  | 2.735 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [14 empty] | 5.9979 |  | 0 |  | 2.735 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 971033131 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t |  |  | ks | 75 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.075 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 971033141 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t |  |  | ks | 40 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 971033151 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t |  |  | ks | 30 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.06 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 974031121 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t |  |  | m | 840 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.68 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 974031122 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t |  |  | m | 220 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.88 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | M | 2867183912 | Sádra sivá 30kg |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 2.735 | [6 empty] | znížená | 0.598 | 1.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1088921271
8 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 41.025 | [6 empty] | znížená | 0.007 | 0.28718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 995001083
9 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  |  | t | 2.735 | [6 empty] | znížená | 0.89 | 2.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1097291306
10 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m |  |  | t | 16.41 | [6 empty] | znížená | 0.1 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 816544731
11 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |  |  | t | 2.735 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1320295462
| 21-M - Elektromontáže | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 210010026 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne |  |  | m | 600 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
13 | M | HXM25 | Ohybná rúra D25mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFR0H, Čierna |  |  | m | 600 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
14 | K | 210010027 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne |  |  | m | 400 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
15 | M | HXM32 | Ohybná rúra D32mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFR0H, Čierna |  |  | m | 400 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
16 | K | 210010057 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, uložená pevne |  |  | m | 80 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
17 | M | 21312016 | Ohybná rúra D16mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFR0H, Šedá |  |  | m | 80 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
18 | K | 210010301 | Škatuľa prístrojová bez zapojenia |  |  | ks | 265 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
19 | M | 3450921000 | Krabica prístrojová pod omietku |  |  | ks | 265 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
20 | K | 210010321 | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia kruhová |  |  | ks | 80 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
21 | M | 3450907010 | Krabica inštalačná s viečkom, okrúhla |  |  | ks | 80 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
22 | M | 3450644800 | Svorka krabicova napichovacia pre spojenie 2 vodičov |  |  | ks | 700 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
23 | M | 3450644900 | Svorka krabicova napichovacia pre spojenie 3 vodičov |  |  | ks | 600 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
24 | M | 3450645000 | Svorka krabicova napichovacia pre spojenie 4 vodičov |  |  | ks | 850 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
25 | M | 3450645100 | Svorka krabicova napichovacia pre spojenie 5 vodičov |  |  | ks | 750 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
26 | K | 2100103211 | Montáž krabice odbočnej s viečkom, požiarne odolnej PS90 so svorkovnicou vrátane zapojenia |  |  | ks | 12 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
27 | M | 8595568919144 | Krabica odbočná s viečkom, požiarne odolná PS90 so svorkovnicou vrátane zapojenia |  |  | ks | 12 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
28 | K | 210010351 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov |  |  | ks | 150 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
29 | M | 3450927000 | Krabica rozvodka na povrch so svorkovnicou |  |  | ks | 150 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
30 | K | 210011306 | Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8 |  |  | ks | 2500 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
31 | M | 2830418000 | Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm |  |  | ks | 2500 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
32 | K | 210020203 | Káblový rebrík 300 mm, žiarovo pozinkovaný ponorom |  |  | m | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
33 | M | 465430 | Káblový rebrík 300x60 mm, žiarovo pozinkovaný |  |  | m | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
34 | M | 4654301 | Strmeňová príchytka na upevnenie káblov k rebríku, prierer 58-64, výška 111 mm |  |  | ks | 50 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
35 | K | 210020311 | Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 300/60 mm vrátane podpier a materiálu na kotvenie do stropu |  |  | m | 64 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
36 | M | 8595057630857 | Žľab káblový 300x60mm, žiarovo pozinkovaný ponorom vrátane montážneho príslušenstva pre kotvenie do stropu |  |  | m | 64 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
37 | K | 210020922 | Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm |  |  | m2 | 2.5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
38 | M | 6315190700 | Doska z minerálnych vlákien hrúbky 8 cm,100/50 cm |  |  | m2 | 1.55 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
39 | K | 210040711 | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú |  |  | ks | 345 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
40 | K | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 |  |  | ks | 765 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
41 | K | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 |  |  | ks | 50 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
42 | K | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 |  |  | ks | 40 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
43 | K | 210100004 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
44 | K | 210100005 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2 |  |  | ks | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
45 | K | 210110041 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 |  |  | ks | 44 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
46 | M | 770110 | Spínač polozápustný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice |  |  | ks | 43 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
47 | M | 770112 | Spínač nástenný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP44, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
48 | K | 210110045 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 |  |  | ks | 20 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
49 | M | 77011 | Prepínač polozápustný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice |  |  | ks | 20 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
50 | K | 210110046 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7 |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
51 | M | 77021 | Vypínače a zásuvky, KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7 |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
52 | K | 210110071 | Spínač otočný vrátane zapojenia |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
53 | M | 34502337001 | Otočný spínač polozápustný AC250V, 10A, IP20, inštalácia do vlastnej prístroj. krabice |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
54 | K | 210111021 | Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
55 | M | 345200780126 | Zásuvka polozápustná, farba biela, AC230V, 16A, 2P+PE, IP44, vrátane rámčeka a mont. príslušenstva |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
56 | K | 210111022 | Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie |  |  | ks | 191 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
57 | M | S77112YE | Zásuvka polozápustná jednonásobná s indikáciou napájania, farba žltá, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia vodorovne vedľa seba do prístroj. krabíc |  |  | ks | 14 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
58 | M | 77147 | Zásuvka polozápustná jednonásobná, farba oranžová, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia vodorovne vedľa seba do prístroj. krabíc |  |  | ks | 37 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
59 | M | 77140 | Zásuvka polozápustná jednonásobná, farba biela, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice |  |  | ks | 140 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
60 | K | 210111606 | Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna |  |  | ks | 19 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
61 | M | 78700 | Zásuvka dvojnásobná ekvipotenciálna, farba biela, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice |  |  | ks | 19 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
62 | M | 775993 | Svorka na ochranné pospojovanie |  |  | ks | 19 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
63 | M | 80251 | Vypínače a zásuvky, Montážna doska 2 moduly |  |  | ks | 262 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
64 | M | 78802 | Elektroinštalačný materiál a prístroje RÁMIK 2M BIELY pre 1x vypínač/ zásuvka |  |  | ks | 104 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
65 | M | 78804 | Elektroinštalačný materiál a prístroje RÁMIK BIELY pre 2x zásuvku inštalácia horizontálne |  |  | ks | 60 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
66 | M | 78806 | Elektroinštalačný materiál a prístroje RÁMIK BIELY pre 3x zásuvku inštalácia horizontálne |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
67 | M | 78808 | Elektroinštalačný materiál a prístroje RÁMIK BIELY pre 4x zásuvku inštalácia horizontálne |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
68 | K | 210120009 | Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
69 | M | 35807607671 | Poistkový odpínač valcových poistiek 14x51 3 pólový |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
70 | M | 3580760767 | Poistková vložka PV14 40A gG |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
71 | K | 210120025 | Radové poistkové odpínače SPH 00 trojpólové do 160 A |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
72 | M | 3580761052 | Poistkový odpínač nožových poistiek 690 V, veľkosť 000, univerzálny, 3 pólový |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
73 | K | 210120102 | Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
74 | M | 3450116300 | Poist.patron PN000 125A gG |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
75 | K | 210150131E1 | Panel diaľkovej poruchovej signalizácie sledovača izolačného stavu |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
76 | M | 2CSM273063R1521 | Panel diaľkovej signalizácie sledovača izolačného stavu a riadenia + skrinka pre zapustenú montáž,, inštalácia do vlastnej zápustnej krabice, 3x kontrolka (zelená, červená, žltá) , tlačidlo TEST, SILENCE, bzučiak |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
77 | K | 210190002 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
78 | M | 180260102 | R+1.6N - Rozvádzač nástenný oceľovo plechový (705x140x1050mm), In=100A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátiov (v zmysle dokumentácie) |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
79 | K | 210190005 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
80 | M | 180260101 | Rozvádzač R+1.6Z - kompletne vybavená sústava dvoch oceľoplechových skríň 1x(800x400x2100mm), 1x(600x400x2100mm), In=40A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátiov (s prístrojovým vybavením v zmysle dokumentácie) |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
81 | K | 210201080 | Zapojenie svietidlá IP20, stropného - nástenného LED |  |  | ks | 91 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
82 | M | ETA | Svietidlo A - interiérové, LED, vstavané, (600x600mm), symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, LED 40W, min. 4350lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP20 |  |  | ks | 67 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
83 | M | ETB | Svietidlo B - interiérové, LED vstavané (downlight), hliníkový reflektor, elektronický predradník, LED 24W, min. 2350lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP20 |  |  | ks | 18 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
84 | M | ETD | Svietidlo D - interiérové, priemyselné, prisadené na strop, opálový difúzor, elektronický predradník, LED 43W, ,min. 6000lm, 4000K, AC 230V/50Hz, min. IP20 |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
85 | M | ETG | Svietidlo G - interiérové, LED, prisadené, opálový difúzor, elektronický predradník, LED 25W, min. 2300lm, 4000K, |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
86 | K | 2102010801 | Zapojenie stropnej vyšetrovacej lampy |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
87 | K | 210201081 | Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
88 | M | ETC | Svietidlo C - interiérové, LED vstavané (downlight), hliníkový reflektor, elektronický predradník, LED 24W, , min. 2350lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP44 |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
89 | K | 210201441 | Montáž výložníka pre nástenné svietidlá |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
90 | M | 3484301200 | Nástenný výložník 0,5m pre svietidlo typ F, uchytenie na stenu |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
91 | K | 210201510 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim |  |  | ks | 25 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
92 | M | ETN | Svietidlo N - závesné, núdzové s vyznačením úniku, s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina,, LED 3W, min. 300lm, AC 230V/50Hz, IP20 |  |  | ks | 21 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
93 | M | ETN1 | Svietidlo N1 - Svietidlo vstavné, núdzové s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, LED 3W, min. 300lm, AC 230V/50Hz, IP20 |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
94 | K | 210201923 | Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
95 | M | ETE | Svietidlo E - Architektonické exterierové lineárne LED svietidlo, prisadené na strop, elektronický predradník, LED 54W, min 7100lm, 4000K, AC 230V/50Hz, min.IP44 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
96 | K | 210201924 | Montáž svietidla exterierového na stenu do 10 kg |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
97 | M | ETF | Svietidlo F - cestné LED s asymetrickou optikou, prisadené na stenu, elektronický predradník, 25W, min. 3100lm, 4000K, AC 230V/50Hz, min IP44 + 0,5 m nástenná konzola |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
98 | K | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E |  |  | ks | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
99 | M | 5015065 | PA, PPE - Lišta potenciálov. vyrovnania v krabici pre montáž pod omietku |  |  | ks | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
100 | M | ET121 | Keramická svorka jednopólová, dvojskrutková do 4mm2 250V IP20 |  |  | ks | 20 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
101 | K | 210220040 | Svorka na potrubie vrátane pásika Cu |  |  | ks | 60 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
102 | M | 3544247905 | Svorka zemniaca na pripojenie potrubia, bleskozvodný a uzemňovací materiál |  |  | ks | 60 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
103 | M | 3544247910 | Páska CU bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m |  |  | ks | 60 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
104 | K | 210290365.1 | Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka |  |  | ks | 1130 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
105 | M | 2207028.1 | Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 30x33x60mm |  |  | ks | 600 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
106 | M | 2207036.1 | Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 33x47x85mm |  |  | ks | 150 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
107 | M | 22070361 | Príchytka 5-18mm žiarovo pozinkovaná |  |  | ks | 380 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
108 | K | 210290367E101 | Príchytka PVC s hmoždinkou D8 a sťahovacou páskou pre upevnenie zväzku káblov s priemerom do 50 mm |  |  | ks | 1050 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
109 | M | 790402 | Káblová prýchytka PVC s natĺkacou hmoždinkou a sťahovacou páskou |  |  | ks | 1050 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
110 | K | 210290741 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora do 1 kW |  |  | ks | 13 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
111 | K | 2102907431 | Montáž VZT zariadení (Klimatizačné jednotky, rekuperačné jednotky a pod.) do 10 kW |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
112 | K | 210290745 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
113 | K | 2104111611 | Montáž záložného zdroja UPS 15kVA / 12kW, doprava, osadenie, zapojenie a nastavenie s uvedením do prevádzky |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
114 | M | 38500062201 | UPS - Záložný zdroj 15kVA /12kW (A0) + 10A nabíjač + Dohľadový software (verzia Standard pre Windows a Linux) |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
115 | M | 38500062202 | Externý batériový box pre záložný zdroj pre UPS 15kVA kapacita na 3 hod. plnej zálohy |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
116 | M | 38500062203 | Externý manuálny By-pass pre UPS, prepínanie bez výpadku, (prerušenia) el. energie |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
117 | K | 210800161 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 |  |  | m | 26 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
118 | M | 34103508921 | Kábel 1-CHTH-R 5x6 |  |  | m | 26 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
119 | K | 210800523 | Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 2,5 |  |  | m | 1570 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
120 | M | 3410350200 | H07V-U 2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný |  |  | m | 1570 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
121 | K | 210800524 | Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 4 |  |  | m | 180 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
122 | M | 341035020101 | H07Z-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný bezhalogénový |  |  | m | 180 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
123 | K | 210800630 | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 |  |  | m | 520 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
124 | M | 341035055601 | H07Z-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový |  |  | m | 520 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
125 | K | 210800631 | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 |  |  | m | 65 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240
126 | M | 341035055701 | H07Z-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový |  |  | m | 65 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
127 | K | 210881070 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x2,5 |  |  | m | 3410 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
128 | M | 3410350859E202 | N2XH-O 2x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE |  |  | m | 1740 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
129 | M | 3410350859E2022 | N2XH-O 2x2,5 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE |  |  | m | 1670 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
130 | K | 210881075 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 |  |  | m | 970 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
131 | M | 3410350864E201 | N2XH-J 3x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE |  |  | m | 970 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
132 | K | 210881075 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 |  |  | m | 370 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
133 | M | 56951779.1 | Nehorľavý kábel N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 |  |  | m | 370 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256
134 | K | 210881075 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 |  |  | m | 562 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258
135 | M | 3410350864E1011 | N2XH-J 3x1,5 FE180/PS30 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE |  |  | m | 62 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260
136 | M | 3410350864E1012 | N2XH-J 3x1,5 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE |  |  | m | 500 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
137 | K | 210881076 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 |  |  | m | 1230 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264
138 | M | 3410350865E201 | N2XH-J 3x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE |  |  | m | 1230 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
139 | K | 210881076 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 |  |  | m | 62 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
140 | M | 3410350865E2011 | N2XH-J 3x2,5 FE180/PS30 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE |  |  | m | 62 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 270
141 | K | 210881076 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 |  |  | m | 150 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 272
142 | M | 3410350865E2012 | N2XH-J 3x2,5 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE |  |  | m | 150 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274
143 | K | 210881076 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 |  |  | m | 26 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 276
144 | M | 3410350865E101 | N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE |  |  | m | 26 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278
145 | K | 210881101 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5 |  |  | m | 30 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 280
146 | M | 341610016901 | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 |  |  | m | 30 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 282
147 | K | 210881102 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4 |  |  | m | 34 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 284
148 | M | 341610017000 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2 |  |  | m | 34 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 286
149 | K | 210881103 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6 |  |  | m | 15 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 288
150 | M | 3410350892E202 | N2XH-J 5x6 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE |  |  | m | 15 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290
151 | K | 210881104 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10 |  |  | m | 40 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 292
152 | M | 3410350893E202 | N2XH-J 5x10 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE |  |  | m | 40 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294
153 | K | 21088110435 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x35 |  |  | m | 40 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 296
154 | M | 3410350893E102 | N2XH-J 5x35 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE |  |  | m | 40 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 298
155 | K | 211150031 | Montáž panela dialkovej signalizácie, vrátane zapojenia |  |  | ks | 7 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 300
156 | M | 1511-0-00961 | Signalizačné svietidlo napájania zo záložného zdroja, optická signalizácia, biela farba, 230VAC, Ozn. "CHOD UPS", vrátane prístrojovej krabice |  |  | ks | 7 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 302
157 | K | 211150099 | Montáž a zapojenie germicídneho žiariča |  |  | ks | 23 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 304
158 | M | ET180260002 | Germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením, nástenný, 230V, 55W |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 306
159 | M | ET180260003 | Germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami, 230V, 72W |  |  | ks | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 308
160 | M | ET180260004 | Germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením, stropný, 230V, 55W |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 310
161 | M | ET180260005 | Germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami, 230V, 30W |  |  | ks | 7 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 312
| 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 2202802211 | Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc |  |  | m | 505 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 314
163 | M | 34103517581 | J-H(St)H 1x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované |  |  | m | 105 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 316
164 | M | 34103517591 | J-H(St)H 2x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované |  |  | m | 150 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 318
165 | M | 34103517601 | J-H(St)H 4x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované |  |  | m | 250 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 320
166 | K | 220330186 | Montáž spínacích hodín, zapojenie,preskúšanie funkcie |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 322
167 | M | ET180260001 | Spínacie hodiny pre germicídny žiarič |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 324
168 | K | 2203301001 | Montáž vyvolávacieho systému pacientov |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 326
169 | M | ET180260010 | Kompaktný mobilný bezdrôtový vyvolávací systém pacientov (tlačiareň lístkov s klávesnicou, obslužný terminál, display so zobrazením čísla) |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 328
170 | M | ET180260011 | Konfiguračný software vyvolávacieho systému pre nastavenie pomocou PC |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 330
| OST - Ostatné | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | HZS-001 | Revízie elektrických zariadení |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 332
172 | K | HZS-002.1 | Úradná skúška elektroinštalácie oprávnenou organizáciou (inšpekciou) |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -452187143
173 | K | HZS-003 | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie v riešených miestnostiach oddelenia, odpojenie v pôvodnom rozvádzači |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 334
174 | K | HZS-004 | Vyhľadanie obvodov pôvodnej elektroinštalácie, vedených cez rekonštruované priestory a napájajúcich neriešené priestory, ktoré musia zostať zachované |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 336

## E 04 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {d3b36bdc-a197-4a17-a7fa-e36ac6293a6b}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Objekt: |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Časť: |  | E 04 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Architekt Dzurco s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Ing. Illéš | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 04 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Illéš
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [22 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení
O01 - Ostatné
2) Ostatné náklady | [13 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 04 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Illéš
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [15 empty] | 0.93422 |  | 0 |  | 0.426 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [14 empty] | 0.93422 |  | 0 |  | 0.426 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [14 empty] | 0.93422 |  | 0 |  | 0.426 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 971033131 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t |  |  | ks | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.016 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 971033151 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 974031121 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t |  |  | m | 80 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.16 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 974031122 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t |  |  | m | 60 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.24 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 0.426 | [6 empty] | znížená | 0.598 | 0.25475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 309678319
6 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 6.39 | [6 empty] | znížená | 0.007 | 0.04473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1510304237
7 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  |  | t | 0.426 | [6 empty] | znížená | 0.89 | 0.37914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 771114829
8 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m |  |  | t | 2.556 | [6 empty] | znížená | 0.1 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1213177598
9 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |  |  | t | 0.426 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2041458069
| M - Práce a dodávky M | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 210010026 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne |  |  | m | 85 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 10
11 | M | HXM25 | Ohybná rúra D25mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFR0H, Čierna |  |  | m | 85 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 12
12 | K | 210010027 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne |  |  | m | 140 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 14
13 | M | HXM32 | Ohybná rúra D32mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFR0H, Čierna |  |  | m | 140 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 16
14 | M | 2867183912 | Sádra sivá 30kg |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 18
15 | K | 210010301 | Škatuľa prístrojová bez zapojenia |  |  | ks | 38 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 20
16 | M | 3450921000 | Krabica prístrojová pre podomietkovú montáž |  |  | ks | 38 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 22
17 | K | 210011310 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu |  |  | ks | 850 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 24
18 | M | 2830403500 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 |  |  | ks | 850 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 26
19 | K | 210011311 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu |  |  | ks | 560 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 28
20 | M | 311310002900 | Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm |  |  | ks | 560 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 30
21 | K | 210020203 | Káblový rebrík 300 mm, žiarovo pozinkovaný ponorom |  |  | m | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 32
22 | M | 465430 | Káblový rebrík 300x60 mm, žiarovo pozinkovaný |  |  | m | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 34
23 | M | 4654301 | Strmeňová príchytka na upevnenie káblov k rebríku, prierer 58-64, výška 111 mm |  |  | ks | 50 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 36
24 | K | 210020311 | Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 300/60 mm vrátane podpier a materiálu na kotvenie do stropu |  |  | m | 50 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 38
25 | M | 8595568903204 | Žľab káblový drôtový 300x60mm, žiarovo pozinkovaný ponorom vrátane montážneho príslušenstva pre kotvenie do stropu |  |  | m | 50 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 40
26 | K | 210040711 | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú |  |  | ks | 38 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 42
27 | K | 210290365 | Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka |  |  | ks | 800 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 44
28 | M | 2207028 | Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 30x33x60mm |  |  | ks | 240 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 46
29 | M | 2207036 | Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 33x47x85mm |  |  | ks | 60 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 48
30 | M | 22070361 | Príchytka 5-18mm žiarovo pozinkovaná |  |  | ks | 500 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 50
| 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 220065001E11 | Uloženie 1x optického kábla, miestna sieť |  |  | m | 220 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 52
32 | M | 3412580850E15 | Optický kábel OS2 9/125µm - 8 vláknový, bezhalogénový |  |  | m | 220 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 54
33 | K | 2200650511 | Pripojenie optických vlákien na panel |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 56
34 | K | 220110567 | Montáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu 45U |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 58
35 | M | 35701083011 | RSK1 - Dátový rozvádzač 45U, vrátane výzbroje podľa príslušného výkresu dokumentácie |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 60
36 | K | 220300646 | Ukončenie dátového kábla a zapojenie na patch panel |  |  | ks | 107 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 62
37 | K | 220300653 | Ukončenie optických káblov vyvedením vlákna v kazete |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 64
38 | K | 220301201 | Zásuvka dátová RJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku |  |  | ks | 38 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 66
39 | M | 76573 | Zásuvka dátová 1x RJ45, Cat.6A, STP 360° kov. tienenie, farba biela, IP20, vrátane a montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 68
40 | M | 76576 | Zásuvka dátová 2x RJ45, Cat.6A, STP 360° kov. tienenie, farba biela, IP20, vrátane a montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice |  |  | ks | 36 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 70
41 | M | 80251E | Vypínače a zásuvky, Montážna doska 2 moduly |  |  | ks | 38 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 72
42 | M | 78802E | Elektroinštalačný materiál a prístroje RÁMIK 2M BIELY pre zásuvka |  |  | ks | 38 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 74
43 | K | 220511025 | Montáž konektoru (zástrčky) |  |  | ks | 15 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 76
44 | M | 3582010161 | Počítačová sieť a príslušenstvo Konektor -Jack RJ45/s, Cat.6a |  |  | ks | 15 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 78
45 | K | 220732305 | Montáž dátového káblu kombinovaného UTP /FTP uložený pevne |  |  | m | 6230 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 80
46 | M | 3412500020 | Káble na prenos dát STP 4x2xAWG23, Cat.6A, 550MHz, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 |  |  | m | 5380 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 82
47 | M | 3412500022 | Káble na prenos dát S/FTP 4x2xAWG24 UCS300, Cat.5A, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 |  |  | m | 850 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 84
48 | K | 220320307 | Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov,preskúšanie funkcie |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 86
49 | M | REW5606500 | Audio video Full IP/SIP vstupná stanica s 1 volacím tlačidlom v súlade s predpismi pre zdravotne postihnutých s čítačkou proximity 125 kHz PoE (napr. CAP IP-V1B-PROX) |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 88
50 | K | 2203203070 | Montáž prístupového systému, technická asistencia (programovanie, nastavenie a oživenie systému) |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 90
51 | M | REW1300000 | Programovateľný Logic Controller (PLC) pre prístupový systém, komunikácia cez IP, s podriadenými stanicami komunikácia RS-485 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 92
52 | M | REW1300100 | Prístupový systém - VDIP zariadenie pre pripojenie 4 čítačiek, 8 kontaktov a 4 relé, komunikácia RS-485, napájanie 15-30VDC, osadenie na DIN |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 94
53 | M | REW1108200 | Prístupový systém - Multi - klient softvér pre riadenie prístupu |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 96
54 | K | 2203203071 | Montáž čítačky kariet pre prístupový systém, zapojenie a vyskúšanie |  |  | ks | 9 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 98
55 | M | REW9100096 | Prístupový systém - bezkontaktná čítačka kariet |  |  | ks | 9 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 100
56 | K | 2203203072 | Montáž komunikačného tabla s telefónom na stôl, zapojenie a prvotné nastavenie |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 102
57 | M | REW5002600 | Prístupový systém - Master stanica s TFT arebný dotykovým displejom - audio video s kamerou - PoE napájanie |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 104
58 | M | REW9100082 | Prístupový systém - bezkontaktná karta v ISO formáte pre LP31/C, LP31/C AV, VD PROX/C, LP60 PROX/C čítačky |  |  | ks | 25 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 106
59 | M | REW1209200 | Prístupový systém - USB zapisovacie zariadenie pre CASTEL 125 kHz bezkontaktné karty |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 108
60 | M | REW0001000 | Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD na komunikačnú infraštruktúru prístupového systému |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 110
61 | K | 2203203073 | Montáž napájacieho zdroja pre prístupový systém |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 112
62 | M | REW4404900 | Prístupový systém - napájací zdroj 24V/3A so záložnou batériou 2,1Ah, s nabíjaním pre osadenie do rozvádzača na DIN |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 114
63 | K | 220320306 | Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie,preskúšanie funkcie |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 116
64 | M | REW0001030 | Prístupový systém - elektrický zámok dverí, 24VDC |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 118
65 | K | 2203203061 | Zapojenie ovládania posuvných dverí |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 120
66 | K | 2203203074 | Montáž rozvádzača prístupového systému |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 122
67 | M | REW0001020 | Prístupový systém - skriňa pre rozvádzač prístupového systému 600x800x250mm, oceľoplechová, vrátane 5xDIN, a napájacej lišty so zásuvkami 4x230V |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 124
| O01 - Ostatné | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | HZS-001 | Revízie |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
69 | K | HZS-004 | Demontáž pôvodných dátových káblov v rekonštruovaných priestoroch |  |  | súb | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
70 | K | HZS-005 | Príprava ku komplexnému vyskúšaniu, premeranie dátových a optických káblov |  |  | hod | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
71 | K | HZS-006 | Komplexné vyskúšanie |  |  | hod | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132

## E 05 - Medicinálne plyny
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {a42df522-63a9-4520-bd57-971b36c9a9cf}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Objekt: |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Časť: |  | E 05 - Medicinálne plyny
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Architekt Dzurco s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Ing. Kvapil | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 05 - Medicinálne plyny
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Kvapil
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [22 empty] | -1
D1 - Druh plynu: kyslík
D2 - Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie
D3 - Druh plynu: odťah vydychovaných zmesí
D4 - Inštalačné komplexy
D5 - Ventilové krabice
D6 - Alarmový systém
D7 - Konzoly a príchytný materiál
D8 - Ostatné
2) Ostatné náklady | [13 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 05 - Medicinálne plyny
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Kvapil
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D1 - Druh plynu: kyslík | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | O1 | Medená trubka 8x1- podľa EN7396 |  |  | m | 55 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | O2 | Medená trubka 12x1 |  |  | m | 40 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | O3 | Medená trubka 18x1 |  |  | m | 60 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | O5 | Tvarovky Cu |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
5 | K | O6 | Ag spájka 45 + pasta |  |  | g | 430 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
6 | K | O7 | Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m, podľa EN7396 vrátane upchávky |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
7 | K | O8 | Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m, podľa EN7396 vrátane upchávky |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
8 | K | O9 | Napojenie na existujúci rozvod |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
9 | K | O10 | Zaslepenie potrubia Cu do DN25 |  |  | ks | 13 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
10 | K | O11 | Guľový uzáver G3/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov |  |  |  | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 736182648
11 | K | O12 | Lekársky panel pod omietku- podľa EN7396 |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | O13 | Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 |  |  | m tr. | 155 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | O14 | Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa |  |  | m tr. | 155 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | O15 | Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40 |  |  | m tr. | 155 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | O16 | Úseková tlaková skúška podľa EN7396 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | O17 | Záverečná tlaková skúška podľa EN7396 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
| D2 - Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | A1 | Medená trubka 8x1- podľa EN7396 |  |  | m | 55 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | A2 | Medená trubka 12x1 |  |  | m | 40 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | A3 | Medená trubka 18x1 |  |  | m | 60 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | A5 | Tvarovky Cu |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
21 | K | A6 | Ag spájka 45 + pasta |  |  | g | 430 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
22 | K | A7 | Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
23 | K | A8 | Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
24 | K | A9 | Napojenie na existujúci rozvod |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
25 | K | A10 | Zaslepenie potrubia Cu do DN25 |  |  | ks | 13 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
26 | K | A11 | Guľový uzáver G3/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov |  |  |  | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2099569116
27 | K | A12 | Lekársky panel pod omietku- podľa EN7396 |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | A13 | Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 |  |  | m tr. | 155 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | A14 | Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa |  |  | m tr. | 155 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | A15 | Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40 |  |  | m tr. | 155 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | A16 | Úseková tlaková skúška podľa EN7396 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | A17 | Záverečná tlaková skúška podľa EN7396 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
| D3 - Druh plynu: odťah vydychovaných zmesí | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | V1 | Medená trubka 18x1 |  |  | m | 25 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
34 | K | V2 | Tvarovky Cu |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
35 | K | V3 | Ag spájka 45 + pasta |  |  | g | 100 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
36 | K | V4 | Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m- podľa EN7396 vrátane upchávky |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
37 | K | V5 | Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 |  |  | m tr. | 25 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
38 | K | V6 | Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa |  |  | m tr. | 25 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
| D4 - Inštalačné komplexy | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | IK1 | Lôžková osvetľovacia rampa- pre 1 lôžko, dľžka modulu 1650mm, vybavenie: 1xO, 1xT, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo, priame, nepriame a nočné osvetlenie, Prevedenie podľa EN7396, Prevedenie a vybavenie viď. výkres č. MP-03 |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
40 | K | IK2 | Montáž a kotvenie lôžkovej osvetľovacej rampy, vrátane dodávky kotviacich prvkov |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1286445905
41 | K | IK3 | Stropný statív, vybavenie: 1xO, 1xT, zás. 230V, PA, SLP, bodové svetlo, príslušenstvo, Prevedenie podľa EN7396, Prevedenie a vybavenie viď. výkres č. MP-03 |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2111239287
42 | K | IK4 | Montáž a kotvenie zdrojového stropného statívu, vrátane dodávky kotviacej platne a kotviacich prvkov do stropu |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 752029906
43 | K | IK5 | Otočný komplex jednoramenný- rameno otočné sklopné 800mm+ zdrojová hlava, vybavenie: 2xO, 2xT, odťah vydychovaných zmesí, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo, Prevedenie podľa EN7396, Prevedenie a vybavenie viď. výkres č. MP-03 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 493650614
44 | K | IK6 | Montáž a kotvenie Otočného komplexu jednoramenného, vrátane dodávky kotviacej platne a kotviacich prvkov do stropu |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2057698164
| D5 - Ventilové krabice | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | VK1 | Vent. krabica pod omietku - O,T - G3/4"-2x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-2x, kontrolný manometer-2x, čidlo klinického alarmu-2x, podľa EN7396 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
| D6 - Alarmový systém | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | AS1 | Signalizačný hlásič klinického alarmu - 3 miesta vrátane zdroja, podľa EN7396 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
| D7 - Konzoly a príchytný materiál | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | K1 | Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytný , materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie hmoždiniek |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
| D8 - Ostatné | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | M1 | Presun materiálu, vnútrostavenisková preprava |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
49 | K | M2 | Požiarna upchávka |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
50 | K | M3 | Revízie podľa EN7396 |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
51 | K | M4 | Úradná skúška oprávnenou organizáciou |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110

## E 06 - Vykurovanie
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {25cef1c2-d215-4eb6-a926-7ce9af17d058}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Objekt: |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Časť: |  | E 06 - Vykurovanie
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Architekt Dzurco s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Ing. Fedorčák | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 06 - Vykurovanie
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Fedorčák
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [22 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
2) Ostatné náklady | [13 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 06 - Vykurovanie
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Fedorčák
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [15 empty] | 1.2935 |  | 10.6492 |  | 0.8112 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [14 empty] | 1.2935 |  | 0.56039 |  | 0.354 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [14 empty] | 0 |  | 0.56039 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612423521 | Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou |  |  | m2 | 10.5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.05071 | 0.53246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1
2 | K | 612451120 | Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %,hladká |  |  | m2 | 10.5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00266 | 0.02793 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [14 empty] | 1.2935 |  | 0 |  | 0.354 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 971035804 | Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t |  |  | cm | 600 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.006 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3
4 | K | 973011191 | Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100mm, -0,00200t |  |  | ks | 39 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.078 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
5 | K | 974031133 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t |  |  | m | 30 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.27 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5
6 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 10.649 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
7 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 12.165 | [6 empty] | znížená | 0.007 | 0.085155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 291125296
8 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  |  | t | 0.811 | [6 empty] | znížená | 0.89 | 0.72179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1034762645
9 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m |  |  | t | 4.866 | [6 empty] | znížená | 0.1 | 0.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 983047709
10 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |  |  | t | 0.811 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220676241
| 99 - Presun hmôt HSV | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 999281112 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m |  |  | t | 10.649 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7
12 | K | 999281193 | Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m |  |  | t | 10.649 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
| PSV - Práce a dodávky PSV | [14 empty] | 0 |  | 10.0888 |  | 0.4572 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 722130913 | Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25 |  |  | ks | 60 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | [14 empty] | 0 |  | 8.1687 |  | 0.4572 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 733111104r | Chránička z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20 |  |  | m | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00194 | 0.01164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10
15 | K | 722130913r | Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25 |  |  | ks | 40 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11
16 | K | 733120815 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t |  |  | m | 180 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0072 | 0.00254 | 0.4572 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12
17 | K | 733141003 | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 18 (+kolena, prechodky...) |  |  | m | 202 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00078 | 0.15756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13
18 | K | 733141006 | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 22 (+kolena, prechodky...) |  |  | m | 174 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00092 | 0.16008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14
19 | K | 733141009 | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 28 (+kolena, prechodky...) |  |  | m | 50 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00108 | 0.054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15
20 | K | 733141012 | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 35 (+kolena, prechodky...) |  |  | m | 26 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16
21 | K | 733141015 | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 42 (+kolena, prechodky...) |  |  | m | 54 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00109 | 0.05886 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 17
22 | K | 733190217 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 |  |  | m | 506 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.01514 | 7.6608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18
23 | K | 733191915 | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 25 |  |  | ks | 60 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00039 | 0.0234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19
24 | K | 733191927 | Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 40 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00093 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20
25 | K | 998733101 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 10.649 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 21
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry. | [14 empty] | 0 |  | 0.03782 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 734209101 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 22
27 | M | 551240001400 | Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10 |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 23
28 | K | 734209117 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 24
29 | M | 1400755 | napr. Regulátor tlak. diferencie FIX so závit. hrdlom DN 40, FIX ná 23 kPa s impulz. vedením dĺ. 1,0 m a ventil. s prípojkou, |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 25
30 | K | 734223010 | Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2 stupačkového |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 26
31 | M | 1421701 | napr Ventil STRÖMAX -GM 2013 DN 15, norm. prietok, kvs=6,05 m3/h, priamy vyvaž. pre meranie tlak. dif., 2 vrty 1/4 uzatv. uzávermi, hrdloxhrdlo, |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 27
32 | K | 734223040 | Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 28
33 | M | 1421735 | napríklad Ventil STRÖMAX -GM 2013 DN 40 priamy vyvažovací s meracími ventil. pre meranie tlak. diferencie s lineárnou charakteristikou, hrdloxhrdlo, |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00233 | 0.00233 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 29
34 | K | 734224009 | Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 30
35 | M | 1210002 | Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 31
36 | K | 734224012 | Montáž guľového kohúta závitového G 1 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 32
37 | M | 1210003 | Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00066 | 0.00132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 33
38 | K | 734224018 | Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34
39 | M | 1210005 | Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00164 | 0.00164 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 35
40 | K | 734213270 | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou |  |  | ks | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 36
41 | M | 551210009300 | Ventil odvzdušňovací automatický 1/2” so spätnou klapkou, armatúry pre uzavreté systémy |  |  | ks | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 37
42 | K | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 |  |  | ks | 39 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 38
43 | M | 1376611 | Diel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením |  |  | ks | 39 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00041 | 0.01599 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 39
44 | K | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej |  |  | súb. | 39 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 40
45 | M | 1923098 | Hlavica termostatická M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C |  |  | ks | 39 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00624 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 41
46 | K | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 0.04 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 42
47 | K | 998734193 | Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m |  |  | t | 0.04 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 43
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá | [14 empty] | 0 |  | 1.8823 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 735000912 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním |  |  | ks | 39 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 44
49 | K | 735154040 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 45
50 | M | 5414305628046 | VK21 600x600-hladké |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 46
51 | K | 735154140 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 47
52 | M | 5414305628176 | VK22 600x600-hladké |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 48
53 | K | 735154141 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm |  |  | ks | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 49
54 | M | 5414305628190 | VK22 600x800-hladké |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 50
55 | M | 5414305628206 | VK22 600x900-hladké |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 51
56 | M | 5414305628183 | VK22 600x700-hladké |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 52
57 | K | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm |  |  | ks | 18 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 53
58 | M | 5414305628213 | VK22 600x1000-hladké |  |  | ks | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 54
59 | M | 5414305628237 | VK22 600x1200-hladké |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 55
60 | K | 735153300 | Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 % |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 56
61 | K | 735154143 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 57
62 | M | 5414305628244 | VK22 600x1400-hladké |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 58
63 | K | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou-dvojradového |  |  | ks | 39 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.04824 | 1.8814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 59
64 | K | 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 1.88 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 60
65 | K | 998735193 | Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m |  |  | t | 1.88 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 61
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | KM0001 | Kotviaci materiál, konzoly, závesy |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 62
67 | K | HZS-0052 | Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky |  |  | hod | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 63
68 | K | HZS-0061 | Kompletné vyskúšanie systému |  |  | hod | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 64
69 | K | HZS-0071 | Skúšobná vykurovacia prevádzka |  |  | hod | 24 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 65

## E 07 - VZT
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {0bf7a7bd-ba45-4ce3-aef0-3f39d8af2cfa}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Objekt: |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Časť: |  | E 07 - VZT
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Architekt Dzurco s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Ing. Huttová | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 07 - VZT
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Huttová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [22 empty] | -1
Z1 - Zariadenie 1 – Klimatizácia priestoru URGENTNÉHO PRÍJMU so zázemím
Z2 - Zariadenie 2 - Klimatizácia MIESTNOSTI 019
MM - Montážny materiál
2) Ostatné náklady | [13 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 07 - VZT
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Huttová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [15 empty] | 0.66 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| Z1 - Zariadenie 1 – Klimatizácia priestoru URGENTNÉHO PRÍJMU so zázemím | [14 empty] | 0.33 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.101 | Rekuperačná jednotka v hygienickom vyhotovení podľa VDI 6022 do vnútorného prostredia v stojatom prevedení, napojenie hrdiel zhora. |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
|  |  | Rekuperačná jednotka v hygienickom vyhotovení podľa VDI 6022 do vnútorného prostredia v stojatom prevedení, napojenie hrdiel zhora. Prívodná vetva : Regulačná klapka so SM Filtračná komora F7-2.stupeň filtrácie Protiprúdovýrekuperátor s obtokom Tezima = -15°C, Teleto=32°C, Tods=20°C, Tprív=17°C, účinnosť rekuperácie zimná(letná) 91(83)% Vodný ohrievač, voda 70/50°C, Qohr = 7,2kW, regulačný uzol bude súčasťou dodávky Priamy výparník, R410A, Qchl=19,0kW Komora ventilátora V=5 500m3/h, pext=855Pa s EC motorom Odvodná vetva : Filtračná komora F5 Protiprúdovýrekuperátor s obtokom Tezima = -15°C, Teleto=32°C, Tods=20°C, Tprív=17°C, účinnosť rekuperácie zimná(letná) 91(83)% Komora ventilátora V=5 300m3/h, pext=885Pa s EC motorom Pripojovacie manžety sú dodávkou jednotky Kompletná MaR, silový rozvádzač, snímače, prekáblovanie, Digitálna regulácia Jednotka spĺňa ErP (Ecodesign) – nariadenie EU 1253/2014 platné od 1.1.2018 | [18 empty] | P | 1
2 | K | 1.102.1 | Vonkajšia kondenzačná jednotka (tepelné čerpadlo), R410A, Qchl = 22,0kW, Qv=27,0kW, Pel=7,65kW, 3f/400V/50Hz |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.102.2 | Komunikačný modul 0-10V |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.103 | Prepojovacie izolované Cu-potrubie, o12,7mm / o 15,6mm |  |  | bm | 26 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1.104 | Požiarna kruhová klapka v základnom prevedení- požiarna odolnosť EI90S, d 280, Typ aktivácie- základný model s ručnou pákou a spúšťacím mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -976504481
6 | K | 1.105 | Nasávací diel so sitom 560x315 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1.106 | Výfukové koleno 315x560/120°C so sitom |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1979801881
8 | K | 1.107 | Tlmič hluku do potrubia 1200x500/1000 |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
9 | K | 1.108 | Požiarna klapka v základnom prevedení - požiarna odolnosť EI90S, rozmery 560x315, Typ aktivácie- model s ručnou pákou a spúšťacím mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
10 | K | 1.109 | Požiarna klapka v základnom prevedení - požiarna odolnosť EI90S, rozmery 900x250, Typ aktivácie- model s ručnou pákou a spúšťacím mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290817967
11 | K | 1.110.1 | Čistý nástavec s horizontálnym napojením a tesnou klapkou o veľkosti 587 |  |  | ks | 9 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
12 | K | 1.110.2 | Výustka štvorcová do kazetového stropu o veľkosti 587 |  |  | ks | 9 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60376292
13 | K | 1.110.3 | filter H13 575/575/78 |  |  | ks | 9 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -410562563
14 | K | 1.111.1 | Čistý nástavec s horizontálnym napojením a tesnou klapkou o veľkosti 318 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
15 | K | 1.111.2 | Výustka o veľkosti 318 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -876043850
16 | K | 1.111.3 | filter H13 305/305/78 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1374128897
17 | K | 1.112.1 | Prívodná výustka do kazetového stropu s nastaviteľnými lamelami 600x600x16 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
18 | K | 1.112.2 | Prepojovací prívodný box s horizontálnym napojením |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 282564314
19 | K | 1.113.1 | Odvodná vírivá výustka do kazetového stropu s nastaviteľnými lamelami 600x600x16 |  |  | ks | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
20 | K | 1.113.2 | Prepojovací odvodný box s horizontálnym napojením |  |  | ks | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
21 | K | 1.114 | Univerzálny tanierový ventil 125 |  |  | ks | 33 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1135967494
22 | K | 1.115 | Univerzálny tanierový ventil 160 |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -318838410
23 | K | 1.116 | Univerzálny tanierový ventil 200 |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
24 | K | 1.117 | Regulačná klapka 280x250 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
25 | K | 1.118 | Regulačná klapka 400x250 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -868416527
26 | K | 1.119 | Kruhová regulačná klapka 160 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1191297563
27 | K | 1.120 | Kruhová regulačná klapka 125 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 219071324
28 | K | 1.121 | Spätná klapka R 160 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1948279645
29 | K | 1.122 | Spätná klapka R 125 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
30 | K | 1.124 | Štvorhranné vzduchotechnické potrubie sk. I., obojstranne pozinkovaný plech (min. hr. 275gr/m2), trieda tesnosti III podľa PK 120036, pre čisté priestory, kompletné vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu, do 40 % tvaroviek |  |  | m2 | 268 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
31 | K | 1.125.1 | Kruhové potrubie priemeru ø 200mm, 35% tvaroviek |  |  | bm | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
32 | K | 1.125.2 | Kruhové potrubie priemeru ø 160mm, 35% tvaroviek |  |  | bm | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1159626847
33 | K | 1.125.3 | Kruhové potrubie priemeru ø 125mm, 35% tvaroviek |  |  | bm | 60 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 867807649
34 | K | 1.126 | Tepelná samolepiaca kaučuková izolácia hr.25mm s Alfólou |  |  | m2 | 120 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
35 | K | 1.127 | Tepelná samolepiaca kaučuková izolácia hr.13mm s Alfólou |  |  | m2 | 160 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
36 | K | 1.130.1 | Ohybná hadica 254 |  |  | bm | 13 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1458888679
37 | K | 1.130.2 | Ohybná hadica 160 |  |  | bm | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58482114
38 | K | 1.130.3 | Ohybná hadica 127 |  |  | bm | 17 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -148197785
39 | K | 1.131.1 | Ohybná hadica 250 |  |  | bm | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1236301963
40 | K | 1.131.2 | Ohybná hadica - Al laminátová hadica s kostrou z ocelového drôtu d-160 |  |  | bm | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1673954353
41 | K | 1.131.3 | Ohybná hadica - Al laminátová hadica s kostrou z ocelového drôtu d-125 |  |  | bm | 17 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2044258085
42 | K | VZT-M-1 | Montáž VZT Zariadenia 1 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -705103013
| Z2 - Zariadenie 2 - Klimatizácia MIESTNOSTI 019 | [14 empty] | 0.33 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 2.101 | Split systém, R410A o chladiacom výkone 3,4kW v zložení: Vonkajšia kondenzačná jednotka Vnútorná nástenná jednotka |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
44 | K | 2.102 | Prepojovacie izolované Cu-potrubie, ø6,25mm / ø12,7mm |  |  | bm | 16 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
45 | K | VZT-M-2 | Montáž VZT Zariadenia 2 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -406394136
| MM - Montážny materiál | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | M1 | Závesy a kotvenie VZT potrubí, spojovací a tesniaci materiál |  |  | kg | 42 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
47 | K | M3 | Nastavenie, zaregulovanie, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, skúšobná prevádzka |  |  | Nh | 72 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
48 | K | M2 | Konštrukcia pre zariadenie vonkajšej kondenzačnej jednotky |  |  | kpl | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
49 | K | M4 | Žeriav |  |  | hod | 7 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
50 | K | M5 | Spojovací a tesniaci materiál VZT rozvodov |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
51 | K | M6 | Pomocné lešenie pre montáž VZT |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
52 | K | M7 | Elektroinštalačný materiál VZT |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -806874680
53 | K | 998724202 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1697170694

## E 08 - EPS
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {eb7e48aa-5e88-466f-92ec-9cb2aec318f2}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Objekt: |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Časť: |  | E 08 - EPS
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Architekt Dzurco s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Ing. Oleárnik | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 08 - EPS
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Oleárnik
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [22 empty] | -1
D1 - Dodávka zariadenia
D2 - Montáž zariadenia
D3 - Dodávka inštalačného materiálu
D4 - Montáž inštalačného materiálu
D5 - Vedľajšie rozpočtové náklady
2) Ostatné náklady | [13 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: |  |  | E 08 - EPS
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Oleárnik
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D1 - Dodávka zariadenia | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 808003 | Ústredňa EPS, vyhotovenie na stenu |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | M | 018011 | Aku 12V DC /12Ah |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | M | 786016 | Čelný ovládací panel |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | M | 804382.D0 | Mikromodul zbernice |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | M | 772477 | Periférny modul |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | M | 808610.10 | Releová skriňa s 12 relé |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | M | 808623 | Multisenzorový hlásič s oddeľovačom |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | M | 802371 | Opticko-dymový hlásič |  |  | ks | 20 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | M | 805590 | Štandardná pätica hlásičov |  |  | ks | 21 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | M | 804905 | Tlačidlový hlásič |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | M | 704900 | Kryt so sklom, červený, pre tlačidlové hlásiče |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | M | 704910 | Náhradné sklíčko pre tlačidlový hlásič (bal. 10ks) |  |  | ks | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | M | 807214RR | Siréna s majákom, EN54-23 |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | M | Pol1 | Piktogram pre tlačidlové hlásiče |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
| D2 - Montáž zariadenia | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 220330702P | Montáž požiarnej ústredne, pripojenie vedení, oživenie |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 220521046 | Montáž radového batériového vedenia, založenie 2 vodičov na telieska a pripevnenie sponkami |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 220330131 | Montáž automatického hlásiča |  |  | ks | 21 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 220330111 | Zariadenie EPS,montáž zásuvky aut.hlásiča,zapojenie,preskúšanie na omietku |  |  | ks | 21 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | 220330101 | Zariadenie EPS,montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie,preskúšanie na omietku |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | 220370503 | Montáž reléovej skrine, upevnenie, pripojenie, nastavenie |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | 220330172 | EPS, montáž sirény, zapojenie, preskúšanie |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | 220330206 | Kontrola funkcie vložky (snímača) automat.hlásiča, vyčistenie, skúška (plynom, svetlom, teplom a pod.) |  |  | ks | 21 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 220330741 | Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky, očistenie, kontrola, preskúšanie funkcie, zápis |  |  | ks | 29 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | 220330731P | Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, zaškolenie obsluhy |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
| D3 - Dodávka inštalačného materiálu | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | M | JE-H(ST)H | Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1 |  |  | m | 550 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | M | 405508 | Káblová príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiari |  |  | ks | 1650 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | M | 803900 | Protipožiarna kotva M6x30 |  |  | ks | 1650 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | M | CP 611A | Protipožiarny tmel 310 ml |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | M | 803990 | Drobný inštalačný materiál (hmoždinky, skrutky, sadra a pod.) |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
| D4 - Montáž inštalačného materiálu | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 220261661 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu |  |  | m | 550 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 220280206 | Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 pevne pripevnený na strop |  |  | m | 550 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | 220261641 | Osadenie príchytky, vyvŕt.diery, zatlač.príchytky, v železobetóne |  |  | ks | 1650 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | 974032831 | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm |  |  | m | 20 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | 971033131 | Vybúranie otvoru v murive tehl. pr. do 60 mm hr. do 150 mm |  |  | ks | 30 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | 971042141 | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | 210020921 | Protipožiarna upchávka, priechod stenou t 15 cm (m2) |  |  | m2 | 0.5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
| D5 - Vedľajšie rozpočtové náklady | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol2 | Mimostavenisková doprava |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
38 | K | Pol3 | Záverečná revízia- správa |  |  | kpl | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78

## SO 02 - Rampa pre osoby s...
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {3269efab-1a9a-4934-8e1e-942ca63a70a5}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Objekt: |  | SO 02 - Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Architekt Dzurco s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Architekt Dzurco s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 02 - Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [22 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
781 - Dokončovacie práce a obklady
2) Ostatné náklady | [13 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 02 - Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou
Miesto: | [6 empty] | Dátum: |  | 1.4.2018
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [15 empty] | 219.0578 |  | 57.5363 |  | 15.7275 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [14 empty] | 167.9526 |  | 57.139 |  | 15.7275 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [14 empty] | 83.9624 |  | 20.21 |  | 15.7275 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t |  |  | m2 | 22.5 | [6 empty] | znížená | 1.169 | 26.3025 | 0 | 0 | 0.225 | 5.0625 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -32096886
2 | K | 113107142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t |  |  | m2 | 22.5 | [6 empty] | znížená | 0.355 | 7.9875 | 0 | 0 | 0.181 | 4.0725 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1957274870
3 | K | 113206111 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t |  |  | m | 9 | [6 empty] | znížená | 0.127 | 1.143 | 0 | 0 | 0.145 | 1.305 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1350631111
4 | K | 113307122 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t |  |  | m2 | 22.5 | [6 empty] | znížená | 0.603 | 13.5675 | 0 | 0 | 0.235 | 5.2875 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -688438213
5 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 |  |  | m3 | 6.788 | [6 empty] | znížená | 2.514 | 17.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -757070572
6 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 |  |  | m3 | 6.788 | [6 empty] | znížená | 0.613 | 4.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -974898328
7 | K | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených |  |  | m3 | 11.418 | [6 empty] | znížená | 0.031 | 0.35396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1573639703
8 | K | 174101102 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu |  |  | m3 | 11.418 | [6 empty] | znížená | 1.172 | 13.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1144109123
9 | M | 5833714000 | Štrkopiesok 0-16 n |  |  | t | 20.21 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 1 | 20.21 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1543879749
| 2 - Zakladanie | [14 empty] | 23.3638 |  | 26.2214 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm |  |  | m3 | 2.25 | [6 empty] | znížená | 1.097 | 2.4682 | 2.07 | 4.6575 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1087208362
11 | K | 273321411 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 |  |  | m3 | 2.217 | [6 empty] | znížená | 0.619 | 1.3723 | 2.5138 | 5.5731 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1995876971
12 | K | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné |  |  | m2 | 6.3 | [6 empty] | znížená | 0.788 | 4.9644 | 0.00407 | 0.025641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2141665902
13 | K | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné |  |  | m2 | 6.3 | [6 empty] | znížená | 0.322 | 2.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1299587145
14 | K | 273362442 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm |  |  | m2 | 17.05 | [6 empty] | znížená | 0.047 | 0.80135 | 0.00627 | 0.1069 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78263437
15 | K | 274271304 | Murivo základových pásov z debniacích tvarnic 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm |  |  | m3 | 2.572 | [6 empty] | znížená | 3.321 | 8.5416 | 2.1564 | 5.5464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 968814428
16 | K | 274313711 | Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 |  |  | m3 | 4.012 | [6 empty] | znížená | 0.581 | 2.331 | 2.536 | 10.1745 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1888478180
17 | K | 274361825 | Výstuž pre murivo základových pásov DT s betónovou výplňou z ocele 10505 |  |  | t | 0.137 | [6 empty] | znížená | 6.25 | 0.85625 | 1.002 | 0.13727 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1600659005
| 5 - Komunikácie | [14 empty] | 27.5337 |  | 7.7346 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 564201111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm |  |  | m2 | 5.05 | [6 empty] | znížená | 0.02212 | 0.11171 | 0.08896 | 0.44925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -255528714
19 | K | 564231111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm |  |  | m2 | 5.05 | [6 empty] | znížená | 0.02512 | 0.12686 | 0.2224 | 1.1231 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1623049563
20 | K | 564751113 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 170 mm |  |  | m2 | 2.2 | [6 empty] | znížená | 0.02212 | 0.048664 | 0.32946 | 0.72481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162689654
21 | K | 564762111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm |  |  | m2 | 5.05 | [6 empty] | znížená | 0.05512 | 0.27836 | 0.48774 | 2.4631 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1889663847
22 | K | 564851114 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm |  |  | m2 | 2.2 | [6 empty] | znížená | 0.02412 | 0.053064 | 0.37046 | 0.81501 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1596656877
23 | K | 573231111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 |  |  | m2 | 2.2 | [6 empty] | znížená | 0.002 | 0.0044 | 0.00071 | 0.001562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1581620426
24 | K | 577144271 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm |  |  | m2 | 2.2 | [6 empty] | znížená | 0.071 | 0.1562 | 0.12966 | 0.28525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1375621460
25 | K | 577154272,1 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm |  |  | m2 | 2.2 | [6 empty] | znížená | 0.083 | 0.1826 | 0.15559 | 0.3423 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 884183079
26 | K | 596911100.1 | Dodávka a montáž- KAMENNÝ KOBEREC" hrúbky 20mm |  |  | m2 | 15.9 | [6 empty] | znížená | 1.312 | 20.8608 | 0.015 | 0.2385 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 978017246
27 | K | 777651901,1 | Náter podláh disperzným penetračným náterom |  |  | m2 | 15.9 | [6 empty] | znížená | 0.01 | 0.159 | 0.00025 | 0.003975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 324686602
28 | K | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm |  |  | m2 | 5.05 | [6 empty] | znížená | 1.0994 | 5.5521 | 0.112 | 0.5656 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -584006442
29 | M | 5921951020 | Dlažba betonová hr. 6 cm sivá |  |  | m2 | 5.555 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.13 | 0.72215 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1085756347
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [14 empty] | 30.7912 |  | 2.973 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 916561112 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou |  |  | m | 11 | [6 empty] | znížená | 0.132 | 1.452 | 0.09933 | 1.0926 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -144666624
31 | M | 5921954660 | Obrubník parkový 100x25x5 cm, sivý |  |  | ks | 11 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.023 | 0.253 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2134081174
32 | K | 918101112 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20 |  |  | m3 | 0.363 | [6 empty] | znížená | 1.363 | 0.49477 | 2.2151 | 0.80409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1654677645
33 | K | 919735113 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm |  |  | m | 12.9 | [6 empty] | znížená | 0.295 | 3.8055 | 0.06382 | 0.82328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -345996357
34 | K | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt |  |  | t | 15.728 | [6 empty] | znížená | 0.749 | 11.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1609403603
35 | K | 979084216 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km |  |  | t | 15.728 | [6 empty] | znížená | 0.809 | 12.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1341950665
36 | K | 979084219 | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km |  |  | t | 31.456 | [6 empty] | znížená | 0.017 | 0.53475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 139797415
37 | K | 979089612.1 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09 04), ostatné |  |  | t | 15.728 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1255546846
| 99 - Presun hmôt HSV | [14 empty] | 2.3014 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu |  |  | t | 57.536 | [6 empty] | znížená | 0.04 | 2.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1584396019
| PSV - Práce a dodávky PSV | [14 empty] | 51.1053 |  | 0.39732 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [14 empty] | 4.2299 |  | 0.06065 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena |  |  | m2 | 15.9 | [6 empty] | znížená | 0.01303 | 0.20718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -242073090
40 | M | 1116315000 | Lak asfaltový, spotreba 0,3 kg/m2 |  |  | t | 0.005 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 532706514
41 | K | 711113131 | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej |  |  | m2 | 15.9 | [6 empty] | znížená | 0.253 | 4.0227 | 0.0035 | 0.05565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1827491825
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [14 empty] | 38.8331 |  | 0.28716 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 767163100 | Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy |  |  | m | 20.93 | [6 empty] | znížená | 1.8554 | 38.8331 | 0.00172 | 0.036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1511682925
43 | M | 553520001100.1 | Zábradlie nerezové Z12, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy |  |  | m | 19.63 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.012 | 0.23556 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1233686380
44 | M | 553520001100.2 | Zábradlie nerezové Z13, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy |  |  | m | 1.3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.012 | 0.0156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 136757605
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | [14 empty] | 8.0423 |  | 0.049515 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 781491111.1 | Montáž hlinikových profilov pre podlahu a obklad do tmelu- roh |  |  | m | 22.71 | [6 empty] | znížená | 0.038 | 0.86298 | 0.0005 | 0.011355 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1834152593
46 | M | 2831218721.2 | Rohová lišta hliniková ku keramickému obkladu |  |  | m | 22.71 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 685568512
47 | K | 781445213,11 | Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm |  |  | m2 | 7.2 | [6 empty] | znížená | 0.986 | 7.0992 | 0.00354 | 0.025488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1965626390
48 | M | 5978650081,11 | Obkladačky keramické mrazuvzdorné, rozmer 300x600 mm,trieda 1 |  |  | m2 | 7.92 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0016 | 0.012672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1442497271
49 | K | 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 0.05 | [6 empty] | znížená | 1.602 | 0.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1537430413