Technická správa

- Zdravotechnika -

Zodpovedný projektant	:	Ing. Alfréd Gáspár

Projektant			:	Ing. Alfréd Gáspár

Stavba				:	Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bojná

Investor			:	Obec  Bojná

Miesto				: 	Bojná, č. parc.: 1389/24, 1386/1, 1386/2

Stupeň PD			: 	Projekt stavby k stav. povoleniu

Dátum				: 	01/2019

Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechnických inštalácií a zariadení bola projektová dokumentácia stavebnej časti a príslušné STN. Predmetná dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby k stavebnému konaniu v súlade s požiadavkami investora pre účel zabezpečenia stavebného povolenia. Podrobnosti a detaily budú dopracované v ďalšom stupni PD pre realizáciu stavby.

Vodovod

Zásobovanie plánovaného objektu pitnou vodou sa zabezpečí z verejného vodovodu obce Bojná prostredníctvom existujúcej vodovodnej prípojky a existujúcej vodomernej šachty. Nová vodovodná prípojka sa nenavrhuje.

Vnútorný rozvod pitnej vody v objekte je navrhnutý z materiálu PP (polypropylén)   na zvárané resp. závitové spoje s napojením na existujúci rozvod studenej vody objektu.

Presný bod napojenia a podrobnosti budú zdokumentované v ďalšom stupni PD.  Požiarny vodovod  sa vyhotoví z rúr oceľových pozinkovaných príslušnej dimenzie  v zmysle projektu požiarnej ochrany.

Prívod vody bude vedený pod stropom chodby s napojením na rozvod studenej vody v priestoroch sociálneho príslušenstva. Doporučujem preveriť technický stav existujúcich rozvodov,  preveriť DN  prípojky resp. vnútorných rozvodov, kapacitu potrubia.

navrhovaný rozvod pitnej vody bude vedený v podlahách a múroch opatrený tepelnou izoláciou  “Mirelon”, v spáde smerom k vypúšťacím miestam.   Na príslušných miestach sú navrhnuté uzatváracie  armatúry. Stúpačky, vrátane cirkulačného potrubia TÚV budú vedené v murive. Pre zabezpečenie plynulého zásobovania TÚV  bude slúžiť zariadenie pre  cirkuláciu teplej vody, a to: čerpadlo s príslušenstvom a potrubné prepojenia.

Na prípravu teplej úžitkovej vody bude slúžiť elektrický zásobníkový ohrievač vody ELÍZ typu EURO 200 IN o objeme 200 l.

Elektrický tlakový ohrievač vody je určený pre zvislú nástennú inštaláciu. Hlavnou výhodou ohrievača je zabudovaná elektronická jednotka INTELIGENT s funkciou Smart Control, ktorá "myslí" a automaticky sa prispôsobí užívateľovi.

Samoučiaci algoritmus počas 7 dní sleduje spotrebu vody používateľa, údaje ukladá do pamäte a na základe týchto údajov ohrieva vodu v čase potreby používateľa.

Sú režimy úspornej prevádzky Smart Control:
ECO - ekonomický režim, ohrev vody na 55°C
Normal - ohrev vody na 65°C
Power - ohrev vody na max. teplotu 75°C

Pomocou ovládacieho panela s displejom viete pohodlne nastaviť požadované režimy. Displej zobrazuje nastavenú a aktuálnu teplotu vody, čas, informáciu o stave anódovej ochrany a signalizáciu prebiehajúceho ohrevu. Elektronika si zachováva nastavené údaje v pamäti aj v prípade výpadku elektrického napájania.

Hlavné výhody a vlastnosti:

- Rýchly ohrev vody

- Energetická trieda B

- Elektronika Inteligent s úsporou min. 25%

- Pohodlné nastavenie teploty na displeji s presnosťou 1°C

- Kvalitná oceľová nádrž s vrstvou zirkónového smaltu

- Bezfreónová polyuretánová izolácia s vysokou hustotou, hrúbka 43 mm

- Nízke tepelné straty a nízke prevádzkové náklady vďaka hrubej izolácii

- Bezpečnosť - unikátna 6-stupňová ochrana

- Dvojitá anódovú ochrana - 2 horčíkové anódy chránia nádrž ohrievača a predlžujú jej životnosť

- Elektronický termostat s rozsahom 7-75 °C

- Tepelná poistka proti prehriatiu

- Elektronika si zachováva údaje v pamäti

- Informácia o úniku elektrického prúdu do vody s automatickým vypnutím

- Indikátor teploty a porúch

- Závesná konzola a poistný ventil so spätnou klapkou súčasťou ohrievača

- Predĺžená záruka 5 rokov na nádrž ohrievača

Pri vstupe studenej vody do ohrievača bude inštalovaný poistný ventil so spätným ventilom, filter a uzatvárací ventil (GK), na výstupe teplej vody len uzatvárací ventil (GK) a na cirkulačnom potrubí spätný ventil, filter, uzávery a čerpadlo. Pri vstupe studenej vody do ohrievača bude inštalovaný poistný ventil so spätným ventilom a uzatvárací ventil (GK), na výstupe teplej vody len uzatvárací ventil (GK) a na cirkulačnom potrubí spätný ventil, filter, uzávery a čerpadlo. Na prívodnom potrubí TÚV pre navrhované sociálne zariadenie pre deti MŠ bude inštalovaný trojcestný zmiešavací ventil MIX proti obareniu s výstupnou teplotou vody 35 °C.

Kanalizácia

Splaškové odpadové vody vznikajúce v súvislosti s užívaním  plánovanej budovy budú odvádzané do verejnej kanalizácie obce navrhovanou, novou kanalizačnou prípojkou z rúr PVC DN 200, SN8 dĺžky 49,80 m.

Navrhovaná vonkajšia kanalizácia z rúr PVC d 160 mm – 10,60 m sa napája na navrhovanú kanalizačnú prípojku cez revízne a čistiace šachty RŠ1 až RŠ2. V mieste napojenia vonkajšej kanalizácie objektu bude zriadená revízna šachta RŠ1,2. Kanalizačná prípojka bude napojená na verejnú stokovú sieť cez koncovú revíznu šachtu Š86.

Kanalizácia v objekte je navrhnutá z rúr PVC príslušnej dimenzie, trasovanie a spádovanie je zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Hlavné kanalizačné zvody budú vedené pod podlahou z rúr PVC d 125 mm medzi základovými konštrukciami  v spáde min. 3% na ktoré sa napájajú jednotlivé kanalizačné vetvy taktiež pod podlahou. Pod pätkovým kolenom bude vytvorený pevný podklad. Vetranie vnútornej kanalizácie bude zabezpečené vyvedením odpadových potrubí nad strechu ukončených vetracou hlavicou (potr. č. 1,3,5, 7).

Dažďové vody zo strechy a spevnených plôch budú odvádzané na okolitý nespevnený terén tak , aby neboli dotknuté záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností.

Revízna šachta na kanalizačnej prípojke musí byť vodotesná. Navrhuje sa z vodostavbeného betónu (prefabrikované betónové skruže) s vnútorným priemerom              d 1000 mm, liatinovým  poklopom pre zaťaženie 400 kN, vo vzájomnej vzdialenosti         max. 50,00 m. Pre prestupy rúr cez stenu šachty sa osadia šachtové prechodky príslušnej dimenzie.

Zemné práce pre potrubné vedenie vodovodu a kanalizácie sú uvažované v zemine lll. triedy ťažiteľnosti. Výkop ryhy sa môže vykonávať až po vytýčení podzemných inžinierskych sietí a objektov. V miestach pri križovaní s podzemnými vedeniami a súbehu sa zemné práce musia realizovať ručne. Pri križovaní trasy potrubia so spevnenými plochami navrhujem použiť bezvýkopovú technológiu, t.j.: pretláčanie potrubia.

Potrubie sa uloží do vykopanej ryhy požadovanej hĺbky a šírky na zhutnené pieskové lôžko hr. 150 mm. Obsyp potrubia do výšky min. 300 mm od povrchu rúry sa vykoná pieskom so zhutnením. Zbytok ryhy sa zasype štrkopieskom zo zhutnením a vlhčením           po vrstvách 150 mm. Vykopané ryhy hlbšie ako 1,0 m je nutné pažiť.

Zariaďovacie  predmety, armatúry a príslušenstvo zabezpečí investor podľa vlastného výberu na základe trhových podmienok. Zariaďovacie predmety budú napojené                     na kanalizáciu pomocou pripojovacích rúr príslušnej dimenzie cez zápachový uzáver.

Po ukončení inštalačných prác ZT je nutné vykonať tlakovú skúšku  vodovodu resp. tesnostnú skúšku kanalizácie.

Pred zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktorých poloha je zakreslená v tejto PD len orientačne. Je nutné preveriť existenciu aj ostatných podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené. V blízkosti inžinierskych sietí a podzemných vedení zemné práce realizovať výlučne ručne, bez mechanizmov.

Hydrotechnické výpočty - prístavby -  podľa vyhl.  MŽP SR č. 684/2006

1. Administratíva (skupina I.)

- špecifická potreba vody : 60 l/zamestnanec, deň

- počet zamestnancov : 4 osoby (3 učiteľky a 1 pomocná sila - upratovačka)

a., Priemerná denná potreba vody : QP1

QP1 =  60 x 4 = 240 l/deň = 0,00277 l/s

b., Maximálna denná potreba vody : QM1

QM1= QP1 x kD = 240 x 1,4 = 336 l/deň = 0,00388 l/s

c., Maximálna hodinová potreba vody : QH1

QH1 = QM1 x kH = 336 x 1,8 = 604,8 l/deň = 0,0035 l/s

kde :    kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti

kH  = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti

2. Školstvo – materské školy (skupina VII.)

- špecifická potreba vody : 60 l/ dieťa, deň

- počet osôb : 12 detí

a., Priemerná denná potreba vody : QP2

QP2 = 60 x 12 = 720 l/deň = 0,008 l/s

b., Maximálna denná potreba vody : QM2

QM2= QP2 x kD = 720 x 1,4 = 1008 l/deň = 0,011 l/s

c., Maximálna hodinová potreba vody : QH2

QH2 = QM2 x kH = 720 x 1,8 = 1296 l/deň = 0,015 l/s

kde :   kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti

kH  = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti

3. Stravovanie (skupina V.) – výdaj jedál

- špecifická potreba vody : 15 l/ dieťa, deň

- počet osôb : 12 detí + 4 zamestnanci

a., Priemerná denná potreba vody : QP3

QP3 = 15 x 16 = 240 l/deň = 0,002 l/s

b., Maximálna denná potreba vody : QM3

QM3= QP3 x kD = 240 x 1,4 = 336 l/deň = 0,003 l/s

c., Maximálna hodinová potreba vody : QH3

QH3 = QM3 x kH = 336 x 1,8 = 604,80 l/deň = 0,007 l/s

kde :   kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti

kH  = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti

4. Celková potreba vody objektu :

QP = QP1 + QP2  + QP3  = 240 + 720 + 240 = 1200 l/deň = 0,013 l/s

QM = QM1 + QM2 + QM3 = 336 + 1008 + 1155 = 1680 l/deň = 0,019 l/s

QH = QH1 + QH2 + QH3 = 604,8 + 1296 + 2079 = 2505,60 l/deň = 0,029 l/s

5. Výpočet množstva odpadových vôd :

QOV = QP x t = 1200 x 21 = 25200 l/mesiac

QOV = 25,20 m3/mesiac

kde :  QP   je priemerná potreba vody (l/deň)

t     je priemerný počet pracovných dní v mesiaci (deň)

Produkcia odpadových vôd za rok :

QOV,r = QOV x 12 = 25,20 x 12 = 302,40  m3/rok

Odpadové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie obce Bojná.

Záver

Upozorňujem investora, že predmetná dokumentácia slúži výlučne pre účely zabezpečenia stavebného povolenia.

Pred zahájením prác je nutné zabezpečiť projektovú dokumentáciu realizácie stavby dopracovanú o podrobnosti a detaily.

Vypracoval :  Ing. Alfréd Gáspár                				01/2019