# ZáKLADNÉ ÚDAJE

## ROZSAH PROJEKTU

Predmetmi tohto projektu pre realizáciu stavby a výber zhotoviteľa stavby sú:

- elektroinštalácia - zásuvkové obvody, predpríprava pre napojenie tribún

- vnútorné slaboprúdové rozvody-štruktúrovaná kabeláž.

## Projektové PODKLADY

Podklady pre spracovanie projektu boli vypracované na základe podkladov poskytnutých od investora a jednotlivých profesií:

- Architektúra – Stavebné výkresy pôdorys objektu

- Popis požiadaviek od investora.

Ďalšie poskytnuté podklady :

- Vstupná konzultácia medzi objednávateľom a spracovateľom projektu,

- Príslušné STN, vyhlášky a katalógy. investora.

# ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

## PREDPISY A NORMY

Tento projekt vychádza  z platných noriem STN a EN predpisov pre vypracovanie.

## NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA A OCHRANNÉ OPATRENIE

Rozvádzač R2:	3/NPE AC, ~50Hz, 400/230V/  TN-C

Rozvádzač R-TRIB:	3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/  TN-C-S

Zásuvky a vývody:	3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-S

1/N/PE AC, ~50Hz, 230V/TN-S

Rozvádzač RACK:	2/DC 12/24V, 1/N/PE AC, ~50Hz, 230V/TN-S

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

1.) Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle: čl.411.2 (STN 33 2000-4-41):

- Základná izolácia živých častí čl.A1

- Zábranami alebo krytmi čl.A2

- Prekážkami  čl.B2

- Umiestnením mimo dosah čl.B3

2.) Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl.411.3  (STN 33 2000-4-41):

- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl.411.3.1

- Samočinné odpojenie pri poruche čl.411.3.2

- Doplnková ochrana prúdovými chráničmi čl.411.3.3

3.) Malé napätie SELV a PELV v zmysle čl.414  (STN 33 2000-4-41)

4.) Doplnková ochrana zmysle čl. 415 (STN 33 2000-4-41):

- Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) čl.415.1

- Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie čl.415.2

## OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche bude v zmysle STN prevádzkovaná samočinným odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Projekcia ochranného vodiča (PE) bude zodpovedať prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6. Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6 izolovaním živých častí, krytmi, zábranami a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy a pevné vývody v kúpeľni a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory a všetky ostatné priestory kde sú zásuvky určené pre používanie laikmi do 20A.

## OCHRANA PROTI VZNIKNUTÉMU PREPÄTIU

Ochrana proti prepätiu v objekte bude v hlavnom rozvádzači RH a v rozvádzači RS. Budú navrhnuté zvodiče bleskového prúdu a prepätia triedy I,II a III. Prierez pripojovacích vodičov v zmysle STN 33 2000-5-52:2012

| Typ prepäťovej ochrany | Prierez vodičov vedenia | Minimálny prierez pripojovacích vodičov |
| --- | --- | --- |
| T1, T1 + TII | všetky | 16 mm2 Cu |
| TII, TIII | ≥ 4 mm2 | 4 mm2 Cu |
| TII, TIII | ≤ 4 mm2 | Prierez vodičov vedenia |

## ELEKTROENERGETICKÁ BILANCIA

| VÝKONOVÁ BILANCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| koeficient súčasnosti βn podľa STN 33 2130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | inštalovaný príkon Pi [kW] |  |  |  | koeficient súčasnosti β |  | súčasný príkon Ps [kW] |
| Tribúny |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,80 |  | 1,60 |  |
| Zásuvky |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,80 |  | 7,20 |  |
| SPOLU |  |  |  |  | 11,00 |  |  |  | 0,80 |  | 9 |  |
| Celkový inštalovaný príkon Pi= |  |  |  | 11 | kW |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkový súčasný príkon Ps = |  |  |  | 9 | kW |  |  |  |  |  |  |  |

Predpokladaná ročná spotreba A pri uvažovanom využití 4000h ročne pri uvažovanom súčasnom príkone Ps=9 kW je 32 MWh.

## STUPEŇ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie  podľa STN 34 1610 - 3 stupeň, § 16107c.

## ROZDELENIE EL.ZARIADENÍ

V zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. §4 odst.1, prílohy č.1 časť 3, sú elektrické zariadenia zaradené do skupiny B.

# ZáSADNé RIEŠENIE OCHRÁN PROTI SKRATU, PREŤAŽENIU

Zariadenia a káble sú proti skratu a preťaženiu chránené poistkami, ističmi. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom samočinným odpojením napájania základnou ochranou pred priamym dotykom živých častí je krytmi, izolovaním živých častí a doplnkovou ochranou - prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana sa musí zabezpečiť prúdovými chráničmi pre zásuvky s menovitým prúdom menším ako 20A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné použitie, ako aj vo vonkajších priestoroch pre mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32A. Prúdové chrániče sú s ∆I<30 mA. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche je samočinným odpojením napájania v súlade s STN 33 2000-4-41, čl. 411.3 až 411.6. Maximálny čas odpojenia pri koncových obvodoch do 32A v sieťach TN pre menovité napätie 230 < Uo ≥ 400V, AC je 0,2s. Pri poruche medzi živou a neživou časťou el. zariadenia nesmie trvať napätie vyššie ako dovolené (Ud = 50 V) čas dlhší ako 0.4 sec. pri Uo = 230 V (vnútorné rozvody).Táto podmienka je v sieti TN splnená, ak impedancie poruchových obvodov Zs budú menšie ako Uo/Ia  (Ia je vypínací prúd istiaceho prvku podľa jeho vypínacej charakteristiky). Výpočet pre maximálne dovolené hodnoty impedancií poruchových slučiek a skratových prúdov bol urobený na základe ampér-sekundových charakteristík ističov od výrobcu. Maximálne dovolené hodnoty impedancií poruchových slučiek (medzi miestom poruchy a zdrojom) sú:

- dtto 16A				2.90  Ohmov

- dtto 20A				2.30  Ohmov

- dtto 25A				1.80  Ohmov

- pre ističe 16A ( charakteristika C )	1.60  Ohmov

# POPIS RIEŠENIA – SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

## ROZVÁDZAČ „RTRIB“

Doplnená elektroinštalácia v predmetnom objekte, resp. časti veľkej haly bude napojená z el. rozvádzača ozn. „R-TRIB“. Rozvádzač R-TRIB je napojený z existujúceho rozvádzača R2, do ktorého je potrebné doplniť výzbroj – istič 3x32A/C. Rozvádzač R-TRIB bude napojený káblom N2XH-J 4x6mm2. Kábel bude vedený pod stropom v 1.PP. Miestom rozdelenia PEN vodiča je uvažovaný rozvádzač RTRIM.  Navrhovaný rozvádzač je typu alt. Legrand XL3 S-160, nástenný, oceľoplechová skriňa s rozmermi: 595 x 590 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vo vyhotovení IP40/IP20. Prístroje v rozvádzači budú umiestnené tak, aby bol vynechaný modulárny priestor pre prípadné doplnenie prístrojov pri operatívnych zmenách počas realizácie (prevádzky) v rozsahu asi 20-30%. Schéma zapojenia je uvedená vo výkresovej časti.

Protipožiarne opatrenia

Prestupy rozvodov požiarno - deliacimi konštrukciami požiarnych úsekov objektu musia byť utesnené podľa požiadaviek STN 92 0201-2. Tieto tesniace hmoty musia byť stupňa horľavosti max. B (v zmysle STN 73 0862), napr. upchávky HILTI, INTUMEX, betónové zálievky atď. s požiarnou odolnosťou rovnou požiarnej odolnosti požiarno - deliacej konštrukcie, ktorou prestupujú (maximálne však EI90 minút).

## ZÁSUVKOVÉ OBVODY

Rozmiestnenie zásuviek 230 V robiť vo podlahových krabiciach typu alt. LEGRAND, 12-MODULOVÁ, s nastaviteľnou hĺbkou od 75 do 105 mm, ak nie je uvedené inak. Budú urobené bežné zásuvkové obvody 230 V. Umiestnenie zásuviek pred realizáciou upresniť podľa požiadaviek investora. Projekt rieši napojenie tribún, istenie, ovládanie motorov, ochrana motorov tribún a prepoje medzi motormi a ovládaním je dodávkov motorov tribún.

## KÁBLOVÉ ROZVODY

Budú urobené bežné zásuvkové obvody 230V. Pri vedení slaboprúdových telekomunikačných rozvodov a silnoprúdových rozvodov zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť križovania vedení podľa  STN 33 2000-5-52:2012-04 a to 30 mm do 5m a 100m nad 5m a 100mm pri križovaní ! Zásuvky sú vyhotovené v krytí min. IP21, realizované ako podlahové. Spájanie vodičov je prednostne v prístrojových krabiciach, pre spájanie vodičov sú použité bezskrutkové svorky WAGO. Káble viesť prioritne v dutine palubovky v podlahe v ochranných rúrkach a na povrchu. Všetky zásuvkové obvody sú pred nebezpečným dotykovým napätím chránené prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30mA. Inštalácia je navrhnutá káblami N2XH-J. Elektrické zariadenia v nábytku z drevotriesky musia vyhovovať platnej legislatíve – STN 33 2000:4-42 Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla + STN 33 2312 Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných horľavých materiáloch a na nich. Najmä ide o elektroinštalačné škatule, osvetlenie, a pod. Elektrické vedenie musí byť inštalované spôsobom, ktorý vylučuje mechanické poškodenie, zakopnutie či pády osôb. Elektrické zariadenia vyžadujúce nepretržitú dodávku el. energie musia byť rozpoznateľné a označené ako možné nebezpečenstvo. Jedným zo spôsobov je označenie zásuviek pre tieto zariadenia.

## PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Inštalácia bude robená :

- vo vnútorných priestoroch objektu,

- vonkajší priestor pod prístreškom.

Krytie el. prístrojov v jednotlivých priestoroch musí byť dodržané podľa STN 33 2000-5-51 a STN 33 2000-7-701,  nasledovne:

- v priestoroch uvedených v bode 1 - el. rozvádzače, el. prístroje a inštalačný materiál  - min. IP 20

- v priestoroch uvedených v bode  2 - el. prístroje a inštalačný materiál  - min. IP x4

El. inštalácia v priestoroch s vaňou alebo sprchou a v umývacích priestoroch musí zodpovedať požiadavkám STN 33 2000-7-701.

## HLAVNÉ OCHRANNE POSPÁJANIE

Rozvádzač R-TRIB prepojiť s uzemnením cez CY16 zž z najbližšej uzemňovacej prípojnice.  Každý vodič pripojený na hlavnú uzemňovaciu prípojnicu sa musí dať samostatne odpojiť. Tento spoj musí byť spoľahlivý a rozpojiteľný iba pomocou nástroja. Hlavný ochranný vodič musí byť dimenzovaný tak, aby minimálne zodpovedal prierezu najväčšieho krajného vodiča použitého v inštalácií. Prierez každého ochranného vodiča, ktorý nie je časťou kábla alebo ktorý nie je v spoločnom  kryte s krajným vodičom, nesmie byť menší ako:

- 2,5 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak je chránený pred mechanickým poškodením,

- 4 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak nie je chránený pred mechanickým poškodením.

Ochranné vodiče sa musia vhodným spôsobom chrániť pred mechanickým, chemickým alebo elektrochemickým poškodením, pred účinkami elektrodynamických a termodynamických síl. Každý spoj (napríklad skrutkové spoje, upínacie konektory) medzi ochrannými vodičmi alebo medzi ochranným vodičom a iným zariadením musia zabezpečovať trvanlivé a neprerušované elektrické spojenie a primeranú mechanickú pevnosť a ochranu.

Na prípojnicu MET sa vodičmi označenými ako PB s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanými svorkami vodivo pripoja:

- neživé vodivé časti rozvádzača napr. konštrukcia a dvere

- vodivé kovové konštrukcie káblových rozvodov

- vodivé kovové konštrukcie nosnej časti budovy

- hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)

- neživé časti kotolne a ostatných technických miestností

- všetky rozvádzače

Odpor uzemnenia ochranného vodiča má mať odpor najviac 5Ω. Uzemňovací vodič ochranného pospájania bude v zemi pripojený na uzemňovaciu sústavu bleskozvodu objektu, čím bude zabezpečený ich rovnaký potenciál. Prierezy uzemňovacích vodičov nesmú byť menšie ako 6 mm2 pre meď alebo 50 mm2 (Φ8)  pre oceľ. Ak je na uzemňovač pripojený systém ochrany pred bleskom, prierez uzemňovacieho vodiča musí byť aspoň 16 mm² pre meď (Cu) alebo 50 mm² (Φ 8) pre oceľ.

## BEZPEČNOSTNÉ KRITÉRIA

Na rozvodných zariadeniach sú umiestnené bezpečnostné a výstražné štítky v zmysle príslušných STN. Montáž elektroinštalácie môžu robiť len osoby, ktoré spĺňajú požiadavky o odbornej spôsobilosti – podľa vyhl. 508/2009 Zz. Opravy a údržbu el. zariadení môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé – min. § 21 vyhl. 508/2009 Zz. Farebné značenie žíl káblov  musí  byť  dodržané v súlade s (STN EN 60445:2011-07), STN 34 7411. Ochrana  káblov  pred  preťažením  a  skratom  je navrhnutá  poistkami a ističmi podľa STN 33 2000-4-43; STN 33 2000 4-473;  -5-52. Ochrana káblov pred mechanickým poškodením bude polohou a  podľa potreby ich uložením do chráničky. Rozvádzač musí byť vybavený výstražnými tabuľkami podľa STN-EN 61310-1; -2; -3. Centrálne odpojenie el. spotrebičov bude možné hlavným vypínačom el. rozvádzača RH. Odpojenie objektu od el. siete bude možné hlavným ističom elektromerového rozvádzača domu RE. Každá zmena v elektroinštalácií, ku ktorej dôjde počas montáže musí byť určeným pracovníkom zaznačená do projektovej dokumentácie slúžiacej ku montáži, s podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby,  ktorá vykonala zmenu. Montážna firma odovzdá investorovi uvedenú dokumentáciu skutočného prevedenia stavby ako celku spolu s prehlásením o kompletnosti zaznačených  zmien. Uvedená dokumentácia bude podkladom pre vypracovanie dokumentácie skutočného prevedenia stavby. V prípade, že počas montáže dôjde k závažnejším zmenám  zmena dimenzovania, istenia, …) musí montážna organizácia tieto zmeny konzultovať so spracovateľom projektovej dokumentácie.

## Požiadavky na elektrické káble v nadväznosti na STN 92 0203:

Zariadenia, ktoré sú počas požiaru v prevádzke				Druh kábla podľa

a) domáci (evakuačný) rozhlas						B2ca

b) núdzové osvetlenie, bezpečnostné a orientačné

osvetlenie	  							B2ca, s1, a1

c) osvetlenie chránených únikových ciest

a zásahových ciest (CHÚC a ČCHÚC)           					B2ca, s1, a1

d) evakuačno-požiarne (EV a PV)						B2ca

e) vetranie únikových ciest (CHÚC)                  					B2ca, s1, a1

f) stabilné hasiace zariadenia (SHZ)						B2ca

g) elektrická požiarna signalizácia (EPS)

– ovládané zariadenia    				B2ca

– požiarne hlásiče				B2ca

Pokiaľ sú elektrické káble hore uvádzaných zariadení umiestnené v požiarnych úsekoch s priestormi musia takéto elektrické káble naviac spĺňať aj doplnkovú klasifikáciu triedy reakcie na oheň podľa konkrétnych priestorov, cez ktoré sú vedené ich trasy.

Požiarne úseky s priestorom                          					Druh kábla podľa

a) chránené únikové cesty							B2ca, s1, d1, a1

Vysvetlivky:

B2ca – trieda reakcie na oheň (pôvodne odolnosť proti šíreniu plameňa – ZO), množstvo uvoľneného tepla pri skúške horenia káblov vo zväzku.

s1, d1, a1 – doplnková klasifikácia triedy reakcie na oheň (pôvodne bezhalogénový s nízkou hustotou dymu pri horení – BH), s1 – celkové množstvo vývinu dymu a okamžité množstvo uvoľneného dymu, d1 – žiadne horiace kvapky, a1 – vodivosť

PS – trieda funkčnej odolnosti elektrického káblového systému v požiari z prílohy A STN 92 0203 – (pôvodne počas horenia funkčný v požadovanom čase – PH).

# uzemnenie a HLAVNÉ OCHRANNE POSPÁJANIE

Hlavné uzemnenie budovy je riešené mrežovou uzemňovacou sústavou tvorenou pásovinou FeZn 30x4mm uloženou na podkladovom betóne pod základovou železobetónovou doskou s veľkosťou oka 10x10m. Pásik bude uložený na podkladový betón tak že bude obklopený cca 5cm vrstvou betónu z každej strany.  Pásovinu spojiť aj s náhodným zemničom ak je to možné (využiť pilóty stavby). Pásovina v podkladovom betóne bude spájaná certifikovanými svorkami resp. zvarmi. Spoje je potrebné natrieť asfaltovým náterom.       Na spoločnú uzemňovaciu sieť sa pripoja:

- Zvody bleskozvodu pomocou vodiča FeZn ø8,

- Uzemňovacie body pre NN rozvodňu pomocou vodiča FeZn ø8,

- Uzemňovacie body technických miestností pomocou vodiča FeZn ø8,

- Uzemňovacie body podľa pôdorysov jednotlivých podlaží pomocou FeZn ø8,

Pri križovaní sa pásoviny spoja certifikovanými svorkami podľa skratovej odolnosti. Použité svorky musia byť na to určené a certifikované. Vhodné svorky sú typu SR02. Všetky spoje zberného a uzemňovacieho rozvodu musia byť opatrené antikoróznym náterom. Pri kontakte pozinkovaného materiálu s medeným, treba použiť olovenú vložku, alebo použiť nerezovú svorku. Hodnota odporu uzemňovacej sústavy pre bleskozvod nesmie presiahnuť 10Ω. Čo je zabezpečené dĺžkou samostatného uzemňovacieho pásika. Hodnotu uzemňovacej sústavy je nutné po realizácií preveriť meraním (tzn. po zrealizovaní základového betónu), ak nespĺňajú požadovanú hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutočniť potrebné úpravy na dosiahnutie požadovaného stavu pridaným zemných tyčí. Celé uzemňovacie zariadenie musí byť v súlade s 33 2000-5-54. Všetky uzemňovacie vodiče a pásoviny FeZn 30x4mm musia byť medzi sebou pevne spojené svorkami alebo zvarom.  Pri pripojení guľatiny FeZn ø8 k pásovine FeZn 30x4 sa odporúča zdvojiť spojenie t.j. použiť dve svorky (napr. SR03). Pri realizácii je potrebné pred zaliatím betónu zrealizovať fotodokumentáciu pre investora.

Na 1.NP bude riešená hlavná uzemňovacia prípojnica označená ako MET, umiestnená v elektrorozvodni (v uzemňovacej krabičke pod omietkou 1801 OBO). V spoločných priestoroch a CHUC použiť bezhalogénový vodič H07Z-K z.ž. Každý vodič pripojený na hlavnú uzemňovaciu prípojnicu sa musí dať samostatne odpojiť. Tento spoj musí byť spoľahlivý a rozpojiteľný iba pomocou nástroja. Hlavný ochranný vodič musí byť dimenzovaný tak, aby minimálne zodpovedal prierezu najväčšieho krajného vodiča použitého v inštalácií. Prierez každého ochranného vodiča, ktorý nie je časťou kábla alebo ktorý nie je v spoločnom  kryte s krajným vodičom, nesmie byť menší ako :

- 2,5 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak je chránený pred mechanickým poškodením,

- 4 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak nie je chránený pred mechanickým poškodením.

Ochranné vodiče sa musia vhodným spôsobom chrániť pred mechanickým, chemickým alebo elektrochemickým poškodením, pred účinkami elektrodynamických a termodynamických síl. Každý spoj (napríklad skrutkové spoje, upínacie konektory) medzi ochrannými vodičmi alebo medzi ochranným vodičom a iným zariadením musia zabezpečovať trvanlivé a neprerušované elektrické spojenie a primeranú mechanickú pevnosť a ochranu.

Na ekvipotenciálnu prípojnicu MET sa vodičmi označenými ako PA s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanými svorkami vodivo pripoja:

- neživé vodivé časti rozvádzača napr. konštrukcia a dvere

- vodivé kovové konštrukcie káblových rozvodov

- vodivé kovové konštrukcie nosnej časti budovy

- hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)

- neživé časti kotolne a ostatných technických miestností

- všetky rozvádzače

Prierezy uzemňovacích vodičov nesmú byť menšie ako 6 mm2 pre meď alebo 50 mm2 (Φ8)  pre oceľ. Ak je na uzemňovač pripojený systém ochrany pred bleskom, prierez uzemňovacieho vodiča musí byť aspoň 16 mm² pre meď (Cu) alebo 50 mm² (Φ 8) pre oceľ.

Vo všetkých technických miestnostiach (VZT, ZTI, SHZ, Plynomerňa, ...) a na vyznačených miestach podľa jednotlivých pôdorysov bude osadená prípojnica ekvipoteciálneho pospojovania podľa predpísanej výšky. Táto prípojnica bude pripojená na uzemnenie pomocou pevného uzemňovacieho bodu umiestneného v železobetónovej stene resp. stĺpe. S uzemnením bude pevný uzemňovací bod prepojený vodičom FeZn ø8. Pevný uzemňovací bod a uzemnenie sa na vodič FeZn ø8 pripojí pomocou certifikovaných svoriek resp. zvarov podľa príslušnej STN. Prepojovací vodič FeZn ø8  bude s armatúrou žb stien resp. stĺpov prepojený zváraním, svorkovaním alebo zviazaním každých cca 1m. Hodnota odporu uzemnenia pre trafostanicu nesmie presiahnuť 2 ohmy.

Vodičmi CYA 25zž a pomocou svoriek na potrubie sa budú musieť uzemniť všetky vedenia potrubia (voda, kanalizácia, plyn) vedúce do budovy čo najbližšie k budove. Uzemnia sa cez uzemňovací bod so svorkou.

Pri križovaní sa pásoviny budú spájať certifikovanými svorkami podľa skratovej odolnosti. Použité svorky musia byť na to určené a certifikované. Vhodné svorky sú typ SR02. Všetky spoje zberného a uzemňovacieho rozvodu musia byť opatrené antikoróznym náterom. Pri kontakte pozinkovaného materiálu s medeným, treba použiť olovenú vložku, alebo použiť nerezovú svorku.

## DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE

Pre priestory s triedami vonkajších vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4 sa použije sa doplnková ochrana doplnkovým pospájaním podľa STN 33 2000-4-41 čl.415.2. Doplnkové pospájanie je navrhnuté v priestore kúpeľne, kuchyne, technickej miestnosti vodičom H07V-K 6 z.ž – nechránený pred mechanickým poškodením (vedený voľne v priestore alebo pod omietkou) podľa STN 33 2000-5-54 čl.543.1.3. Doplnkové pospájanie v spoločných priestoroch a v CHUC je navrhnuté bezhalogénovým vodičom H07Z-K z.ž. Ochranným vodičom pripojiť všetky prístupné nechránené cudzie vodivé časti a všetky neživé vodivé časti upevnených zariadení v miestnosti obsahujúcej kúpaciu a/alebo sprchovaciu vaňu, drez a pod.. Toto miestne doplnkové pospájanie môže byť buď priamo v miestnosti s vaňou alebo sprchou alebo i mimo nej, prednostne v blízkosti bodu vstupu cudzích vodivých častí do takejto miestnosti. Vodiče na takéto miestne ochranné pospájanie musia byť farby zeleno-žltej. Kovové vaňové a umývadlové batérie na teplú a studenú vodu i pokiaľ sú pripojené na plastové potrubie (PPR) alebo plast-hliníkove potrubie (AL-PE) je treba pripojiť na doplnkové ochranné pospájanie, najlepšie prostredníctvom typizovanej svorky ZS4. Vodič ochranného doplnkového pospojovania sa pripojí na ochranný kontakt (PE) zásuvky vodičom Cu s prierezom 2,5mm2, prípadne vodičom Cu s prierezom 6mm2 na prípojnicu MET.

# POPIS RIEŠENIA – SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Všetky SLP rozvody a zariadenia vopred konzultovať s jednotlivými dodávateľmi týchto zariadení. Projekt rieši rozvod pre napájanie dátových zásuviek - bude riešený káblom F/UTP Cat.6, 4x2x0,55mm, B2ca s1,d1,a1. Ku každej dátovej zásuvke bude privedený kábel FTP Cat.6, 4x2x0,55mm, B2ca s1,d1,a1. Káble budú vedené v dutine palubovky v chráničke 25mm a vedené od silnoprúdových rozvodov podľa STN 33 2000-5-52. Ukončenie káblov je v zásuvkách RJ45. Pri súbehu slaboprúdových a silnoprúdových káblov je nutné dodržať odstupové vzdialenosti - 100 mm!  Štruktúrované káblové rozvody od rozvádzača rack budú realizované metalickými káblami s tienením (s alumíniovou fóliou okolo všetkých párov) so štyrmi krútenými pármi (káble kat. 6A), ktoré zabezpečujú napojenie jednotlivých dátových/ telefónnych zásuviek cez zarezávací systém s modulárnym tieneným konektorom RJ45. Komunikačné zásuvky budú univerzálne, dvojportové v prevedení pod omietku alebo do krabíc na povrch – zapojené dva porty „a“ resp. „b“. Metalické dátové/telefónne rozvody budú sústredené do dátového rozvádzača, kde budú ukončené na prepojovacích PATCH paneloch. Umiestnenie dátového rozvádzača je riešené tak, aby bola zachovaná podmienka technologického prahu 90 metrov pre jeden Ethernet segment (kanál).

# ZOSTATKOVÉ NEBEZPEČENSTVA

V zmysle znenia Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z. a o doplnení Zákonníka práce je v ďalšom uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

## NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVO-STAV/VLASTNOSŤ POŠKODZUJÚCA ZDRAVIE

- poškodenie izolácie elektrických rozvodov a el. prístrojov mechanicky, starnutím, poškodením káblových lávok  (mechanickým, koróznym pôsobením)

- poškodenie a starnutie svietidiel, svetelných zdrojov, ističov, prístroje a pod., skryté výrobné chyby káblov a prístrojov

- životnosť elektrických zariadení, záručná doba elektrozariadení a elektro inštalácií

- neodborná manipulácia na elektrozariadení

## NEODSTRÁNITEĽNÉ OHROZENIE

- úrazy obsluhy rôznej povahy pri obsluhe, údržbe, oprave, výmenách a pod.

- dotyk na živú časť pri poruche elektroinštalácie, zlý stav ochrany pred úrazom elektrickým prúdom - úraz elektrickým prúdom, pád, popáleniny, šok

- náhodný dotyk na živú časť, zlý stav ochrany pred úrazom elektrickým prúdom - úraz elektrickým prúdom, pád, popáleniny, šok

- nedodržanie pracovnej disciplíny, pracovných postupov a elektrotechnických predpisov pre bezpečnosť práce (STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108)

- zlý stav elektrického ručného náradia

- neodbornosť a nespôsobilosť obsluhy, vniknutie nepovolaných osôb do blízkosti zariadenia

## MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVO A OHROZENIE

Prevádzka (miestnosti) s elektrickými inštaláciami. Elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovujú požiadavkám vyplývajúcich z predpisov na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci podľa §4, zákona 124/2006 a 309/2007 Z.z. a v znení neskorších zmien. Pri dodržaní navrhovaného riešenia a bezpečnostných predpisov pre prevádzku, výstavbu a údržbu zariadení, uvažovaných v tomto projekte, nevzniká nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia ľudí. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne zostatkové nebezpečenstvá.

# POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona – zákon č. 409/2006 Z.z.), vyhláškou č. 208/2005 o nakladaní s elektrozariadeniami a elektro-odpadom, vyhláškou č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhláškou č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

V zmysle zákona o odpadoch:

- každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

- pre nakladanie s odpadmi a držiteľ odpadu je povinný odpady zaraďovať podľa Katalógu odpadov (§68 ods. 3 písm. e)).

- Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná dodávateľom v zmysle vyhl. č. 135/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

# REVÍZIA

Po ukončení montážnych prác musí byť vykonaná v súlade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6 prvá odborná skúška el. inštalácie. Prevádzkovateľ je potom povinný uskutočňovať pravidelné odborné prehliadky v zmysle STN 33 1500 a vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.. Na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, údržby a obsluhy elektrického zariadenia si prevádzkovateľ vypracuje prevádzkový predpis. Súčasťou prevádzkovej dokumentácie sú záznamy o vykonaných prehliadkach a skúškach elektrického zariadenia.

# ZÁVER A ZHODNOTENIE

Projektová  dokumentácia  bola  vypracovaná  podľa  platných  noriem  STN  a  preto  aj  montážne  práce  je  nutné  previesť  v  súlade  s  týmito  normami  ako  aj  montážnymi  pokynmi.

12/ 2021		Vypracoval: Ing. Ján Kišeľa

Upozornenie: Projektant neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú vykonané zmeny káblov, zariadení alebo nastavenia uvedené v projekte stavby bez predchádzajúcej konzultácie s projektantom. Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácií, neodkladne informovať projektanta. Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe a pripraviť si svoju dodávateľskú dokumentáciu. Táto projektová dokumentácia je podľa parag. 5 ods. 1 zákona č.618/2003 Z.z. v platnom znení projektovým dielom, pričom neoprávnený zásah do autorských práv súvisiacich s uvedeným dielom je trestný podľa parag. 283 ods. 1 zákona 300/2005 Z.z.. Dokumentácia je určená výlučne pre potreby zadávateľa uvedeného v rozpiske vo výkresovej časti. Akékoľvek iné použitie alebo prevod podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu autora.

- Príloha č.1: Protokol o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51

vypracovaný odbornou komisiou

v Bratislave dňa 30.12.2021

Zloženie komisie:

predseda:        	Ing. Mgr. Arch. Martin Vanko	-  hlavný inžinier projektu

Ing. Ján Kišeľa		– projektant elektro

Ing. Marek Gešnábel		– projektant elektro

Ing. Juraj Szabo	 	– projektant elektro

Podklady použité na vypracovanie protokolu: Pre vypracovanie protokolu boli použité vyhláška 508/2009 Z.z. a norma STN 33 2000-5-51, Projekt stavby, Technologické zariadenia v riešených priestoroch.

Popis technologického zariadenia:

Elektroinštalácia vo vnútorných priestoroch a vo vonkajšom prostredí s pôsobením všetkých klimatických vplyvov mierneho pásma.

Rozhodnutie komisie:

Na základe predložených podkladov a po uvážení všetkých okolností súvisiacich s prevádzkou zariadenia, komisia stanovila prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 na:

Zdôvodnenie:   Komisia brala do úvahy charakter prevádzky tak, ako to predpokladá projekt stavby.

| Tabuľka vonkajších vplyvov |  |  |  |  | Vonkajšie priestory | Vnútorné priestory (bez regulácie teploty) | Vnútorné priestory (s trvalou reguláciou teploty) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov alebo označenie |  |  |  |  |  |  |  |
| priestoru |  |  |  |  |  |  |  |
| Označenie skupiny priestorov |  |  |  |  | 411( VI) | 311(IV) | 311 (II) |
| v zátvorke je označenie skupiny v zmysle STN 33 2000-5-51 čl. NZA.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostredie | Vplyv | Kód | Trieda | Charakt.: |  |  |  |
|  | Teplota okolia | AA1 |  | -60 +5oC |  |  |  |
|  |  | AA2 |  | -40 +5oC |  |  |  |
|  |  | AA3 |  | -25 +5oC |  |  |  |
|  |  | AA4 |  | -5 +40oC |  | X |  |
|  |  | AA5 |  | +5 +40oC |  |  | X |
|  |  | AA6 |  | +5 +60oC |  |  |  |
|  |  | AA7 |  | -25 +55oC | X |  |  |
|  |  | AA8 |  | -50 +40oC |  |  |  |
|  | Atmosf. podmienky okolia | AB3 |  | R.v 10-100%,A.v.0,5-7 |  |  |  |
|  |  | AB4 |  | R.v 5-95%,A.v.1-29g/m3 |  | X |  |
|  |  | AB5 |  | R.v 5-85%,A.v.1-25g/m3 |  |  | X |
|  |  | AB6 |  | R.v 10-100%,A.v.1-35 |  |  |  |
|  |  | AB7 |  | R.v 10-100%,A.v.0,5-29 | X |  |  |
|  |  | AB8 |  | R.v 15-100%,A.v.0,04-36 |  |  |  |
|  | Nadmorská výška | AC1 | < 2000 m |  | X | X | X |
|  |  | AC2 | > 2000 m |  |  |  |  |
|  | Výskyt vody | AD1 | Zanedbateľný |  |  | X | X |
|  |  | AD2 | Voľne pad. kvap. |  | X |  |  |
|  |  | AD3 | Rozprašovanie | do 60o |  |  |  |
|  |  | AD4 | Striekanie | IP X4 |  |  |  |
|  |  | AD4 | Dážď | IP X4 | X |  |  |
|  |  | AD5 | Prúd vody | IP X5 |  |  |  |
|  |  | AD6 | Vlny | IP X6 |  |  |  |
|  |  | AD7 | Zaplavenie | IP X7 |  |  |  |
|  |  | AD8 | Ponorenie | IP X8 |  |  |  |
|  | Výskyt cudzích a pevných telies | AE1 | Zanedbateľný |  |  | X | X |
|  |  | AE2 | Malé predm. | > 2,5 mm |  |  |  |
|  |  | AE3 | Veľ.malé predm. | > 1 mm |  |  |  |
|  |  | AE4 | Ľah.prašnosť | 10-35mg/m2/d | X |  |  |
|  |  | AE5 | Mier.prašnosť | 35-350mg/m2/d |  |  |  |
|  |  | AE6 | Silná prašnosť | >350mg/m2/d |  |  |  |
|  | Výskyt korózivných alebo zneč. látok | AF1 | Zanedbateľná |  |  | X | X |
|  |  | AF2 | Atmosferický |  | X |  |  |
|  |  | AF3 | Občasný |  |  |  |  |
|  |  | AF4 | Trvalý |  |  |  |  |
|  | Mechanické namáhanie | AG1 | Mierny |  | X | X | X |
|  |  | AG2 | Stredný | Priemysel |  |  |  |
|  |  | AG3 | Silné | Zosilnená ochrana |  |  |  |
|  | Vibrácie | AH1 | Mierne |  | X | X |  |
|  |  | AH2 | Stredné | Priemysel |  |  | X |
|  |  | AH3 | Silné | Silné namáhanie |  |  |  |
|  | Rastliny a plesne | AK1 | Bez nebezpečenstva |  | X | X | X |
|  |  | AK2 | Nebezpečný |  |  |  |  |
|  | Živočíchy | AL1 | Bez nebezpečenstva |  | X | X | X |
|  | Elektromag., elektrostatické vplyvy | AM-1-1 | Kontrolovaná úroveň |  |  |  |  |
|  |  | AM-1-2 | Normálna úroveň |  | X | X | X |
|  |  | AM-1-3 | Vysoká úroveň |  |  |  |  |
|  | Signálne napätia | AM-2-1 | Kontrolovaná úroveň | napr. blokovacie obvody |  |  |  |
|  |  | AM-2-2 | Stredná úroveň | žiadne doplňujúce pož. | X | X | X |
|  |  | AM-2-3 | Vysoká úroveň | primerané opatrenia |  |  |  |
|  | Zmeny amplitúdy napätia | AM-3-1 | Kontrolovaná úroveň | pomocou UPS |  |  |  |
|  |  | AM-3-2 | Normálna úroveň |  | X | X | X |
|  | Nesymetria nap. | AM-4 |  |  | X | X | X |
|  | Zmeny sieťovej frekvencie | AM-5 | ±1Hz |  | X | X | X |
|  | Zmeny sieťovej frekvencie | AM-6 |  |  |  |  |  |
|  | Jednosmerné prúdy | AM-7 |  |  |  |  |  |
|  | Vyžarované mag.polia | AM-8-1 | Stredná úroveň | normálne | X | X | X |
|  |  | AM-8-2 | Vysoká úroveň | tienenie, oddelenie |  |  |  |
|  | Signálne napätia | AM-9-1 | Zanedb. úroveň | normálne | X | X | X |
|  |  | AM-9-2 | Stredná úroveň |  |  |  |  |
|  |  | AM-9-3 | Vysoká úroveň |  |  |  |  |
|  |  | AM-9-4 | Veľmivysoká úroveň |  |  |  |  |
|  | Prechodné javy-nanosekundová oblasť | AM-22-1 | Zanedb. úroveň | potrebné opatrenia |  |  |  |
|  |  | AM-22-2 | Stredná úroveň | potrebné opatrenia |  |  |  |
|  |  | AM-22-3 | Vysoká úroveň | normálne | X | X | X |
|  |  | AM-22-4 | Veľmivysoká úroveň | zar.s veľkou odolnosťou |  |  |  |
|  | Prechodné javy-mikrosekundová oblasť | AM-23-1 | Zanedb. úroveň |  |  |  |  |
|  |  | AM-23-2 | Stredná úroveň |  | X | X | X |
|  |  | AM-23-3 | Vysoká úroveň |  |  |  |  |
|  | Oscilačné prechodné javy | AM-24-1 | Stredná úroveň |  | X | X | X |
|  |  | AM-24-2 | Vysoká úroveň |  |  |  |  |
|  | Vysokofrekvenčné javy | AM-25-1 | Zanedb. úroveň |  |  |  |  |
|  |  | AM-25-2 | Stredná úroveň |  | X | X | X |
|  |  | AM-25-3 | Vysoká úroveň |  |  |  |  |
|  | Elektrostatické výboje | AM-31-1 | Nízka úroveň | normálne | X | X | X |
|  |  | AM-31-2 | Stredná úroveň |  |  |  |  |
|  |  | AM-31-3 | Vysoká úroveň |  |  |  |  |
|  |  | AM-31-4 | Veľmivysoká úroveň |  |  |  |  |
|  | Slnečné žiarenie | AN1 | Slabé | <500W/m2 |  | X | X |
|  |  | AN2 | Stredné | <700W/m2 |  |  |  |
|  |  | AN3 | Vysoké | <1120W/m2 | X |  |  |
|  | Seizmické účinky | AP1 | Zanedbateľné | <30Gal | X | X | X |
|  |  | AP2 | Nízke | <300Gal |  |  |  |
|  | Búrková činnosť | AQ1 |  | <25dní/r | X | X | X |
|  |  | AQ2 |  | >25dní/r |  |  |  |
|  |  | AQ3 | Priame ohrozenie |  |  |  |  |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 | Pomalý | <1m/s | X | X | X |
|  | Vietor | AS1 | Malý | <20m/s | X |  |  |
|  |  | AS2 | Stredný | <30m/s |  |  |  |
|  | Snehová pokrývka | AT1 | Zanedbateľná | výskyt nie je významný |  | X | X |
|  |  | AT2 | Mierna | <40cm sneh pokrývky | X |  |  |
|  |  | AT3 | Významná | >40cm sneh pokrývky |  |  |  |
|  | Námraza | AU1 | Bez námrazy |  |  | X | X |
|  |  | AU2 | Ľahká | do 1kg/m | X |  |  |
|  |  | AU3 | Ťažká | do 2kg/m |  |  |  |
| Využitie | Schopnosť osôb | BA1 | Laici |  | X | X | X |
|  |  | BA4 | Poučené osoby |  |  |  |  |
|  | El.odpor ľudského tela | BB1 | Veľký odpor |  |  |  | X |
|  |  | BB2 | Normálny odpor |  | X | X |  |
|  | Dotyk so zemou | BC2 | Zriedkavý |  | X | X | X |
|  |  | BC3 | Častý |  |  |  |  |
|  | Evakuácia | BD1 | Normálna |  | X | X | X |
|  | Povaha sprac.+skl.látok | BE1 | Bez nebezp. |  | X | X | X |
|  |  | BE2 | Nebezp.požiaru | N1-horľavých látok |  |  |  |
|  |  | BE2 | Nebezp.požiaru | N2-horľavých prachov |  |  |  |
|  |  | BE2 | Nebezp.požiaru | N3-horľavých kvapalín |  |  |  |
|  |  | BE3 | Nebezp.výbuchu | N2-horľavý plyn a kvap. |  |  |  |
| Konštrukcie budov | Vplyv | Kód | Trieda | Charakt;. |  |  |  |
|  | Konštrukčné materiály | CA1 | Nehorľavé |  | X | X | X |
|  |  | CA2 | Horľavé | Drevené |  |  |  |
|  | Konštrukcia budovy | CB1 | Zanedb.nebezpeč. |  | X | X | X |
|  |  | CB2 | Šírenie ohňa | Komín.efekt |  |  |  |
|  |  | CB3 | Posun | Sadanie pôdy |  |  |  |
|  |  | CB4 | Poddajná nestabilná | Pohyblivé, nafukovacie |  |  |  |