## UKB 2022
Zoznam servisovaných systémov a periodicita výkonu servisných kontrol
ROK | Systém | Frekvencia vykonávania kontrol | 2022
MESIAC |  |  | Máj | [5 empty] | Jún |  |  |  |  | Júl |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Október | [5 empty] | November |  |  |  |  | December
TÝŽĎEŇ |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52
2.0 Elektrické systémy | 2.2 Rozvádzače | 1 x ročne
| 2.3 UPS | 1 x ročne
| 2.4 Motorgenerátor | 1 x ročne, Po 250 motohodinách
3.0 Chladiace systémy | 3.1 Chladiaci stroj Daikin | Jar/Jeseň | [28 empty] | P
| 3.2 Kondenzátory | Jar/Jeseň | [28 empty] | P
| 3.3 Chladiace jednotky Uniflair | Jar/Jeseň | [28 empty] | P
| 3.4a Fancoily | Jar/Jeseň | [28 empty] | P
| 3.4b Fancoily | Jar/Jeseň | [28 empty] | P
| 3.5 Čerpadlá Grundfos | Jar/Jeseň | [28 empty] | P
| 3.6 Úpravovňa vody | Jar/Jeseň | [28 empty] | P
| 3.7 Vonkajšie kondenzačné jednotky | Jar/Jeseň | [28 empty] | P
| 3.8 Vnútorné nástenné jednotky | Jar/Jeseň | [28 empty] | P
| 3.9 Vonkajšia kondenzačná jednotka | Jar/Jeseň | [28 empty] | P
| 3.10 Vnútorné nástenné jednotky | Jar/Jeseň | [28 empty] | P | [13 empty] | Miera rizika : |  | M | mesačná
4.0 Bezpečnostné systémy | 4.1 Elektrická požiarna signalizácia - EPS | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná | [5 empty] | M |  | S |  |  |  |  | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  | S | [5 empty] | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | S |  |  |  | vysoká | S | štvrťročná
| 4.2 Stabilné hasiace zariadenie - SHZ FM-200 | 8x mesačné, 2x štvrťročné, 1x ročná, 1x polročná | [5 empty] | M |  | S |  |  |  |  | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  | P | [5 empty] | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | S |  |  |  | stredná
| 4.3 Elektrický detekčný systém - EDS pre SHZ | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná | [5 empty] | M |  | S |  |  |  |  | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  | S | [5 empty] | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | S |  |  |  | nízka | P | polročná
| 4.4 Skorá detekcia požiaru - SDP pre SHZ | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná | [5 empty] | M |  | S |  |  |  |  | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  | S | [5 empty] | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | S |  |  |  | žiadna | R | ročná
| 4.5 Detekcia zaplavenia - DZ | 3x štvrťročná, 1x ročná | [7 empty] | S | [14 empty] | S | [16 empty] | S
| 4.6 Elektrický zabezpečovací systém - EZS | 1x polročná, 1x ročná | [22 empty] | P
| 4.7 Prístupový kontrolný systém - PKS | 1 x ročne
| 4.8 Priemyselná televízia - PTV | 1 x ročne
| 4.9 Domáci rozhlas - DR | 1 x ročne
| Kontrola F plynov | 1x polročná, 1x ročná | [22 empty] | P
4.10 Monitoring dátového centra | 4.10.1. Ročná profylaktická prehliadka | 4 x ročne | [12 empty] | S | [15 empty] | S
Transformátor - pravidelná revízia - povinne 1x za 5 rokov, úradná skúška povinne 1x za 10 rokov
Rozvádzače – pravidelná revízia povinne 1x za 5 rokov
Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - 2 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024
Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - 10 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024
Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia - rozvody SHZ - je potrebné ich vykonať do 2.4.2024
Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - raz ročne (- 2 ks
- expanzomat Reflex NG s vnútorným objemom 0,08 metra kubického) podľa
vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa
STN 69 0012:2014, STN 06 0830 a ďalších súvisiacich predpisov. K tejto
kontrole tlakových nádob stabilných pre chladiaci systém je nutné
vypracovať správu ku každej nádobe, kontrolu môže vykonať len osoba,
ktorá má na to oprávnenie.
Ročná opakovaná
vonkajšia kontrola a skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho
systému SHZ - raz ročne - (podľa zákona: 124/2006 Z.z., vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009
Z.z., § 9 ods. 1c,2d/ v platnom znení, normy: STN 69 0012:2014-12
čl.5.1.1 a ďalších súvisiacich predpisov) - pre každú fľašu s hasiacim
médiom osobitne - máme 10ks fľiaš.
Kontrola množstva a úniku chladiva R 410A a chladiva R407C (raz ročne) podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014, vystavenie písomného
potvrdenia ku kontrole chladiva pre každé zariadenie
Metalická a optická štruktúrovaná kabeláž - premeranie 1x za 5 rokov
Denná kontrola požiarnych systémov je definovaná vo vyhláške č. 726/2002 Zb.
Podmienky kontroly elektrickej požiarnej signalizácie §15.
Kontrola elektrických zariadení a rozvodov je definovaná vo vyhláške 508/2009 Z. z.

## UKB 2023
Zoznam servisovaných systémov a periodicita výkonu servisných kontrol
ROK | Systém | Frekvencia vykonávania kontrol | 2023
MESIAC |  |  | Január | [5 empty] | Február |  |  |  |  | Marec |  |  |  |  | Apríl |  |  |  |  | Máj |  |  |  |  | Jún |  |  |  |  | Júl | [5 empty] | August |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Október | [5 empty] | November |  |  |  |  | December
TÝŽĎEŇ |  |  | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52
2.0 Elektrické systémy | 2.2 Rozvádzače | 1 x ročne | bar: 16
| 2.3 UPS | 1 x ročne | bar: 16
| 2.4 Motorgenerátor | 1 x ročne, Po 250 motohodinách | bar: 16
3.0 Chladiace systémy | 3.1 Chladiaci stroj Daikin | Jar/Jeseň | [49 empty] | P | bar: 16
| 3.2 Kondenzátory | Jar/Jeseň | [49 empty] | P | bar: 16
| 3.3 Chladiace jednotky Uniflair | Jar/Jeseň | [49 empty] | P | bar: 16
| 3.4a Fancoily | Jar/Jeseň | [49 empty] | P | bar: 16
| 3.4b Fancoily | Jar/Jeseň | [49 empty] | P | bar: 16
| 3.5 Čerpadlá Grundfos | Jar/Jeseň | [49 empty] | P | bar: 16
| 3.6 Úpravovňa vody | Jar/Jeseň | [49 empty] | P | bar: 16
| 3.7 Vonkajšie kondenzačné jednotky | Jar/Jeseň | [49 empty] | P | bar: 16
| 3.8 Vnútorné nástenné jednotky | Jar/Jeseň | [49 empty] | P | bar: 16
| 3.9 Vonkajšia kondenzačná jednotka | Jar/Jeseň | [49 empty] | P | bar: 16
| 3.10 Vnútorné nástenné jednotky | Jar/Jeseň | [49 empty] | P | bar: 16
4.0 Bezpečnostné systémy | 4.1 Elektrická požiarna signalizácia - EPS | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná |  | M | [6 empty] | M |  |  |  | R | [14 empty] | S |  |  |  |  | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | S | [5 empty] | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | S | bar: 16; Máj 19
| 4.2 Stabilné hasiace zariadenie - SHZ FM-200 | 8x mesačné, 2x štvrťročné, 1x ročná, 1x polročná |  | M | [6 empty] | M |  |  |  | R | [14 empty] | S |  |  |  |  | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | P | [5 empty] | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | S | bar: 16; Máj 19
| 4.3 Elektrický detekčný systém - EDS pre SHZ | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná |  | M | [6 empty] | M |  |  |  | R | [14 empty] | S |  |  |  |  | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | S | [5 empty] | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | S | bar: 16; Máj 19
| 4.4 Skorá detekcia požiaru - SDP pre SHZ | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná |  | M | [6 empty] | M |  |  |  | R | [14 empty] | S |  |  |  |  | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | S | [5 empty] | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | S | bar: 16; Máj 19
| 4.5 Detekcia zaplavenia - DZ | 3x štvrťročná, 1x ročná | [12 empty] | R | [14 empty] | S | [15 empty] | S | [16 empty] | S
| 4.6 Elektrický zabezpečovací systém - EZS | 1x polročná, 1x ročná | [12 empty] | R | [30 empty] | P
| 4.7 Prístupový kontrolný systém - PKS | 1 x ročne | [12 empty] | R
| 4.8 Priemyselná televízia - PTV | 1 x ročne | [12 empty] | R
| 4.9 Domáci rozhlas - DR | 1 x ročne | [12 empty] | R
| Kontrola F plynov | 1x polročná, 1x ročná | [12 empty] | R | [30 empty] | P
4.10 Monitoring dátového centra | 4.10.1. Ročná profylaktická prehliadka | 4 x ročne |  | S | [30 empty] | S | [16 empty] | S | bar: 16
Transformátor - pravidelná revízia - povinne 1x za 5 rokov, úradná skúška povinne 1x za 10 rokov
Rozvádzače – pravidelná revízia povinne 1x za 5 rokov
Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - 2 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024
Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - 10 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024
Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia - rozvody SHZ - je potrebné ich vykonať do 2.4.2024
Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - raz ročne (- 2 ks
- expanzomat Reflex NG s vnútorným objemom 0,08 metra kubického) podľa
vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa
STN 69 0012:2014, STN 06 0830 a ďalších súvisiacich predpisov. K tejto
kontrole tlakových nádob stabilných pre chladiaci systém je nutné
vypracovať správu ku každej nádobe, kontrolu môže vykonať len osoba,
ktorá má na to oprávnenie.
Ročná opakovaná
vonkajšia kontrola a skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho
systému SHZ - raz ročne - (podľa zákona: 124/2006 Z.z., vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009
Z.z., § 9 ods. 1c,2d/ v platnom znení, normy: STN 69 0012:2014-12
čl.5.1.1 a ďalších súvisiacich predpisov) - pre každú fľašu s hasiacim
médiom osobitne - máme 10ks fľiaš.
Kontrola množstva a úniku chladiva R 410A a chladiva R407C (raz ročne) podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014, vystavenie písomného
potvrdenia ku kontrole chladiva pre každé zariadenie
| Metalická a optická štruktúrovaná kabeláž - premeranie 1x za 5 rokov | [9 empty] | Miera rizika : |  |  | M | mesačná
[12 empty] | vysoká |  | S | štvrťročná
| Denná kontrola požiarnych systémov je definovaná vo vyhláške č. 726/2002 Zb. | [10 empty] | stredná
| Podmienky kontroly elektrickej požiarnej signalizácie §15. | [10 empty] | nízka |  | P | polročná
| Kontrola elektrických zariadení a rozvodov je definovaná vo vyhláške 508/2009 Z. z. | [10 empty] | žiadna |  | R | ročná

## UKB 2024
Zoznam servisovaných systémov a periodicita výkonu servisných kontrol
ROK | Systém | Frekvencia vykonávania kontrol | 2024
MESIAC |  |  | Január |  |  |  |  | Február |  |  |  |  | Marec |  |  |  |  | Apríl |  |  |  |  | Máj |  |  |  |  | Jún |  |  |  |  | Júl |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September | [5 empty] | Október |  |  |  |  | November |  |  |  |  | December
TÝŽĎEŇ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1
2.0 Elektrické systémy | 2.2 Rozvádzače | 1 x ročne | bar: Apríl 16
| 2.3 UPS | 1 x ročne | bar: Apríl 16
| 2.4 Motorgenerátor | 1 x ročne, Po 250 motohodinách | bar: Apríl 16
3.0 Chladiace systémy | 3.1 Chladiaci stroj Daikin | Jar/Jeseň | [48 empty] | P | bar: Apríl 16
| 3.2 Kondenzátory | Jar/Jeseň | [48 empty] | P | bar: Apríl 16
| 3.3 Chladiace jednotky Uniflair | Jar/Jeseň | [48 empty] | P | bar: Apríl 16
| 3.4a Fancoily | Jar/Jeseň | [48 empty] | P | bar: Apríl 16
| 3.4b Fancoily | Jar/Jeseň | [48 empty] | P | bar: Apríl 16
| 3.5 Čerpadlá Grundfos | Jar/Jeseň | [48 empty] | P | bar: Apríl 16
| 3.6 Úpravovňa vody | Jar/Jeseň | [48 empty] | P | bar: Apríl 16
| 3.7 Vonkajšie kondenzačné jednotky | Jar/Jeseň | [48 empty] | P | bar: Apríl 16
| 3.8 Vnútorné nástenné jednotky | Jar/Jeseň | [48 empty] | P | bar: Apríl 16
| 3.9 Vonkajšia kondenzačná jednotka | Jar/Jeseň | [48 empty] | P | bar: Apríl 16
| 3.10 Vnútorné nástenné jednotky | Jar/Jeseň | [48 empty] | P | bar: Apríl 16
4.0 Bezpečnostné systémy | 4.1 Elektrická požiarna signalizácia - EPS | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná | M | [6 empty] | M | [13 empty] | M |  |  |  |  | S |  |  |  | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | S | [6 empty] | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  | S | bar: 10; Apríl 16
| 4.2 Stabilné hasiace zariadenie - SHZ FM-200 | 8x mesačné, 2x štvrťročné, 1x ročná, 1x polročná | M | [6 empty] | M | [13 empty] | M |  |  |  |  | S |  |  |  | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | P | [6 empty] | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  | S | bar: 10; Apríl 16
| 4.3 Elektrický detekčný systém - EDS pre SHZ | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná | M | [6 empty] | M | [13 empty] | M |  |  |  |  | S |  |  |  | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | S | [6 empty] | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  | S | bar: 10; Apríl 16
| 4.4 Skorá detekcia požiaru - SDP pre SHZ | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná | M | [6 empty] | M | [13 empty] | M |  |  |  |  | S |  |  |  | M | [5 empty] | M |  |  |  |  | S | [6 empty] | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  | S | bar: 10; Apríl 16
| 4.5 Detekcia zaplavenia - DZ | 3x štvrťročná, 1x ročná | [26 empty] | S | [14 empty] | S | [16 empty] | S | bar: 10
| 4.6 Elektrický zabezpečovací systém - EZS | 1x polročná, 1x ročná | [41 empty] | P | bar: 10
| 4.7 Prístupový kontrolný systém - PKS | 1 x ročne | bar: 10
| 4.8 Priemyselná televízia - PTV | 1 x ročne | bar: 10
| 4.9 Domáci rozhlas - DR | 1 x ročne | bar: 10
| Kontrola F plynov | 1x polročná, 1x ročná | [41 empty] | P | bar: 10
4.10 Monitoring dátového centra | 4.10.1. Ročná profylaktická prehliadka | 4 x ročne | S | [29 empty] | S | [17 empty] | S | bar: Apríl 16
Transformátor - pravidelná revízia - povinne 1x za 5 rokov, úradná skúška povinne 1x za 10 rokov
Rozvádzače – pravidelná revízia povinne 1x za 5 rokov
Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - 2 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024
Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - 10 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024
Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia - rozvody SHZ - je potrebné ich vykonať do 2.4.2024
Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - raz ročne (- 2 ks
- expanzomat Reflex NG s vnútorným objemom 0,08 metra kubického) podľa
vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa
STN 69 0012:2014, STN 06 0830 a ďalších súvisiacich predpisov. K tejto
kontrole tlakových nádob stabilných pre chladiaci systém je nutné
vypracovať správu ku každej nádobe, kontrolu môže vykonať len osoba,
ktorá má na to oprávnenie.
Ročná opakovaná
vonkajšia kontrola a skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho
systému SHZ - raz ročne - (podľa zákona: 124/2006 Z.z., vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009
Z.z., § 9 ods. 1c,2d/ v platnom znení, normy: STN 69 0012:2014-12
čl.5.1.1 a ďalších súvisiacich predpisov) - pre každú fľašu s hasiacim
médiom osobitne - máme 10ks fľiaš.
Kontrola množstva a úniku chladiva R 410A a chladiva R407C (raz ročne) podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014, vystavenie písomného
potvrdenia ku kontrole chladiva pre každé zariadenie
Metalická a optická štruktúrovaná kabeláž - premeranie 1x za 5 rokov
[10 empty] | Miera rizika : |  |  | M | 10: mesačná
| Denná kontrola požiarnych systémov je definovaná vo vyhláške č. 726/2002 Zb. | [9 empty] | vysoká |  | S | 10: štvrťročná
| Podmienky kontroly elektrickej požiarnej signalizácie §15. | [9 empty] | stredná
| Kontrola elektrických zariadení a rozvodov je definovaná vo vyhláške 508/2009 Z. z. | [9 empty] | nízka |  | P | 10: polročná
[11 empty] | žiadna |  | R | 10: ročná

## UKB 2025
Zoznam servisovaných systémov a periodicita výkonu servisných kontrol
ROK | Systém | Frekvencia vykonávania kontrol | 2025
MESIAC |  |  | Január |  |  |  |  | Február |  |  |  |  | Marec | [5 empty] | Apríl |  |  |  |  | Máj |  |  |  |  | Jún | [5 empty] | Júl |  |  |  |  | August | [5 empty] | September |  |  |  |  | Október |  |  |  |  | November |  |  |  |  | December
TÝŽĎEŇ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1
2.0 Elektrické systémy | 2.2 Rozvádzače | 1 x ročne | [17 empty] | R
| 2.3 UPS | 1 x ročne | [17 empty] | R
| 2.4 Motorgenerátor | 1 x ročne, Po 250 motohodinách | [17 empty] | R
3.0 Chladiace systémy | 3.1 Chladiaci stroj Daikin | Jar/Jeseň | [17 empty] | P | [31 empty] | P
| 3.2 Kondenzátory | Jar/Jeseň | [17 empty] | P | [31 empty] | P
| 3.3 Chladiace jednotky Uniflair | Jar/Jeseň | [17 empty] | P | [31 empty] | P
| 3.4a Fancoily | Jar/Jeseň | [17 empty] | P | [31 empty] | P
| 3.4b Fancoily | Jar/Jeseň | [17 empty] | P | [31 empty] | P
| 3.5 Čerpadlá Grundfos | Jar/Jeseň | [17 empty] | P | [31 empty] | P
| 3.6 Úpravovňa vody | Jar/Jeseň | [17 empty] | P | [31 empty] | P
| 3.7 Vonkajšie kondenzačné jednotky | Jar/Jeseň | [17 empty] | P | [31 empty] | P
| 3.8 Vnútorné nástenné jednotky | Jar/Jeseň | [17 empty] | P | [31 empty] | P
| 3.9 Vonkajšia kondenzačná jednotka | Jar/Jeseň | [17 empty] | P | [31 empty] | P
| 3.10 Vnútorné nástenné jednotky | Jar/Jeseň | [17 empty] | P | [31 empty] | P
4.0 Bezpečnostné systémy | 4.1 Elektrická požiarna signalizácia - EPS | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná |  | M | [5 empty] | M |  |  |  | R | [5 empty] | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  | S | [5 empty] | M |  |  |  |  | M | [5 empty] | S |  |  |  |  | M | [6 empty] | M
| 4.2 Stabilné hasiace zariadenie - SHZ FM-200 | 8x mesačné, 2x štvrťročné, 1x ročná, 1x polročná |  | M | [5 empty] | M |  |  |  | R | [5 empty] | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  | S | [5 empty] | M |  |  |  |  | M | [5 empty] | P |  |  |  |  | M | [6 empty] | M
| 4.3 Elektrický detekčný systém - EDS pre SHZ | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná |  | M | [5 empty] | M |  |  |  | R | [5 empty] | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  | S | [5 empty] | M |  |  |  |  | M | [5 empty] | S |  |  |  |  | M | [6 empty] | M
| 4.4 Skorá detekcia požiaru - SDP pre SHZ | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná |  | M | [5 empty] | M |  |  |  | R | [5 empty] | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  | S | [5 empty] | M |  |  |  |  | M | [5 empty] | S |  |  |  |  | M | [6 empty] | M
| 4.5 Detekcia zaplavenia - DZ | 3x štvrťročná, 1x ročná | [11 empty] | R | [15 empty] | S | [16 empty] | S
| 4.6 Elektrický zabezpečovací systém - EZS | 1x polročná, 1x ročná | [11 empty] | R | [32 empty] | P
| 4.7 Prístupový kontrolný systém - PKS | 1 x ročne | [11 empty] | R
| 4.8 Priemyselná televízia - PTV | 1 x ročne | [11 empty] | R
| 4.9 Domáci rozhlas - DR | 1 x ročne | [11 empty] | R
| Kontrola F plynov | 1x polročná, 1x ročná | [11 empty] | R | [32 empty] | P
4.10 Monitoring dátového centra | 4.10.1. Ročná profylaktická prehliadka | 4 x ročne |  | S | [15 empty] | R | [15 empty] | S | [15 empty] | S
Transformátor - pravidelná revízia - povinne 1x za 5 rokov, úradná skúška povinne 1x za 10 rokov
Rozvádzače – pravidelná revízia povinne 1x za 5 rokov
Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - 2 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024
Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - 10 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024
Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia - rozvody SHZ - je potrebné ich vykonať do 2.4.2024
Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - raz ročne (- 2 ks
- expanzomat Reflex NG s vnútorným objemom 0,08 metra kubického) podľa
vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa
STN 69 0012:2014, STN 06 0830 a ďalších súvisiacich predpisov. K tejto
kontrole tlakových nádob stabilných pre chladiaci systém je nutné
vypracovať správu ku každej nádobe, kontrolu môže vykonať len osoba,
ktorá má na to oprávnenie.
Ročná opakovaná
vonkajšia kontrola a skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho
systému SHZ - raz ročne - (podľa zákona: 124/2006 Z.z., vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009
Z.z., § 9 ods. 1c,2d/ v platnom znení, normy: STN 69 0012:2014-12
čl.5.1.1 a ďalších súvisiacich predpisov) - pre každú fľašu s hasiacim
médiom osobitne - máme 10ks fľiaš.
Kontrola množstva a úniku chladiva R 410A a chladiva R407C (raz ročne) podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014, vystavenie písomného
potvrdenia ku kontrole chladiva pre každé zariadenie
| Metalická a optická štruktúrovaná kabeláž - premeranie 1x za 5 rokov | [8 empty] | Miera rizika : |  |  | M | mesačná
[11 empty] | vysoká |  | S | štvrťročná
| Denná kontrola požiarnych systémov je definovaná vo vyhláške č. 726/2002 Zb. | [9 empty] | stredná
| Podmienky kontroly elektrickej požiarnej signalizácie §15. | [9 empty] | nízka |  | P | polročná
| Kontrola elektrických zariadení a rozvodov je definovaná vo vyhláške 508/2009 Z. z. | [9 empty] | žiadna |  | R | ročná

## UKB 2026
Zoznam servisovaných systémov a periodicita výkonu servisných kontrol
ROK | Systém | Frekvencia vykonávania kontrol | 2026
MESIAC |  |  | Január |  |  |  |  | Február |  |  |  |  | Marec | [5 empty] | Apríl
TÝŽĎEŇ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18
2.0 Elektrické systémy | 2.2 Rozvádzače | 1 x ročne | [17 empty] | R
| 2.3 UPS | 1 x ročne | [17 empty] | R
| 2.4 Motorgenerátor | 1 x ročne, Po 250 motohodinách | [17 empty] | R
3.0 Chladiace systémy | 3.1 Chladiaci stroj Daikin | Jar/Jeseň | [17 empty] | P
| 3.2 Kondenzátory | Jar/Jeseň | [17 empty] | P
| 3.3 Chladiace jednotky Uniflair | Jar/Jeseň | [17 empty] | P
| 3.4a Fancoily | Jar/Jeseň | [17 empty] | P
| 3.4b Fancoily | Jar/Jeseň | [17 empty] | P
| 3.5 Čerpadlá Grundfos | Jar/Jeseň | [17 empty] | P
| 3.6 Úpravovňa vody | Jar/Jeseň | [17 empty] | P
| 3.7 Vonkajšie kondenzačné jednotky | Jar/Jeseň | [17 empty] | P
| 3.8 Vnútorné nástenné jednotky | Jar/Jeseň | [17 empty] | P
| 3.9 Vonkajšia kondenzačná jednotka | Jar/Jeseň | [17 empty] | P
| 3.10 Vnútorné nástenné jednotky | Jar/Jeseň | [17 empty] | P
4.0 Bezpečnostné systémy | 4.1 Elektrická požiarna signalizácia - EPS | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná |  | M | [5 empty] | M |  |  |  | R | [5 empty] | M
| 4.2 Stabilné hasiace zariadenie - SHZ FM-200 | 8x mesačné, 2x štvrťročné, 1x ročná, 1x polročná |  | M | [5 empty] | M |  |  |  | R | [5 empty] | M
| 4.3 Elektrický detekčný systém - EDS pre SHZ | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná |  | M | [5 empty] | M |  |  |  | R | [5 empty] | M
| 4.4 Skorá detekcia požiaru - SDP pre SHZ | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná |  | M | [5 empty] | M |  |  |  | R | [5 empty] | M
| 4.5 Detekcia zaplavenia - DZ | 3x štvrťročná, 1x ročná | [11 empty] | R
| 4.6 Elektrický zabezpečovací systém - EZS | 1x polročná, 1x ročná | [11 empty] | R
| 4.7 Prístupový kontrolný systém - PKS | 1 x ročne | [11 empty] | R
| 4.8 Priemyselná televízia - PTV | 1 x ročne | [11 empty] | R
| 4.9 Domáci rozhlas - DR | 1 x ročne | [11 empty] | R
| Kontrola F plynov | 1x polročná, 1x ročná | [11 empty] | R
4.10 Monitoring dátového centra | 4.10.1. Ročná profylaktická prehliadka | 4 x ročne |  | S | [15 empty] | R
Transformátor - pravidelná revízia - povinne 1x za 5 rokov, úradná skúška povinne 1x za 10 rokov
Rozvádzače – pravidelná revízia povinne 1x za 5 rokov
Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - 2 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024
Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - 10 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024
Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia - rozvody SHZ - je potrebné ich vykonať do 2.4.2024
Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - raz ročne (- 2 ks
- expanzomat Reflex NG s vnútorným objemom 0,08 metra kubického) podľa
vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa
STN 69 0012:2014, STN 06 0830 a ďalších súvisiacich predpisov. K tejto
kontrole tlakových nádob stabilných pre chladiaci systém je nutné
vypracovať správu ku každej nádobe, kontrolu môže vykonať len osoba,
ktorá má na to oprávnenie.
Ročná opakovaná
vonkajšia kontrola a skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho
systému SHZ - raz ročne - (podľa zákona: 124/2006 Z.z., vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009
Z.z., § 9 ods. 1c,2d/ v platnom znení, normy: STN 69 0012:2014-12
čl.5.1.1 a ďalších súvisiacich predpisov) - pre každú fľašu s hasiacim
médiom osobitne - máme 10ks fľiaš.
Kontrola množstva a úniku chladiva R 410A a chladiva R407C (raz ročne) podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014, vystavenie písomného
potvrdenia ku kontrole chladiva pre každé zariadenie
| Metalická a optická štruktúrovaná kabeláž - premeranie 1x za 5 rokov | [8 empty] | Miera rizika : |  |  | M | mesačná
[11 empty] | vysoká |  | S | štvrťročná
| Denná kontrola požiarnych systémov je definovaná vo vyhláške č. 726/2002 Zb. | [9 empty] | stredná
| Podmienky kontroly elektrickej požiarnej signalizácie §15. | [9 empty] | nízka |  | P | polročná
| Kontrola elektrických zariadení a rozvodov je definovaná vo vyhláške 508/2009 Z. z. | [9 empty] | žiadna |  | R | ročná