# Špecifikácia paušálnych výkonov pre služby NON IKT CDA

- Servis elektrických systémov

- Servis chladiacich systémov

- Servis bezpečnostných systémov

- Monitoring dátového centra

- SLA k elektrickým, bezpečnostným, chladiacim a monitorovacím systémom

- Servis elektrických systémov

  - Servis elektrických rozvádzačov 1x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Profylaktická prehliadka bude pozostávať z:

    - Vizuálna kontrola:

  - Kontrola prostredia, čistota, priestor okolo zariadenia, prístup k zariadeniu

  - Kontrola kompletnosti zariadenia, celistvosti krytov (IP krytie), zábran

  - Kontrola svetiel, optických, prípadne akustických ukazovateľov

  - Kontrola nálepiek, označovacích a popisných štítkov, dokumentácie

  - Kontrola zapojenia v súlade so schémou či dokumentáciou

  - Kontrola celistvosti izolácie vodičov, farby a prierezu vodičov, zapojenie vodičov

  - Kontrola hodnôt spínacích a odpínacích prvkov, istiacich prvkov v súlade s dokumentáciou

  - Kontrola organizácie uloženia a umiestnenia prvkov, zariadení, ukazovateľov v súlade s dokumentáciou

- Mechanická kontrola:

  - Kontrola pevnosti a funkčnosti krytov, zábran

  - Kontrola utiahnutia skrutiek, spojov, kontaktov

  - Kontrola upevnenia či uchytenia prvkov, prístrojov, zariadení, ukazovateľov, vodičov

  - Kontrola pevnosti spojov, kontaktov

  - Kontrola mechanickej funkčnosti spínacích a odpínacích prvkov

  - Kontrola rozvádzačov termovíznou kamerou

  - vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov

  - profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

- Motorgenerátor (Caterpillar Olympian GEH275 – 1ks)1x ročne / po 250 motohodinách (podľa Manuálu užívania stavby)

1) Ročná kontrola:

  - dodávka, výmena motorového oleja,

  - dodávka, výmena olejových filtrov,

  - dodávka, výmena palivových filtrov,

  - dodávka, výmena vzduchových filtrov,

  - kontrola a doliatie chladiacej zmesi,

  - kontrola odvetrania kľukovej skrine,

  - kontrola napnutia klinových remeňov,

  - kontrola stavu štartovacích akumulátorov, test a doplnenie elektrolytu,

  - kontrola regulátora čerpadla,

  - kontrola turbo dúchadiel,

  - kontrola alternátora,

  - kontrola nabíjačky akumulátora,

  - kontrola tesnosti motora,

  - kontrola predohrevu,

  - kontrola elektroinštalácie, elektrických spojov a konektorov,

  - kontrola riadiaceho systému motora,

  - kontrola výstupného napätia a frekvencie,

  - kontrola elektrického rozvádzača motorgenerátora,

  - kontrola funkčnosti meracích a signalizačných prístrojov,

  - skúšobné spustenie stroja po prehliadke,

  - celková kontrola a nastavenie parametrov zariadenia,

  - vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov

  - profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

- Zdroje neprerušiteľného napájania UPS (APC SYMMETRA PX SYCF160KH) – 2 ks

    - Ročná kontrola (s odstávkou príslušnej napájacej vetvy):

  - všetky činnosti vykonané v rámci štvrťročnej kontroly,

  - vizuálna kontrola záložného zdroja (kabeláž, svorky, ventilátory, batérie),

  - preventívna kontrola súčastí podľa aktuálnych servisných upozornení výrobcu,

  - overenie základných funkcií záložného zdroja (zapnutie a vypnutie, normálne prevádzkové podmienky, zálohovanie, koniec vybíjania, prehriatie, preťaženie – ak sa dá, pripojenie a odpojenie batérie, manuálny obtok, komunikácia),

  - kontrola premietnutia manipulácií s UPS  do signalizácie UPS, interných denníkov UPS a prípadného centrálneho monitoringu,

  - kontrola funkčnosti pri prevádzkovej a menovitej záťaži,

  - meranie menovitého napätia, prúdu a frekvencie striedača,

  - meranie tvaru krivky napätia striedača,

  - meranie harmonického skreslenia na výstupe,

  - meranie napätia a prúdu usmerňovača,

  - odstránenie prachu pre zlepšenie chladenia výkonových prvkov,

  - kontrola mechanickej funkčnosti ventilátorov,

  - mechanická kontrola obvodov,

  - kontrola vyhriatia vodičov,

  - kontrola dotiahnutia svoriek,

  - riadené vybitie batérií pre určenie ich stavu a kapacity,

  - meranie celkového napätia a prúdu sady batérií,

  - meranie napätia jednotlivých akumulátorov,

  - vizuálna kontrola stavu batérií,

  - kontrola a dotiahnutie batériových spojok,

  - kontrola tesnosti batériových článkov,

  - odstránenie prachu a nečistôt z batérií,

  - konzervovanie batériových kontaktov,

  - výpis interných denníkov činnosti riadiacich modulov a ich analýza na prípadné abnormality,

  - vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov

  - profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

- Servis chladiacich systémov

  - Servis kondenzátorov - vzduchom chladených jednotiek Güntner GVV 100.3B/1-L(S).E (6ks), 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Vizuálna kontrola

  - Kontrola ventilátorov

  - Kontrola stavu priechodnosti prípadne vyčistenie lamelových výmenníkov

  - Servis fancoilov A+B, Dvojtrubkový kazetový fancoil  GEA  GSC1.UW0.K05                                              (4ks), Dvojtrubkový parapetný fancoil GEA Flex Geko GF72.UW1.M00C1                        (4ks), Dvojtrubkový nástený fancoil Daikin FWT05CATNMV1 (2ks),   2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Vizuálna kontrola

  - Vyčistenie filtrov/výmena

  - Kontrola a vyčistenie výmenníkov

  - Servis vonkajších kondenzačných jednotiek DAIKIN VRV RXYQ8T7Y1B (1ks), 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Vizuálna kontrola

  - Kontrola chodu a hlučnosti kompresora, ventilátorov

  - Vyčistenie vonkajších registrov

  - Kontrola množstva a úniku chladiva R 410A podľa nariadenia 517/2014

  - Servis vnútorných nástenných jednotiek DAIKIN FXAQ25PAV1 (12 ks), DAIKIN FXAQ40PAV1 (1 ks),    2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Vizuálna kontrola

  - Vyčistenie filtrov/výmena

  - Kontrola a vyčistenie výmenníkov

  - Servis vonkajších kondenzačných jednotiek DAIKIN VRV RXYQ10T7Y1B (2ks)2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Vizuálna kontrola

  - Kontrola chodu a hlučnosti kompresora, ventilátorov

  - Vyčistenie vonkajších registrov

  - Kontrola množstva a úniku chladiva R 410A podľa nariadenia 517/2014

  - Servis vnútorných nástenných jednotiek DAIKIN FXAQ32PAV1 (12 ks), 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Vizuálna kontrola

  - Vyčistenie filtrov/výmena

  - Kontrola a vyčistenie výmenníkov

- Servis chladiacich strojov DAIKIN EWLP065KBW1N (3ks), 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Vizuálna kontrola

  - Kontrola množstva chladiva

  - Kontrola uchytenia kompresorov

  - Vizuálna kontrola chladiaceho okruhu

  - Kontrola tesnosti chlad. Okruhu, dotiahnutie spojov

  - Kontrola množstva a úniku chladiva R407C podľa nariadenia 517/2014

- Servis chladiacich jednotiek UNIFLAIR - kompaktné VZT jednotky Uniflair SDCV 250 (2ks) a kompaktné VZT jednotky Uniflair TDCV 2500  (2ks)                                                       2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Vizuálna kontrola

  - Vyčistenie filtrov/výmena

  - Kontrola a vyčistenie výmenníkov

- Servis čerpadiel GRUNDFOS  MAGNA3 40-80 F, PN6/10, 250 W, 1x230V, 50 Hz. (5ks), GRUNDFOS  MAGNA3 50-120 F, PN6/10, 1000 W, 1x230V, 50 Hz. (2ks), 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Vizuálna kontrola

  - Kontrola uchytenia a hlučnosti

- Servis úpravne vody 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Kontrola funkcie

  - Doplnenie chemikálie

-   vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov

-   profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby stabilnej (2 ks) podľa vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa STN 69 0012:2014, STN 06 0830 a ďalších súvisiacich predpisov. K tejto kontrole tlakových nádob stabilných pre chladiaci systém je nutné vypracovať správu ku každej nádobe, kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie.

- Servis bezpečnostných systémov

  - Servis elektrickej požiarnej signalizácie – EPS (ESSER) (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Kontrola mesačná (8x ročne)

- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,

- kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

- aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),

- aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

  - Kontrola štvrťročná (3x ročne)

- kontrola náhradného napájacieho zdroja,

- kontrola hlásičov požiaru

  - kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,

  - funkčná kontrola hlásičov požiaru,

  - kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,

  - kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,

- funkčná skúška výstupov

  - ovládacích zariadení,

  - zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

  - doplňujúcich zariadení,

- kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

  - Kontrola ročná (1x ročne)

- kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,

- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení

  - povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,

  - utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,

  - jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,

  - napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,

  - záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,

  - prepojenia jednotlivých zariadení,

- kontrola hlásičov požiaru

  - funkčných parametrov hlásičov,

  - vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,

  - vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

-	vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov

-	profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

  - Servis stabilného hasiaceho zariadenia SHZ FM-200 (podľa Manuálu užívania stavby)

s hasiacou látkou HFC-227ea. Je to plyn Heptafluórpropán bez farby a zápachu, všeobecne akceptovaný ako náhrada halónu 1301, vhodný do každého prostredia. HFC-227ea slúži k haseniu požiarov triedy A, B a z časti aj C, je elektricky nevodivý, nie je korozívny a nepoškodzuje ozónovú vrstvu. Tento plyn spĺňa podmienky kladené Montrealským protokolom, kde reakcia s ozónovou vrstvou je rovná nule (ODP = 0).

  - Kontrola mesačná (8x ročne)

- kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,

- skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,

- kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia

  - kontrola zapnutia ústredne,

  - kontrola napätia v ústredni,

  - kontrola stavu náplne hasiacej látky,

  - kontrola teploty v strojovni,

  - kontrola stavu akumulátorových batérií.

  - Kontrola štvrťročná (2x ročne)

- kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,

- skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,

- kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia

  - kontrola zapnutia ústredne,

  - kontrola napätia v ústredni,

  - kontrola stavu náplne hasiacej látky,

  - kontrola teploty v strojovni,

  - kontrola stavu akumulátorových batérií.

  - Kontrola polročná (1x ročne)

- kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,

- skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,

- kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia

  - kontrola zapnutia ústredne,

  - kontrola napätia v ústredni,

  - kontrola stavu náplne hasiacej látky,

  - kontrola teploty v strojovni,

  - kontrola stavu akumulátorových batérií.

- kontrola spúšťania stabilného hasiaceho zariadenia

  - kontrola činnosti sekčných ventilov,

  - kontrola spustenia batérií hasiaceho plynu,

  - kontrola činnosti signalizácie,

  - kontrola vykonávania pomocných funkcií stabilného hasiaceho zariadenia a ovládania nadväzujúcich technických a technologických zariadení,

- kontrola signalizácie úbytku hasiaceho plynu,

- kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia.

- súladu inštalácie stabilného hasiaceho zariadenia so schválenou dokumentáciou, prípadne s odsúhlasenými zmenami stabilného hasiaceho zariadenia,

- vybavenosti predpísanými označeniami,

- prístupu k čerpadlám, kompresorom, armatúram, riadiacim ventilom a k ďalším ovládacím prvkom a meracím zariadeniam,

- pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,

- tesnosti zásobníka hasiacej látky,

- chráneného priestoru a jeho súladu so schválenou dokumentáciou stavby alebo s odsúhlasenými zmenami stavby

  - kontrola tesnosti chráneného priestoru,

  - kontrola rozmiestnenia zariaďovacích predmetov, technológie a materiálu v chránenom priestore.

- priepustnosti potrubia voľným prúdením bez prekážok, napríklad prefúknutím stlačeným vzduchom alebo CO2,

- funkčnosti chodu samočinného spúšťania a ručného spúšťania,

- funkčnosti poistných ventilov,

- neporušenosti plomby poistnej armatúry,

- funkčnosti poplachového zariadenia vrátane diaľkového prenosu signálu,

- funkčnosti chodu automatiky (samočinného spúšťania),

- funkčnosti signalizácie činnosti jednotlivých strojných zariadení,

- skúška funkčnosti ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením.

  - Kontrola ročná (1x ročne)

- kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,

- skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,

- kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia

  - kontrola zapnutia ústredne,

  - kontrola napätia v ústredni,

  - kontrola stavu náplne hasiacej látky,

  - kontrola teploty v strojovni,

  - kontrola stavu akumulátorových batérií.

- kontrola spúšťania stabilného hasiaceho zariadenia

  - kontrola činnosti sekčných ventilov,

  - kontrola spustenia batérií hasiaceho plynu,

  - kontrola činnosti signalizácie,

  - kontrola vykonávania pomocných funkcií stabilného hasiaceho zariadenia a ovládania nadväzujúcich technických a technologických zariadení,

- kontrola signalizácie úbytku hasiaceho plynu,

- kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia.

- súladu inštalácie stabilného hasiaceho zariadenia so schválenou dokumentáciou, prípadne s odsúhlasenými zmenami stabilného hasiaceho zariadenia,

- vybavenosti predpísanými označeniami,

- prístupu k čerpadlám, kompresorom, armatúram, riadiacim ventilom a k ďalším ovládacím prvkom a meracím zariadeniam,

- pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,

- tesnosti zásobníka hasiacej látky,

- chráneného priestoru a jeho súladu so schválenou dokumentáciou stavby alebo s odsúhlasenými zmenami stavby

  - kontrola tesnosti chráneného priestoru,

  - kontrola rozmiestnenia zariaďovacích predmetov, technológie a materiálu v chránenom priestore.

- priepustnosti potrubia voľným prúdením bez prekážok, napríklad prefúknutím stlačeným vzduchom alebo CO2,

- funkčnosti chodu samočinného spúšťania a ručného spúšťania,

- funkčnosti poistných ventilov,

- neporušenosti plomby poistnej armatúry,

- funkčnosti poplachového zariadenia vrátane diaľkového prenosu signálu,

- funkčnosti chodu automatiky (samočinného spúšťania),

- funkčnosti signalizácie činnosti jednotlivých strojných zariadení,

- skúška funkčnosti ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením.

- kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia,

- kontrola prístupu do strojovne a k strojným zariadeniam,

- kontrola zaistenia proti neoprávnenému vstupu,

- kontrola výstražného označenia,

  - vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov

  - profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

  - Kontrola F plyny (2x ročne)

- Polročná kontrola úniku F-plynov, kontrola systému, jeho súčastí  a zápis hodnôt:

- Servisný inžinier / spoločnosť (č. osvedčenia)

- Typ hasiaceho média

- Typ a objem zásobníka:

- Výrobné číslo zásobníka:

- Vypúšťaná látka:

- Chemický názov:

- Kategória vypúšťanej látky:

- Aplikácia:

- Nomenklatúra:

- Množstvo látky (kg)

- Celková hmotnosť zásobníka (kg):

- Pracovná teplota:

- Prevádzkové parametre:

- Dátum plnenia:

- Zmeny hasiaceho média

- Množstvo pridané / odobrané (kg)

- Dôvod zmeny

- Kontrola únikov (vrátane nasledujúcich kontrol)

- Kontrolované oblasti

- Výsledok

- Prijaté opatrenia

- Je potrebná doplňujúca kontrola?

- Činnosti údržby alebo starostlivosti

- Príslušná oblasť

- Vykonaná údržba alebo servis

- Poznámky

- Testovanie automatického systému detekcie únikov

- Výsledok

- Poznámky

- Iné dôležité informácie

-	vypracovanie systémového záznamu z kontroly s uvedením prípadných nedostatkov ku každej nádobe s hasiacim médiom

-	Ročná opakovaná vonkajšia kontrola a skúška tlakovej nádoby stabilnej podľa zákona: 124/2006 Z.z., vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z., § 9 ods. 1c,2d/ v platnom znení, normy: STN 69 0012:2014-12 čl.5.1.1 a ďalších súvisiacich predpisov, k tejto kontrole tlakových nádob stabilných pre SHZ (stabilné hasiace zariadenie) je nutné vypracovať správu ku každej nádobe s hasiacim médiom, kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

  - Servis elektrického detekčného systému EDS pre SHZ (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Kontrola mesačná (8x ročne)

- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,

- kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

- aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),

- aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

  - Kontrola štvrťročná (3x ročne)

- kontrola náhradného napájacieho zdroja,

- kontrola hlásičov požiaru

  - kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,

  - funkčná kontrola hlásičov požiaru,

  - kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,

  - kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,

- funkčná skúška výstupov

  - ovládacích zariadení,

  - zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

  - doplňujúcich zariadení,

- kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

  - Kontrola ročná (1x ročne)

- kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,

- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení

  - povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,

  - utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,

  - jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,

  - napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,

  - záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,

  - prepojenia jednotlivých zariadení,

- kontrola hlásičov požiaru

  - funkčných parametrov hlásičov,

  - vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,

  - vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

-	   vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov

-   profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

  - Servis systému skorej detekcie požiaru - SDP pre SHZ (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Kontrola mesačná (8x ročne)

- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,

- kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

- aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),

- aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

  - Kontrola štvrťročná (3x ročne)

- kontrola náhradného napájacieho zdroja,

- kontrola hlásičov požiaru

  - kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,

  - funkčná kontrola hlásičov požiaru,

  - kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,

  - kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,

- funkčná skúška výstupov

  - ovládacích zariadení,

  - zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

  - doplňujúcich zariadení,

- kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

  - Kontrola ročná (1x ročne)

- kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,

- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení

  - povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,

  - utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,

  - jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,

  - napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,

  - záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,

  - prepojenia jednotlivých zariadení,

- kontrola hlásičov požiaru

  - funkčných parametrov hlásičov,

  - vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,

  - vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

-   vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov

-   profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

  - Servis systému detekcie zaplavenia DZ (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Kontrola štvrťročná (3x ročne)

- Kontrola zasunutia všetkých konektorov prepojovacích káblov - zasunutie na doraz a upevnenie

- Kontrola mechanického pripevnenia všetkých čidiel

- Kontrola vhodnosti montáže všetkých prvkov, ktorá musí byť prevedená v súlade s TP výrobcu

- Kontrola prenosu monitorovanej veličiny do riadiacej jednotky

- Kontrola prenosu alarmových stavov na zadané e-mailové adresy

- Kontrola zobrazovania on-line stavov čidiel prostredníctvom web-rozhrania

- Skúška činnosti všetkých čidiel

- Kontrola nastavenia dátumu a času riadiacej jednotky

- Kontrola či prevádzka zariadenia nie je rušená inými zariadeniami

- Kontrola funkčnosti zálohového napájania

  - Kontrola ročná (1x ročne)

- Kontrola zasunutia všetkých konektorov prepojovacích káblov - zasunutie na doraz a upevnenie

- Kontrola mechanického pripevnenia všetkých čidiel

- Kontrola vhodnosti montáže všetkých prvkov, ktorá musí byť prevedená v súlade s TP výrobcu

- Kontrola prenosu monitorovanej veličiny do riadiacej jednotky

- Kontrola prenosu alarmových stavov na zadané e-mailové adresy

- Kontrola zobrazovania on-line stavov čidiel prostredníctvom web-rozhrania

- Skúška činnosti všetkých čidiel

- Kontrola nastavenia dátumu a času riadiacej jednotky

- Kontrola či prevádzka zariadenia nie je rušená inými zariadeniami

- Kontrola funkčnosti zálohového napájania

- Kontrola prevádzkovej knihy a vykonanie zápisu o skúške činnosti

- Kontrola stavu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

-   vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov

-   profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

  - Servis elektrického zabezpečovacieho systému - EZS  (Aritech ATS 4099) (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Kontrola polročná (1x ročne)

- Kontrola činnosti všetkých prvkov

- Kontrola činnosti všetkých poplachových a sabotážnych slučiek

- Kontrola nasmerovania všetkých hlásičov nedovolených pohybov

- Kontrola činnosti optickej a akustickej signalizácie

- Kontrola činnosti všetkých samostatne vypínateľných zón

- Kontrola všetkých funkcií ústredne zariadenia a ovládacích panelov

- Kontrola činnosti náhradného zdroja

- Kontrola činnosti zariadenia ako celku

- Kontrola prenosového zariadenia na PCO

- Kontrola času a dátumu

  - Kontrola ročná (1x ročne)

- Kontrola či je zariadenie vybavené platnou projektovou dokumentáciou

- Kontrola upevnenia všetkých prvkov

- Kontrola (meraním) izolačného odporu

- Kontrola stavu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

- Kontrola nastavenia citlivosti prvkov

- Kontrola nasmerovanie prvkov

- Vyčistenie optík hlásičov nedovolených pohybov

- Kontrola činnosti všetkých prvkov

- Kontrola činnosti zariadenia ako celku

- Kontrola nasmerovania všetkých hlásičov nedovolených pohybov

- Kontrola činnosti optickej a akustickej signalizácie

- Kontrola činnosti všetkých samostatne vypínateľných zón

- Kontrola všetkých funkcií ústredne zariadenia a ovládacích panelov

- Kontrola činnosti náhradného zdroja

- Kontrola činnosti zariadenia ako celku

- Vytlačenie protokolu o skúške

- Kontrola, či prevádzkou zariadenia nemôže dôjsť k ohrozeniu osôb alebo okolia

- Kontrola, či prevádzka zariadenia nie je rušená inými zariadeniami alebo či zariadenie EZS neruší iné zariadenia

- Kontrola prenosového zariadenia na PCO

- Kontrola dátumu a času

- vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov

-   profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

  - Servis prístupového kontrolného systému - PKS (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Kontrola ročná (1x ročne)

- Kontrola či zariadenie PKS je vyhotovené podľa projektovej dokumentácie

- Kontrola či prevedenie a úplnosť montážnych prác je v súlade s projektovou dokumentáciou (kontrola umiestnenia každého prvku, kontrola každého namontovaného prvku - výrobca a typ, Kontrola vedenia káblových rozvodov, vrátane umiestnenia v trubkách alebo v žľaboch, pričom sa touto kontrolou zisťuje kvalita a vzhľad jednotlivých spojení a napojenia trubiek a žľabov, kontrola dodržania 30% rezervy stúpajúcich káblových trás (pokiaľ je to zahrnuté do zmluvy o dielo)

- Kontrola upevnenia každého prvku - dotiahnutie každého skrutkového inštalačného spoja

- Kontrola materiálov, farieb izolácie a prierezov vodičov káblových rozvodov

- Kontrola vzdialenosti vodičov od zdrojov, ktoré by mohli mať vplyv na vedené napätie, prípadne naindukovanie nežiaducich napätí do káblových trás (súbehy, križovania)

- Kontrola vhodnosti montáže všetkých prvkov, ktorá musí byť prevedená v súlade

- Kontrola či prevádzkou zariadenia nemôže dôjsť k ohrozeniu osôb alebo okolia

- Kontrola či prevádzka zariadenia nie je rušená inými zariadeniami a zariadenie PKS neruší iné zariadenia

- Kontrola stavu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

- Kontrola stavu a zaplnenia databázy

- Uvoľnenie nepotrebných dát

- Kontrola času a dátumu

-   vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov

-   profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

  - Servis priemyselnej televízie - PTV (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Kontrola ročná (1x ročne)

- Kontrola nasmerovania každej kamery - nasmerovanie

- Kontrola funkcie nastavenia každého prvku objektívu každej kamery - nastavenie

- Kontrola činnosti vykurovania každej vonkajšej kamery

- Kontrola funkčnosti ovládacej klávesnice alebo myši záznamového zariadenia

- Kontrola nastavenia dátumu a času na každom záznamovom zariadení

- Kontrola správneho označenia pozície každej kamery na každom záznamovom zariadení-označenie

- Kontrola oprávnenia pre ovládanie každého záznamového zariadenia a úrovne blokovania každej klávesnice

- Kontrola nastavenia obrazu na každom monitore - umiestnenie, jas a ostrosť - nastavenie

- Kontrola nastavenia každej funkcie každého záznamového zariadenia (režim nahrávania pri poplachu, programovanie časových zón, popis záznamu, automatické vypínanie, časový mod-rýchlosť nahrávania a podobne) - nastavenie

- Kontrola posledného nahratého obrázku z každej kamery na poslednej videokazete (ostrosť obrazu, dátum, čas, názvy pozícií jednotlivých kamier a podobne)

- Kontrola sieťových a náhradných zdrojov

- Kontrola zasunutia všetkých konektorov prepojovacích káblov - zasunutie na doraz a upevnenie

- Kontrola stavu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

- Kontrola spojenia na vzdialený prehliadač po LAN sieti

-   vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov

-   profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

  - Servis domáceho rozhlasu - DR (podľa Manuálu užívania stavby)

  - Kontrola ročná (1x ročne)

- Kontrola stavu spojov a upevnenia jednotlivých liniek

- Kontrola vstupov na ovládanie DR

- Kontrola zobrazovania jednotlivých stavov

- Kontrola DR ako celku

- Kontrola výkonových zosilňovačov

- Funkčné skúšky reproduktorov

- Funkčná skúška riadiacich vstupov

- Funkčná skúška spúšťania evakuačných správ

- Kontrola počuteľnosti a zrozumiteľnosti evakuačných správ

- Kontrola činnosti ústredne DR - vstup pre hudbu

- Kontrola činnosti ústredne DR - kontrola digitálneho záznamu hlásení

- Meranie izolačných stavov káblov, kontrola upevnenia jednotlivých prvkov

- Kontrola prenosu signálov na vzdialené zariadenia

- Kontrola ovládania zariadení systémom Hlasovej signalizácie požiaru

- Kontrola či zariadenie DR je vybavené projektovou dokumentáciou vystihujúcou stav v čase prehliadky

- Kontrola stavov ochrany pred úrazom elektrickým prúdom STN 33 20 00 6-61, STN 33 20 00 4-41

- Kontrola či prevádzkou zariadenia nemôže dôjsť k ohrozeniu osôb alebo okolia

- Kontrola či prevádzka zariadenia DR nie je rušená inými zariadeniami a či zariadenie HSP neruší iné zariadenia (týka sa iba namontovaných zariadení v priestore možného ovplyvňovania)

- Funkčná skúška činnosti zariadenia ako celku

  - Vypracovanie správy o odbornej prehliadke a skúškach elektrického zariadenia DR

-   profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

- Monitoring dátového centra (podľa Manuálu užívania stavby)

- Kontrola štvrťročná (3x ročne)

- Kontrola prenosu a odozvy monitorovaných veličín elektro, BB krabice, UPS, BS T/H, MG

- Kontrola správnosti merania snímačov teploty a vlhkosti, ich rozmiestnenia a vizuálny stav

- Kontrola funkčnosti notifikácie / nastavenie notifikácie

- Analýza všetkých log súborov a histórie poplachov

- Aktualizácia softvérového vybavenia monitorovacej centrály (v prípade potreby)

- Záloha systému a databázy na externé optické médium

- Kontrola zálohovania na externé úložisko

- Kontrola  softvérového vybavenia APC StruxureWare Datacenter Expert

- Kontrola oprávnenia pre ovládanie monitorovacieho zariadenia a úroveň prístupu

- Ročná profylaktická prehliadka (1x ročne)

- Kontrola štvrťročná

- Kontrola zasunutia všetkých konektorov prepojovacích káblov - zasunutie na doraz a upevnenie

- Kontrola binárnych vstupov monitorovacích boxov Constable POE

- Kontrola funkčnosti všetkých snímačov a kontrola odozvy monitorovacieho systému na zmenu stavu snímača

- Kontrola a zariadení: Server APC, Switch CISCO , ATS APC

-   vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov

-   profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - 2 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024

Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - 10 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024

Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia - rozvody  SHZ -  je potrebné ich vykonať do 2.4.2024

Monitoring Poskytovanie služby vzdialeného dohľadu

Zabezpečenie služby vzdialeného dohľadu

    - Zriadenie vzdialeného Servisného Monitorovacieho Dispečingu Poskytovateľa.

    - Monitoring stavu NON IT zariadení CDA pomocou monitorovacieho systému ISXC, t.j. sledovanie prevádzkových parametrov prostredia, systémov a zariadení, udalostí z protipožiarneho a bezpečnostného systému.

    - Okamžité oznámenie zistenej skutočnosti, t.j. oznámenie porúch, rizikových a kritických stavov zariadení.

    - Požadované reakcie na stavy z monitoringu zariadení technologickej infraštruktúry cieľom zamedzeniu škôd, minimalizácie rizík, odstránenia porúch a obnovy plnej funkčnosti zariadení CDA v minimálnom možnom čase s dodržaním parametrov služieb podpory pre jednotlivé systémy zazmluvnené u poskytovateľa.

    - Prijímanie hlásení o poruchách, chybách a neštandardných stavoch na kontaktných  bodoch vzdialeného SMD

    - Iniciovanie, koordinovanie a monitorovanie servisných zásahov v prípade nesprávnej činnosti, obmedzenej činnosti alebo porúch systémov a zariadení.

    - Iniciovanie, koordinovanie a monitorovanie servisných zásahov SO a externého servisného Poskytovateľa.

    - Vedenie záznamov o poruchách systémov a zariadení v informačnom systéme Poskytovateľa.

    - Iniciovanie a sledovanie činnosti súvisiacej s nepretržitým zásobovaním elektrickou energiou z motorgenerátora (sledovanie stavu paliva).

    - Evidenciu výkonov prác na zariadeniach a systémoch NON IT infraštruktúry v priestoroch CDA v rozsahu: Kto vykonáva činnosť; na ktorom zariadení (prípadne v ktorej časti), t.j. názov zariadenia a časť; akú činnosť vykonáva, t.j. čo konkrétne  robí na zariadení; uviesť začiatok a koniec výkonu prác, t.j. uviesť dátum (deň, mesiac, rok) a hodinu.

    - Spätná väzba po každom výkone (prevádzkovom alebo servisnom), t.j. zápis spôsobu a termínu odstránenia poruchy.

    - Koordináciu plánovaných a neplánovaných činností v priestoroch CDA.

- SLA k elektrickým, bezpečnostným, chladiacim a monitorovacím systémom

| Popis | Množstvo | Porucha |  |  | Profylaktické prehliadky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odozva | Nástup | Odstránenie* |  |
| Elektrické systémy |  |  |  |  |  |
| Vnútorné silnoprúdové rozvody | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 1x ročná |
| Monitorovací systém systémov technologickej infraštruktúry |  |  |  |  |  |
| APC StruxureWare Datacenter Expert | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 3x štvrťročné, 1x ročná |
| Záložné zdroje UPS |  |  |  |  |  |
| UPS záložné zdroje | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 1x ročná |
| Motorgenerátory |  |  |  |  |  |
| Motorgenerátor | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 1x ročná |
| Technologická a objektová bezpečnosť |  |  |  |  |  |
| EPS - Elektronická požiarna signalizácia | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná |
| SHZ FM-200 - Stabilné hasiace zariadenie | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 8x mesačné, 2x štvrťročné, 1x polročná, 1x ročná |
| EDS pre SHZ – elektronický detekčný systém | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná |
| SDP pre SHZ - Skorá detekcia požiaru | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná |
| DZ - Detekcia zaplavenia | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 3x štvrťročné, 1x ročná |
| EZS – elektrický zabezpečovací systém | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 1x polročná, 1x ročná |
| PKS – prístupový kontrolný systém | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 1x ročná |
| PTV - Priemyselná televízia | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 1x ročná |
| DR – domáci rozhlas | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 1x ročná |
| FPL – Fluorovodíkové plyny (súčasť SHZ) | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 2x polročná |
| Chladiace systémy | - | 2 hodiny | do 12 hodín | do 10 dní / best effort** | 2x polročná |

# (*) Pod odstránením poruchy sa myslí aj vykonanie náhradného opatrenia a následné trvalé odstránenie problému.

# (**) Pri výmene a dodávke náhradného dielu bude predložená cenová ponuka na schválenie s konečnou sumou za materiál a práce s uvedením presného dátumu dodania a dátumu odstránenia poruchy. Ak Objednávateľ cenovú ponuku neodsúhlasí do 2 pracovných dní, nie je Poskytovateľ v omeškaní s plnením. Ak je potrebná súčinnosť tretej strany pre odstránenie závady, vykonávateľ bezodkladne predloží objednávateľovi riešenie a harmonogram jej odstránenia, ktorý bude stanovený spoločne s objednávateľom a treťou stranou.

# Paušálne výkony nezahŕňajú náklady na dodané náhradné diely, tovary a spotrebný materiál.

Denná kontrola požiarnych systémov je definovaná vo vyhláške č. 726/2002 Zb. Podmienky kontroly elektrickej požiarnej signalizácie §15.

Kontrola elektrických zariadení a rozvodov je definovaná vo vyhláške 508/2009 Z. z.

Systémová podpora a servis – služby Systémovej podpory a servisnej činnosti pre systémy technologickej infraštruktúry, ktoré budú minimálne obsahovať:

  - nepretržitá servisná pohotovosť pre nahlasovanie porúch 24 hodín denne, 7 dní v týždni,

  - telefonická asistencia v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hod. (spätné zavolanie do 2 hodín od vyžiadania služby v rámci telefonickej asistencie),

  - garanciu reakčných časov a doby opráv v zmysle požadovaných parametrov SLA od nahlásenia poruchy

  - vykonávanie pravidelných prehliadok zariadení v špecifikovaných intervaloch,

  - vykonávanie opráv náhodných porúch zariadení,

  - priebežné vykonávanie upgrade a update zariadení,

  - priebežné vedenie prevádzkových denníkov zariadení.

### Parametre služieb podpory

| Incident | poskytovanie služby | nástup na poruchu a odstránenie poruchy ak nie je potrebný náhradný diel | nástup na poruchu a odstránenie poruchy ak je potrebný náhradný diel |
| --- | --- | --- | --- |
| Štandardný stav (b,d) | 8x5 | Do 10 dní | Do 48 hod |
| Rizikový stav (c,d) | 8x5 | Do 24 hod | Do 48 hod |
| Kritický stav (a,d) | 24x7 | Do 4 hod | Do 48 hod |

- doba opravy do 4 hodín od nahlásenia Poskytovateľa alebo Koncového zákazníka UKB v prípade poruchy časti redundantného systému, ak takáto porucha alebo výpadok časti redundantného systému spôsobuje prerušenie prevádzky IT zariadení. Poskytovateľ zabezpečí opravu kritických porúch v nepretržitom časovom pokrytí (sedem dní v týždni, 24 hodín denne aj počas sviatkov a dní pracovného pokoja).

- doba opravy do 10 dní od nahlásenia Poskytovateľa alebo Koncového zákazníka UKB v prípade poruchy nekritického systému technologickej časti CDA.

- pre poruchy, ktoré neohrozujú redundanciu alebo prevádzku dátového centra, sa servis a odstránenie poruchy poskytne v štandardnom režime 24 hodín od nahlásenia Poskytovateľa alebo Koncového zákazníka UKB.

- ak je zásah spojený s dodaním náhradného dielca pre opravu zariadenia, bude Poskytovateľ poskytovať servis a odstránenie poruchy v štandardnom režime nástupu do 48 hodín od nahlásenia Poskytovateľa alebo Koncového zákazníka UKB.

Štandardný stav, Rizikový stav a Kritické stavy sú popísané v Manuáli užívania stavby – Príloha číslo 1 k zmluve.