## opis_zadania_elektro
Opis zadania pre dodávku elektromontážnych prác a elektroinštalačného materiálu pri výstavbe VKZ
Predmetom ponuky je dodávka elektromontážnych prác a elektroinštalačného materiálu pri výstavbe VKZ.
Cenová ponuka má byť spracovaná na základe predloženého súpisu strojov a technologickej schémy.
Technické riešenie: Predmetom cenovej ponuky je dodávka elektroinštalácie k technológii VKZ.Vo VKZ budú postavené nové zariadenia pre dopravu ,miešanie a šrotovanie kŕmnych zmesí a ich uskladnenie v expedičných zásobníkoch. V rozvodni budú umiestnené do jnových rozvádzačových skríň rozvádzačove panely s istiacimi a spínacími prvkami pre spúšťanie strojov v linke.Kabelove trasy budú vedené po stenách a konštrukciách nich budú uložene kabely pre napájanie strojov a deblokačnách skriniek. V príjmových, výrobných a expedičných zásobníkoch budú umiestnené hladinomery MAX na meranie výšky vyrobenej kŕmnej zmesi. Riadenie linky bude pomocou PLC s vizualizáciou na dotykovom panely. Dovažovanie komodít do váhy bude regulované frekvenčným meničom ,čo zabezpečí maximálnu presnosť dodržania receptúry vyrábanej zmesy.Zaťaženie šrotovníka bude regulované pomocou PC tak ,aby nedochádzalo k jeho preťažovaniu a následne poškodeniu .Údaj o zaťažení motora šrotovníka bude zobrazený na monitore PC.V PC budú uložené jednotlivé receptúry kŕmnych zmesí a bude vedený archív výroby za účelom rýchlejšej kontroly spotrebovaných komodít a vyrobenej produkcii. Riadiace automaty budú umiestnené v rozvádzačoch. Predmetom ponuky nie je dodávka hlavného prívodu.
Káblové trasy budú vytvorené pomocou káblových roštov a sieťoviny, ku strojom pomocou pancierových trubiek a trubiek KOPEX.Káble CYKY budú uložené pevne v miestach možnosti poškodenia chránene.
V blízkosti strojov budú umiestnené deblokačné skrinky pre miestne spustenie v prípade opravy alebo skúšok stroja.
Cenová ponuka je rozdelená na jednotlivé časti pre lepšiu prehľadnosť cien za jednotlivé služby a dodaný materiál
Dodávka rozvádzača
Predmetom cenovej ponuky v tejto časti je dodávka rozvádzača ,s osadenými istiacimi a spínacími prvkami. Hlavný deon s prúdovým chráničom. Riadenie linky bude prevádzané PC v jestvujúcom velíne.V cene je aj dodávka deblokačných skriniek .
V cene nie je dodávka fr.meniča+tlmiviek-dodávka PREMETAL MON
Počty pohonov a výkony sú podľa navrhnutej technologickej schémy.
Montáž
Predmetom tejto časti cenovej ponuky je elektromontážnych prác a elektroinštalačného materiálu potrebného k vlastnej montáži. Počas montáže budú vytvorené káblovej trasy, prevedie sa uloženie káblov a zapájanie strojov v prevádzke.
Káblové trasy budú vyhotovené pozinkovanou sieťovinou a pancierovými trubkami proti mechanickému poškodeniu. Káblové trasy nebudú zakrytované. Montáž deblokačných skriniek, STOP tlačitok v prevádzke. Deblokačné skrinky budú umiestnené v blízkosti pohonu stroja, pre miestne spustenie stroja.
Po ukončení montáže bude prevedená skúšobná prevádzka a zaškolenie personálu. Pre vykonanú montáž bude spracovaná revízna správa.
Cenová ponuka montáže je rozdelená do týchto celkov:
Dodávka káblov CYKY podľa výkonov strojov
Dodávka káblových roštov a sieťoviny + pom.material
Elektromontážne práce
Snímače otáčok spodnej hlavy kapsového dopravníka a šnekových dopravníkov
Snímač otáčok 2 ks
Snímače vybočenia kurty
Meranie hladiny v zásobníkoch
V expedičných zásobníkoch budú hladinomery MAX a MIN ,celkovo 10 ks
Projektová dokumentácia
Projektová dokumentácia bude spracovaná podľa STN a EN na základe dodaných podkladov o strojoch a zariadeniach v skladových priestoroch. Projektová dokumentácia bude obsahovať časť motorickú pre výrobu rozvádzača a vlastnú montáž elektro. Táto dokumentácia bude predložená na schválenie TI a bude slúžiť pre vykonanie revízie a ku kolaudačnému konaniu
Revízia
Po vykonaní montáže bude spracovaná Východzia revízna správa elektroinštalácie pre prevedenú montáž.
Riadenie a automatizácia
Predmetom tejto časti cenovej ponuky je dodávka materiálu potrebného k vlastnej montáži ASR do rozvádzačov, riadiaceho software a vlastná výroba software pre navrhnutú linku podľa predloženej technologickej schémy.
Riadenie linky bude prevádzané pomocou PC s nainštalovaným riadiacim a vizualizačným programom. Jednotlivé stroje bude možné spúšťať v linke automaticky alebo ručne.
Riadiace automaty budú umiestnené vo vnútri rozvádzačov pre spúšťanie jednotlivých strojov.
Dodávka software
Váha a riadenie váhy
Predmetom tejto časti cenovej ponuky je dodávka materiálu potrebného k vlastnej montáži váhy do rozvádzača, riadiaceho software a vlastná výroba software pre navrhnutú váhu podľa predloženej technologickej schémy.
Riadenie váhy bude prevádzané pomocou PLC.Vizualizácia technologického procesu bude zobrazená dotykovom displeji.
Cenová ponuka montáže je rozdelená do týchto celkov:
Zostava váhy/WESICO/ tenzometre,indikator,zlučovací člen, montáž a kalibrácia
Software a zobrazenie váženia do výroby
Predmetom ponuky nie je hl.prívod,svetelna a zásuvková inštalácia, kompenzácia
Opis zadania pre dodávku elektromontážnych prác a elektroinštalačného materiálu pri doplnení sila SYMAGA k jestvujúcemu silu
Predmetom zákazky je dodávka elektromontážnych prác a elektroinštalačného materiálu pri doplnení sila SYMAGA k jestvujúcemu silu
Cenová ponuka má byť spracovaná na základe predloženého súpisu strojov a technologickej schémy.
Technické riešenie: Predmetom zákazky je dodávka elektroinštalácie k technológii pre 1ks sila SYMAGA s prepojením na jestvujúcu pozberovú linku a expedíciu. Vedľa síl v jestvujúcej rozvodni budú v umiestnené nové rozvádzače s istiacimi a spínacími prvkami pre spúšťanie strojov v linke. Káblové trasy budú vedené po silách a konštrukciách nich budú uložené kabely pre napájanie strojov a deblokačnách skriniek. V sile bude umiestnený hladinomer MAX pre meranie výšky obilia v sile. V sile budú umiestnené siloteplomery pre meranie teploty obilia v počte 11 ks na silo-celkovo 11 ks. Celý proces ovládania linky bude ovládaný pomocou dvojtlačítok vo velíne. Uzemnenie sila bude prevedené na uzemňovaciu pásovinu uloženú v základoch sila .
Káblové trasy budú vytvorené pomocou káblových roštov a sieťoviny, ku strojom pomocou pancierových trubiek a trubiek KOPEX. Káble CYKY budú uložené pevne v miestach možnosti poškodenia chránene.
V blízkosti strojov budú umiestnené deblokačné skrinky pre miestne spustenie v prípade opravy alebo skúšok stroja.
Cenová ponuka je rozdelená na jednotlivé časti pre lepšiu prehľadnosť cien za jednotlivé služby a dodaný materiál.
Dodávka rozvádzača
Predmetom cenovej ponuky v tejto časti je dodávka rozvádzačov -v rozvodni v blízkosti síl bude umiestnený rozvádzač s osadenými istiacimi a spínacími prvkami. Riadenie linky bude prevádzané pomocou dvojtlačítok .V cene je aj dodávka deblokačných skriniek.
Počty pohonov a výkony sú podľa navrhnutej technologickej schémy.
Montáž
Predmetom tejto časti cenovej ponuky je elektromontážnych prác a elektroinštalačného materiálu potrebného k vlastnej montáži. Počas montáže budú vytvorené káblovej trasy, prevedie sa uloženie káblov a zapájanie strojov v prevádzke.
Káblové trasy budú vyhotovené pozinkovanou sieťovinou a pancierovými trubkami proti mechanickému poškodeniu. Káblové trasy nebudú zakrytované. Montáž deblokačných skriniek, STOP tlačitok v prevádzke. Deblokačné skrinky budú umiestnené v blízkosti pohonu stroja, pre miestne spustenie stroja.
Po ukončení montáže bude prevedená skúšobná prevádzka a zaškolenie personálu. Pre vykonanú montáž bude spracovaná revízna správa.
Cenová ponuka montáže je rozdelená do týchto celkov:
Dodávka káblov CYKY podľa výkonov strojov
Dodávka káblových roštov a sieťoviny + pom.material
Elektromontážne práce
Hladinomery MAX
Predmetom ponuky je dodávka hladinomerov MAX 1ks
Dodávka hladinomerov 1 ks
Uzemnenie síl a technológie
Uzemnenie zásobníkov a síl bude prevedené pripojením pásoviny FeZn 30x4 spod základovej dosky ,a prepojením na technológiu a konštrukcie pomocou svoriek. Uloženie pásoviny pod základovú dosku je predmetom stavebnej časti.
Dodávka FeZn 30x4,svoriek štítkov
Montáž uzemnenia FeZn a pospojovania
Meranie teploty v silách
Predmetom ponuky je dodávka siloteplomerových závesov v sile dĺžky do 20m - 11 ks v sile. Tieto závesy budú prepojene komunikačným káblom do zobrazovacej jednotky bez možnosti archivácie.
Dodávka siloteplomerov 11ks
Projekt ELI
Pre prevedenie montáže bude spracovaný projekt ELI pre technológiu a Skladovacie silá.
Revízia ELI
Po vykonaní montáže bude spracovaná Východzia revízna správa elektroinštalácie pre prevedenú montáž.
Opis zadania pre dodávku elektromontážnych prác a elektroinštalačného materiálu pri výmene technológie oceľového sila Hniezdne
Predmetom ponuky je dodávka elektromontážnych prác a elektroinštalačného materiálu pri výmene technológie oceľového sila Hniezdne.
Cenová ponuka má byť spracovaná na základe predloženého súpisu strojov a technologickej schémy.
Technické riešenie: Predmetom cenovej ponuky je dodávka elektroinštalácie k vymenenej technológii pre oceľové silo s pozberovou linkou obilia a expedíciou. Vedľa síl v jestvujúcej rozvodni budú v jestvujúcich rozvádzačoch vymenené nadprúdové ochrany dopravníkov, ktoré budú vymenené za nové. Pre výpady a klapky 230V AC budú vykonané úpravy v rozvádzačoch na novododané výpady a klapky 400 V AC. Budú doplnené motorové spúšťače, stykače a prevodové relé. Káblové trasy budú vedené po silách a konštrukciách. V nich sú uložene káble pre napájanie strojov a deblokačnách skriniek. V silách budú hladinomery MAX pre meranie výšky obilia v silách a hladiny MAX pre snímanie zaplnenia expedičných zásobníkov. V silách budú umiestnené siloteplomery pre meranie teploty obilia v počte 2 ks na silo-celkovo 22 ks. Celý proces ovládania linky je ovládaný tlačítkami vo velíne.
Káblové trasy budú vytvorené pomocou káblových roštov a sieťoviny, ku strojom pomocou pancierových trubiek a trubiek KOPEX. Káble CYKY budú uložené pevne v miestach možnosti poškodenia chránene.
V blízkosti strojov budú umiestnené deblokačné skrinky pre miestne spustenie v prípade opravy alebo skúšok stroja.
Cenová ponuka je rozdelená na jednotlivé časti pre lepšiu prehľadnosť cien za jednotlivé služby a dodaný materiál.
Výmena ochrán v rozvádzači
Predmetom cenovej ponuky v tejto časti je výmena ochrán dopravníkov v rozvádzači a doplnenie stykačov pre nové výpady 400 V AC-/7,8,15,26,32,35,85,133-159/
Počty pohonov a výkony sú podľa navrhnutej technologickej schémy.
Montáž
Predmetom tejto časti cenovej ponuky je elektromontážnych prác a elektroinštalačného materiálu potrebného k vlastnej montáži. Počas montáže budú vytvorené káblovej trasy, prevedie sa uloženie káblov a zapájanie strojov v prevádzke.
Káblové trasy budú vyhotovené pozinkovanou sieťovinou a pancierovými trubkami proti mechanickému poškodeniu. Káblové trasy nebudú zakrytované. Montáž deblokačných skriniek, STOP tlačitok v prevádzke. Deblokačné skrinky budú umiestnené v blízkosti pohonu stroja, pre miestne spustenie stroja.
K vymeneným klapkám je potrebný nová kábel pre silovú časť 400V AC.
Cenová ponuka montáže je rozdelená do týchto celkov:
Dodávka káblov CYKY podľa výkonov strojov
Dodávka káblových roštov a sieťoviny + pom.material
Elektromontážne práce
Hladinomery MAX
Predmetom ponuky je dodávka hladinomerov MAX/MIN -23ks
Meranie teploty v silách
Predmetom ponuky je dodávka siloteplomerových závesov v silách dĺžky do 20m po 2 ks v sile celkom 22 ks.Tieto závesy budú prepojene komunikačným káblom do PLC s možnosťou archivácie.

## technologia_pri_výstavbe_VKZ
Strojná technológia:
2 | Výpad pod násypný kôš PV219 - DO | ks |  | 0.12
3 | Kapsový dopravník KD3013, h - 14 m, snímač otáčok , ix - 1,3 | ks | 1 | 2.2
4 | Závitovkový dopravník DZ250, l - 10 m, snímať zahltenia, ix - 1,3 | ks | 1 | 2.2
5 | Výpad pod dopravník DZ typ VPD219 - DO, ix - 1,3 | ks | 1 | 0.12
6 | Výpad pod dopravník DZ typ VPD219 - DO, ix - 1,3 | ks | 1 | 0.12
7 | Výpad pod dopravník DZ typ VPD219 - DO, ix - 1,3 | ks | 4 | 0.12
8 | Hladina MAX | ks |  | 0
8 | Hladina MIN | ks |  | 0
9 | Hladina MAX | ks |  | 0
9 | Hladina MIN | ks |  | 0
10 | Hladina MAX | ks | 1 | 0
10 | Hladina MIN | ks |  | 0
11 | Hladina MAX | ks | 1 | 0
11 | Hladina MIN | ks |  | 0
12 | Výpad pod zásobník PV219 - DO, ix - 1,3 | ks | 1 | 0.12
13 | Výpad pod zásobník PV219 - DO, ix - 1,3 | ks | 1.5 | 0.12
14 | Výpad pod zásobník PV219 - DO, ix - 1,3 | ks | 1 | 0.12
15 | Výpad pod zásobník PV219 - DO, ix - 1,3 | ks |  | 0.12
18 | Trubkový závitovkový dopravník DZT160, l - 2 m, FM, CHl, 2 x výpad, reverzný chod | ks | 1.5 | 1.1
21 | Válcový šrotovník ROMIL | ks | 1.5 | 15
22 | Vertikálny šrotovník VM37, výkon 4 - 6 t/h | ks | 1.5 | 37
23 | Závitovkový dopravník DZ200, l - 4,5 m, ix - 1,3 | ks | 1 | 1.1
25 | Kapsový dopravník KD3013, h - 14 m, snímač otáčok , ix - 1,3 | ks | 1 | 2.2
26 | Výpad pod dopravník DZ typ VPD219 - DO, ix - 1,3 | ks | 1 | 0.12
27 | Výpad pod dopravník DZ typ VPD219 - DO, ix - 1,3 | ks | 1 | 0.12
28 | Výpad pod dopravník DZ typ VPD219 - DO, ix - 1,3 | ks | 1 | 0.12
29 | Výpad pod dopravník DZ typ VPD219 - DO, ix - 1,3 | ks | 1 | 0.12
30 | Výpad pod dopravník DZ typ VPD219 - DO, ix - 1,3 | ks | 1 | 0.12
31 | Hladina MAX | ks | 1 | 0
31 | Hladina MIN | ks | 1 | 0
32 | Hladina MAX | ks |  | 0
32 | Hladina MIN | ks |  | 0
33 | Hladina MAX | ks |  | 0
33 | Hladina MIN | ks |  | 0
34 | Hladina MAX | ks |  | 0
34 | Hladina MIN | ks |  | 0
35 | Hladina MAX | ks |  | 0
35 | Hladina MIN | ks |  | 0
36 | Hladina MAX | ks |  | 0
36 | Hladina MIN | ks |  | 0
37 | Dávkovacie závitovkové dopravníky trubkové DZT200, l - 1 m | ks |  | 1.1
39 | Dávkovacie závitovkové dopravníky trubkové DZT200, l - 1 m | ks |  | 1.1
38 | Dávkovacie závitovkové dopravníky trubkové DZT200, l - 1 m | ks |  | 1.1
39 | Dávkovacie závitovkové dopravníky trubkové DZT200, l - 1 m | ks |  | 1.1
40 | Dávkovacie závitovkové dopravníky trubkové DZT200, l - 1 m | ks |  | 1.1
41 | Dávkovacie závitovkové dopravníky trubkové DZT200, l - 1 m | ks |  | 1.1
42 | Dávkovacie závitovkové dopravníky trubkové DZT200, l - 1 m | ks |  | 1.1
43 | Špirálová dopravník l - 10 m | ks |  | 1.1
44 | Špirálová dopravník l - 10 m | ks |  | 1.1
45 | Špirálová dopravník l - 10 m | ks |  | 1.1
46 | Špirálová dopravník l - 10 m | ks |  | 1.1
51 | Váha | ks |  | 0
52 | Výpad pod váhu VPD219 - DO | ks |  | 0.12
54 | Závitovkový dopravník DZ200, l - 4,5 m, snímač otáčok, ix - 1,3 | ks |  | 1.5
55 | Výpad pod násypný kôš PV219 - DO, ix - 1,3 | ks |  | 0.12
56 | Kapsový dopravník KD3013, h - 14 m, snímač otáčok , ix - 1,3 | ks |  | 2.2
57 | Závitovkový dopravník DZ250, l - 10 m, snímať zahltenia, ix - 1,3 | ks |  | 2.2
58 | Kapsový dopravník KD5620, h - 9 m, snímač otáčok , ix - 1,3 | ks |  | 3
59 | Miešačka horizontálna - jestvujúca | ks |  | 5.5
59 | Miešačka horizontálna - jestvujúca | ks |  | 0.12
60 | Kapsový dopravník KD5620, h - 14 m, snímač otáčok , ix - 1,3 | ks |  | 5.5
61 | Usmerňovací prvok dvojsmerný UPD219 - RO + koncáky | ks |  | 0
62 | Medzioperačný zásobník - jestvujúce - vrecovanie-MAX | ks |  | 0
63 | Medzioperačný zásobník - jestvujúce - vrecovanie-MAX | ks |  | 0
64 | Závitovkový dopravník DZ320, l - 6 m, snímať zahltenia, ix - 1,3 | ks |  | 2.2
65 | Závitovkový dopravník DZ320, l - 10 m, snímať zahltenia, ix - 1,3 | ks |  | 2.2
66 | Výpad pod dopravník DZ typ VPD219 - DO, ix - 1,3 | ks |  | 0.12
67 | Výpad pod dopravník DZ typ VPD219 - DO, ix - 1,3 | ks |  | 0.12
68 | Expedičné zásobníky ZS020 - 20 m3-MAX | ks |  | 0
69 | Expedičné zásobníky ZS020 - 20 m3-MAX | ks |  | 0
70 | Expedičné zásobníky ZS020 - 20 m3-MAX | ks |  | 0
99.36
| SPOLU : | XX | XXX