## List1
Príloha č. 1
Vonkajšie vplyvy v jednotlivých priestoroch stavby: SPŠ JM Hurbanova 6, Banská Bystrica
Kód Vonkajší vplyv | Priestor
|  | 1. NP | 2. NP | 3. NP | STRECHA
AA - Teplota okolia |  | AA5 | AA5 | AA5 | AA8
AB - Atmosferické podmienky |  | AB5 | AB5 | AB5 | AB8
AC - Nadmorská výška |  | AC1 | AC1 | AC1 | AC1
AD - Výskyt vody |  | AD1 | AD1 | AD1 | AD4
AE - Výskyt cudzích pevných telies |  | AE1 | AE1 | AE1 | AE1
AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok |  | AF1 | AF1 | AF1 | AF2
AG - Mechanické namáhanie - rázy |  | AG1 | AG1 | AG1 | AG2
AH - Mechanické namáhanie - vibrácie |  | AH1 | AH1 | AH1 | AH2
AK - Výskyt rastlín alebo plesní |  | AK1 | AK1 | AK1 | AK1
AL - Výskyt živočíchov |  | AL1 | AL1 | AL1 | AL2
AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie |  | AM1 | AM1 | AM1 | AM1
AN - Slnečné žiarenie |  | AN1 | AN1 | AN1 | AN2
AP - Seizmické účinky |  | AP1 | AP1 | AP1 | AP1
AQ - Búrková činnosť |  | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1
AR - Pohyb vzduchu |  | AR1 | AR1 | AR1 | AR2
AS - Vietor | ... | ... | ... | ... | AS 1
BA - Schopnosť osôb |  | BA1 | BA1 | BA1 | BA4
BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme |  | BC2 | BC2 | BC2 | BC2
BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva |  | BD1 | BD1 | BD1 | BD1
BE - Povaha spracovávaných a skladovaných látok |  | BE1 | BE1 | BE1 | BE1
...
CA - Stavebné materiály |  | CA1 | CA1 | CA1 | CA1
CB - Konštrukcia budovy |  | CB1 | CB1 | CB1 | CB1
Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 0300 (1988) |  | 3.1.1 | 3.1.1 | 3.1.1 | 4.1.1 | 3.1.1 | 3.1.1
Príloha č. 1
[6 empty] | 3.1.1 | 3.1.1