## Revízie
Verejný obstarávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Predmet zákazky: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V | [7 empty] | Príloha č. 1
CENOVÁ PONUKA "VZOROVÝ OBJEKT" (vyplniť sivé polia, ceny bez DPH)
Č. | Čl. STN | ROZPIS POLOŽIEK | Jedn. | Cena/jedn.(v EUR bez DPH) | Nh/jedn. | Počet | Nh spolu | Cena spolu (v EUR bez DPH)
1. | 6.4.2, 6.5.1.2 | Kontrola stavu hlavného prívodu z prípojkovej skrine pred fakturačným meraním | pole |  |  | 3 | 0 | 0
° Vizuálna kontrola hlavného prívodu z RIS distribútora do objektu, popis jeho označenia, istenia a uloženia.
° Kontrola a popis uzemnenia v RIS (prípadný nedostatok bude zadávateľ riešiť z distribútorom).
° Pri vypínaní objektu z dôvodu merania Riso je nutné kontaktovať správcu objektu.
2. | 6.4.2, 6.5.1.2 | Vizuálna kontrola (prehliadka) stavu rozvádzača do 10 prístrojov vrátane | pole |  |  | 6 | 0 | 0
° Štítok, IP, uzamykanie nástrojom, povrchová úprava, celistvosť krytov.
° Popis prístrojov (poistky, ističe, vypínače, stýkače, relé, elektromery, atď.), v rozsahu výrobca, typ, In, Ik, charakteristika a pod.
° Popis svorkovníc PEN, PE, N, fázových zberníc, ranžíru a pod.
° Stav vnútornej čistoty v rozvádzači.
3. | 6.4.2, 6.5.1.2 | Vizuálna kontrola (prehliadka) stavu rozvádzača od 10 do 30 prístrojov vrátane | pole |  |  | 9 | 0 | 0
° Štítok, IP, uzamykanie nástrojom, povrchová úprava, celistvosť krytov.
° Popis prístrojov (poistky, ističe, vypínače, stýkače, relé, elektromery, atď.), v rozsahu výrobca, typ, In, Ik, charakteristika a pod.
° Popis svorkovníc PEN, PE, N, fázových zberníc, ranžíru a pod.
° Stav vnútornej čistoty v rozvádzači.
4. | 6.4.2, 6.5.1.2 | Vizuálna kontrola (prehliadka) stavu rozvádzača nad 30 prístrojov | pole |  |  | 2 | 0 | 0
° Štítok, IP, uzamykanie nástrojom, povrchová úprava, celistvosť krytov.
° Popis prístrojov (poistky, ističe, vypínače, stýkače, relé, elektromery, atď.), v rozsahu výrobca, typ, In, Ik, charakteristika a pod.
° Popis svorkovníc PEN, PE, N, fázových zberníc, ranžíru a pod.
° Stav vnútornej čistoty v rozvádzači.
5. | 6.4.2, 6.5.1.2, 6.4.3.10 | Vizuálna kontrola okruhu bez pripojených spotrebičov z rozvádzača do 5 vývodov vrátane, funkčná skúška | obvod |  |  | 4 | 0 | 0
° Vizuálne prístupné uloženia vývodov na povrchu, v rebríkoch, lištách, príchytkách a pod.
° Kontrola vypínačov osvetlenia minimálne s popisom typu a IP, funkčná skúška.
° Kontrola koncových zásuvkových bodov, popis typu, IP, umiestnenie v kontrolovanom priestore (miestnosti).
° Kontrola, popis a umiestnenie vypínačov pevne pripojených spotrebičov, funkčná skúška.
6. | 6.4.2, 6.5.1.2, 6.4.3.10 | Vizuálna kontrola okruhu bez pripojených spotrebičov z rozvádzača nad 5 do 10 vývodov, funkčná skúška | obvod |  |  | 52 | 0 | 0
° Vizuálne prístupné uloženia vývodov na povrchu, v rebríkoch, lištách, príchytkách a pod.
° Kontrola vypínačov osvetlenia minimálne s popisom typu a IP, funkčná skúška.
° Kontrola koncových zásuvkových bodov, popis typu, IP, umiestnenie v kontrolovanom priestore (miestnosti).
° Kontrola, popis a umiestnenie vypínačov pevne pripojených spotrebičov, funkčná skúška.
7. | 6.4.2, 6.5.1.2, 6.4.3.10 | Vizuálna kontrola okruhu bez pripojených spotrebičov z rozvádzača nad 10 vývodov, funkčná skúška | obvod |  |  | 63 | 0 | 0
° Vizuálne prístupné uloženia vývodov na povrchu, v rebríkoch, lištách, príchytkách a pod.
° Kontrola vypínačov osvetlenia minimálne s popisom typu a IP, funkčná skúška.
° Kontrola koncových zásuvkových bodov, popis typu, IP, umiestnenie v kontrolovanom priestore (miestnosti).
° Kontrola, popis a umiestnenie vypínačov pevne pripojených spotrebičov, funkčná skúška.
8. | 6.4.2, 6.5.1.2 | Vizuálna kontrola pevného svetelného spotrebiča, svietidla | ks |  |  | 315 | 0 | 0
° Vizuálna kontrola a popis svietidla v rozsahu typ, IP.
° Počet svietidiel v kontorlovanej miestnosti, resp. v priestore podľa typov.
° Pri prehliadke je vhodné rozpísať skupiny (okruhy) svietidiel podľa ich ovládania vypínačmi.
9. | 6.4.3.3 | Meranie izolačných odporov Riso na prívode do prípojkovej skrine, rozvádzača, alebo rozvodnice | meranie |  |  | 20 | 0 | 0
° Meranie Riso prívodného vedenia v napájanom rozvádzači s vypnutím v napájacom rozvádzači.
° Jednotlivé merania medzi pracovnými vodičmi a ochranným vodičom pripojeným na uzemnenie sa považuje za jednu položku
merania, a v zápise sa uvedie minimálna hodnota pre každé meranie.
10. | 6.4.3.3 | Meranie izolačných odporov Riso vnútorného zapojenia rozvádzača, alebo rozvodnice | meranie |  |  | 20 | 0 | 0
° Meranie Riso vnútorného zapojenia rozvádzača s vypnutím prívodu a vývodov.
° Jednotlivé merania medzi pracovnými zbernicami L/ N a zbernicou PEN/PE sa považuje za jednu položku merania, a v zápise
sa uvedie minimálna hodnota pre každé meranie.
11. | 6.4.3.3 | Meranie izolačných odporov Riso 1. a 3. fázového okruhu z rozvádzača do 5 vývodov (mimo prívodu) | meranie |  |  | 17 | 0 | 0
° Meranie Riso výstupného vedenia z rozvádzača s vypnutím koncových bodov. Pre svetelné obvody zvolí postup revízny technik.
° Jednotlivé merania medzi pracovnými vodičmi a ochranným vodičom pripojeným na uzemnenie sa považujú za jednu jednotku
merania, a v zápise sa uvedie minimálna hodnota pre každé meranie.
° Ak sa v obvode nachádza nezistený spotrebič znemožňujúci meranie, je tento stav vhodné uviesť ako SVO (spotrebič v obvode)
12. | 6.4.3.3 | Meranie izolačných odporov Riso 1. a 3. okruhu z rozvádzača od 5 do 10 vývodov (mimo prívodu) | meranie |  |  | 52 | 0 | 0
° Meranie Riso výstupného vedenia z rozvádzača s vypnutím koncových bodov. Pre svetelné obvody zvolí postup revízny technik.
° Jednotlivé merania medzi pracovnými vodičmi a ochranným vodičom pripojeným na uzemnenie sa považujú za jednu jednotku
merania, a v zápise sa uvedie minimálna hodnota pre každé meranie.
° Ak sa v obvode nachádza nezistený spotrebič znemožňujúci meranie, je tento stav vhodné uviesť ako SVO (spotrebič v obvode)
13. | 6.4.3.3 | Meranie izolačných odporov Riso 1. a 3. okruhu z rozvádzača nad 10 vývodov (mimo prívodu) | meranie |  |  | 63 | 0 | 0
° Meranie Riso výstupného vedenia z rozvádzača s vypnutím koncových bodov. Pre svetelné obvody zvolí postup revízny technik.
° Jednotlivé merania medzi pracovnými vodičmi a ochranným vodičom pripojeným na uzemnenie sa považujú za jednu jednotku
merania, a v zápise sa uvedie minimálna hodnota pre každé meranie.
° Ak sa v obvode nachádza nezistený spotrebič znemožňujúci meranie, je tento stav vhodné uviesť ako SVO (spotrebič v obvode)
14. | 6.4.3.7.1, a), 1) | Meranie impedancie vypínacej slučky Rs na vypínačoch, zásuvkách, spotrebičoch a rozvodných zariadeniach | meranie |  |  | 290 | 0 | 0
° Meranie Rs na vstupnom vedení do rozvádzača.
° Meranie Rs v každej prístupnej zásuvke, vypínači pevne pripojeného spotrebiča a vstupe iných pripojených zariadení.
° Meranie Rs vo svetelných obvodoch je vhodné vykonať minimálne v najvzdialenejšom bode každého svetelného vývodu.
° Do zápisu k nameranej hodnote Rs je vhodné uviesť aj vypočítaný skratový prúd v mieste merania pre kontrolu predr. istenia.
15. | 6.4.3.7.2 | Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia uzemňovača | meranie |  |  | 17 | 0 | 0
° Meranie uzemnenia Rz v rozvádzačoch pokiaľ je viditeľne zriadené vývodom z uzemnenia. Napr. uzemňovacím vodičom FeZn.
° Meranie Rz uzemnenia bleskozvodnej sústavy.
° Počet meraní uzemnenia bleskovodu na základe typu zemniča A alebo B
° Počet množstva zemničov je odvodený od typu A. V prípade typu zemniča B sa vykoná len jedno meranie zemniča.
16. | 6.4.3.2 | Meranie prechodového odporu ochranného pospájania, alebo ochranného pospojovania | meranie |  |  | 41 | 0 | 0
* Meranie prechodového odporu pospájania v rozvádzačoch zo zbernice PEN/PE na ich kostru.
° Meranie prechodových odporov hlavného pospájania pokiaľ je zriadené.
° Meranie prechodových odporov doplnkového ochranného pospájania na neživých a cudzích neživých vodivých častiach.
° Vrátane popisu vodičov pospájania, typ, prierez, a pod.
17. | 6.4.3.8, 6.4.3.7.1, a), 2) | Skúšanie a preverenie ochrany chráničom | meranie |  |  | 8 | 0 | 0
° Kontrola funkčnosti chrániča testovacím tlačítkom.
° Meranie základných veličín - vypínací prúd IΔn, vypínací čas Δt.
18. | 6.4.3.11 | Meranie základných elektrických veličín U, I, P, A, cos ø | meranie |  |  | 20 | 0 | 0
° Meranie základných veličín je rozpísané ako jedno meranie v každom rozvádzači.
° O rozsahu a výbere merania konkrétnych veličín vrátane ich zápisu do kontroly rozvádzača rozhodne revízny technik.
19. | 6.4.3.9 | Meranie sledu fáz | meranie |  |  | 20 | 0 | 0
° Meranie sledu fáz je rozpísané ako jedno meranie v každom rozvádzači.
° O rozsahu a výbere na ďalších miestach vrátane ich zápisu rozhodne revízny technik podľa rozsahu motorických obvodov.
20. | 6.5.1.3 | Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu | ks |  |  | 119 | 0 | 0
° Pred vypnutím kontrola pripojených EZ na zabránenie škôd spôsobených neočakávaným vypnutím obvodu.
° Po vypnutí zabezpečenie vypnutého obvodu, po zapnutí uvedenie obvodu do ôvodného stavu.
° Po zapnutí kontrola správnej funkcie vypínacieho, resp. istiaceho prvku.
21. | 6.5.1.2 | Demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice | ks |  |  | 13 | 0 | 0
° Úplná demontáž každého krytu rozvádzača za účelom prístupu ku kontrolovanému priestoru v rozvádzači.
° Spätná montáž krytov rozvádzača na pôvodné miesto.
22. | 6.5.1.2 | Demontáž a montáž krytu elektrického prístroja, spotrebiča, vypínača, alebo inštalačnej krabice | ks |  |  | 52 | 0 | 0
° Demontáž a montáž krytov pevne pripojených spotrebičov za účelom vykonania príslušnej prehliadky a merania.
° Demontáž a montáž krytov vypínačov pevne pripojených spotrebičov za účelom vykonania príslušnej prehliadky a merania.
° Demontáž a montáž krytov ostatných zariadení v obvode za účelom vykonania príslušnej prehliadky a merania.
23. | 6.4.3.7 | Kontrola skratových pomerov v rozvádzači a vypínacej schopnosti prístrojov | ks |  |  | 17 | 0 | 0
° Kontrola skratových pomerov porovnaním nameraného maximálneho skratového prúdu Ik na vstupe do rozvádzača so skratovou
odolnosťou jednotlivých prístrojov. Kontorla deklarovanej skratovej odolnosti rozvádzača s nameraným skratovým prúdom.
° Kontrola vypínacej schopnosti istiacich prvkov na základe Ik v koncovom bode ich vývodov v závislosti na ich VA charakteristike
a požadovanom vypínacom čase.
24. | 6.4.3.7 | Kontrola dimenzie vedenia na oteplenie pri skrate | obvod |  |  | 136 | 0 | 0
° Kontrola prierezu vodičov výstupného vedenia za istiacim prvkom.
° Porovnanie prierezu výstupného vedenia s In jeho predradeného istenia a vyhodnotenie v závislosti na preťažovacích
a skratových nadprúdov v obvode.
Celková cena spolu za vzorový objekt v EUR bez DPH vrátane odstránenia drobných závad a dopravy na miesto poskytnutia služby - kritérium na vyhodnotenie ponúk |  |  |  | 0 |  |  | 0
Miesto a dátum: |  |  |  | Podpis a pečiatka:
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
* | Rozsah Nh je potrebné uvádzať v desiatkovej sústave. Napr. 30 min = 0,500 Nh, 10min = 0,166 Nh
* | Revízia musí byť vykonaná v súlade s STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 6: Revízia, júl 2018, čl. 6.5
* | Pri výkone periodickej revízie žiadame postupovať v zmysle čl. 6.5.1.1, tretí odsek, a národnej poznámky č.10 STN 33 2000-6, VI/2018
* | Pre jednotlivé položky je v popise úkonu odporúčaný jeho minimálny rozsah, ktorý revízny technik modifikuje priamo na mieste podľa aktuálneho stavu v EI.
* | V prípade nutnosti vypnutia celého objektu, resp. jeho časti, napr. meranie Riso, je potrebné dostatočne vopred kontaktovať jeho správcu za účelom prípravy prevádzky na vypnutie v dohodnutom čase a na dohodnutú dobu
* | Zoznam zistených nedostatkov a rozporov s technickými predpismi, normami STN a legislatívou žiadame vypracovať v zmysle vyhlášky 508/5009 Z.z. §16, bod g)
* | Závažnosť zistených nedostatkov žiadame klasifikovať v zmysle odporúčaní STN 33 2000-6/2018, tabuľka E2 nasledovne: C1 - Bezprostredné nebezpečenstvo, C2 - Potenciálne nebezpečenstvo, C3 - Odporúča sa vylepšenie.
* | Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov so zreteľom na ich závažnosť vrátane návrhu na odstavenie elektrického zariadenia z prevádzky žiadame vypracovať v zmysle vyhlášky 508/5009 Z.z. §16, bod i).
* | Celkové zhodnotenie spôsobilosti revidovanej elektrickej inštalácie žiadame uviesť v zmysle vyhlášky 508/5009 Z.z. §16, bod h). Podľa vzoru v STN 33 2000-6/2018, príloha E2, vrátane náležitostí v oddieloch F a G.
* | Formát spracovania vyššie uvedených požiadaviek je v kompetencii dodávateľa.
* | Všetky ostatné náležitosti obsahu revíznej správy musia zodpovedať vyhláške 508/2009 Z.z. §16, odsek (2).
* | V zmysle STN 33 2000-6/2018 a rozpisu položiek pre výkon revízie z rozpočtového programu ODIS 2021 4.Q požadujeme pre rozsah prehliadky a meraní v revíznej správe uviesť minimálne nasledujúce údaje:
| 1. | Prehliadka a merania v rozvádzači:
| * | popis miesta umiestnenia rozvádzača
| * | údaje zo štítku (výrobca, typ, IP, In, Ik a pod.)
| * | namerané hodnoty na vstupe do rozvádzača - napätie U, impedancia Rs, skratový prúd Ik
| * | Riso vnútorného zapojenia rozvádzača
| * | ochranné pospájanie na kostru rozvádzača
| * | popis a meranie uzemnenia, ak je zriadené
| * | popis prístrojov podľa radov zhora zľava dolu (svorkovnice, ističe, poistky, relé vypínače a pod.)
| * | popis výstupného vedenia - typ, počet a prierez vodičov
| * | funkcia výstupného obvodu (svetelný, zásuvkový, motorický, napájací, ovládací a pod.)
| * | Riso výstupného vedenia
| 2. | Prehliadka a merania v jednotlivých miestnostiach, resp. priestoroch:
| * | definovanie názvu miestnosti, resp. priestoru podľa účelu využitia, prípadne iné existujúce označenie
| * | popis svietidiel v miestnosti (priestore),- typ, počet, IP, príkon, meranie Rs podľa podmienok
| * | popis vypínačov v miestnosti (priestore), - radenie, počet, IP.
| * | popis zásuviek, každej zvlášť v miestnosti (priestore),- umiestnenie, prístupnosť, IP, meranie Rs každej prístupnej zásuvky
| * | popis ostatných elektrických zariadení v miestnosti (priestore) podľa rozsahu revízie vrátane merania Rs ak je potrebné
OSTATNÉ POŽIADAVKY:
* | Platné kalibračné protokoly pre použité meracie prístroje.
* | Použité meracie prístroje musia vyhovovať požiadavkám STN EN 61557.