Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Čistenie, kontrola a preskúšanie komínov a dymovodov v objektoch a zariadeniach v správe  MV SR v súlade s  § 19 a §20 vyhlášky  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z., o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol ( ďalej len vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.“) – uzatvorenie rámcových dohôd.

- Špecifikácia predmetu zákazky:

a)   Stručný opis predmetu zákazky:

Zabezpečenie čistenia, kontroly a preskúšania komínov  sa vykonáva v rozsahu:

- posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča;

- kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty;

- vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu;

- kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču;

- skúškou plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu;

- posúdením vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby;

- kontrolou priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.

- Lehoty čistenia a kontroly komínov:

Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

- ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

  - štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá;

  - šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky;

  - dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

- ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

  - dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá;

  - šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

- komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C sa musí počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok;

- komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v bode a) a b);

- komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky;

- sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína;

- spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v určených lehotách uvedených v bodoch a) a b);

- na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia platia body a) až f).

Čistenie, kontrola a preskúšanie komína a dymovodov v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa bude vykonávať v súlade s vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z. z. za účasti pracovníka Centra podpory, resp. správcu objektu.