## LTK projektová kancelária

#### Jánošíkova 5

080 01 Prešov

AKTUALIZÁCIA 05/2014

Vypracoval :								  Ing. Komanický

###### Zodpovedný projektant :						  Ing. Komanický

Vedúci projektant :							  Ing. Tkáč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investor :     Mesto Trnava

Stavba	:       Zariadenie pre seniorov v Trnave		  	  Dátum:  	05/2014

rekonštrukcia kuchyne

# Časť :          E – stavebná 						  Stupeň :	PS

Objekt  :      SO 01 Hlavný, blok B - kuchyňa	Diel:		ELI

Obsah:        Technická správa	Príl.č. :	1

Stavba:  	Zariadenie pre seniorov v Trnave

rekonštrukcia kuchyne

Objekt: 	SO 01 Hlavný, blok B - kuchyňa

Diel:	 	ELI – elektroinštalácia

Projekt rieši návrh svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie uvedenej stavby.

Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je výkresová dokumentácia, správa a vý-kaz. Dodávateľ stavby musí pred zahájením stavby preštudovať celú projektovú dokumentá-ciu a v prípade zistenia nedostatkov včas upozorniť investora a projektanta. Pred každým rea-lizačným procesom musí preštudovať dotknuté a súvisiace časti projektovej dokumentácie.

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené pri realizácii bez jeho súhla-su. Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii bezodkladne informovať pro-jektanta. Projektová dokumentácia je spracovaná podľa aktuálnych podkladov zariadení v ča-se spracovania projektu. Umiestnenie zariadení treba pred montážou upresniť s investorom a projektantom. Montáž zariadení a rozvodov treba robiť v koordinácii s ostatnými profesiami.

# Základné údaje

Elektrická sieť: 	3/PEN AC 400/230V TN-C-S

3/N/PE AC 400/230V TN-S

1/N/PE AC 230V TN-S

Základná ochrana pred  zásahom el. prúdom:		izolovaním živých častí, krytmi

Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche:		ochranným uzemnením a pospaj.

samočinným odpojením napájania

prúdovým chráničom

Ochrana pred prepäťovými javmi:				prepäťovou ochranou kat. T1+T2

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie:	3 - bežné spotrebiče

##### 1- núdzové svietidlá

##### Výkonová bilancia

Osvetlenie		2,3kW

Prenosné spotrebiče		5,0kW

Technológia kuchyne		107,0kW

VZT jednotka		9,5kW

Kondenzačná jednotka – rezerva		16,0kW

Inštalovaný výkon: Pi =					139,8kW

###### Výpočtový výkon: Pp = Pi x 0,75				104,8kW

Výpočtový prúd: Ip = 						167,2A

Existujúci stav – demontáže

Jestvujúca elektroinštalácia kuchyne a súvisiacich prevádzok sa zdemontuje vrátane dvoch nástenných rozvodníc na chodbe m.č.0122, z ktorých je napojená elektroinštalácia kuchyne. V prípade, že je z týchto rozvodníc napojená aj elektroinštalácia mimo riešené priestory, tieto vývody sa presmerujú do navrhovaného rozvádzača RK.

Navrhované riešenie

Bodom napojenia navrhovanej inštalácie bude skriňový rozvádzač kuchyne RK, ktorý sa káb-lom AYKY 3x240+120 + CY25 napojí z hlavného rozvádzača HR v elektrorozvodni. Uvede-ný kábel bude uložený pod omietkou resp. v podlahe jedálne a kuchyne. V podlahe sa uloží do chráničky HDPE 90. Podlaha jedálne sa následne uvedie do pôvodného stavu.

Navrhované osvetlenie je navrhnuté prevážne žiarivkovými svietidlami 2x36W s elektronic-kým predradníkom. Trubicové žiarivkové zdroje T8 sú navrhnuté Denné s indexom farebného podania Ra > 90.

Halogénové svietidlá E27 sú navrhnuté v skladoch. V kuchyni treba podľa možnosti svietidlá osadzovať nad pracovnými miestami. V prípade výpadku hlavného osvetlenia sa automaticky zapnú núdzové svietidlá.

Pre napojenie bežných prenosných spotrebičov sú určené zásuvkové vývody 230V. Miesto a výška ukončenia vývodov pre technológiu kuchyne je špecifikovaná vo výkrese č.4. resp. in-štalačnom pláne dodávateľa technológie kuchyne, nakreslené vývody ELI majú iba informa-tívny charakter. Dodávateľ musí pred zahájením prác dôkladne preštudovať požiadavky tech-nológie na spôsob ukončenia jednotlivých napájacích vývodov.

Navrhovaná VZT jednotka Z1 bude napojená samostatným vývodom pričom napojenie a ovládanie prívodného a odvodného ventilátora bude súčasťou dodávky ovládacej jednotky.

Navrhovaná elektroinštalácia v kuchyni (káble, vypínače, zásuvky) sa uloží pod omietku, v priestoroch s panelmi na povrchu v bielej PVC lište.

Pri súbehu káblov HACCP a silnoprúdovej časti ELI musí byť ich vzájomná vzdialenosť aspoň 10cm

Meranie spotreby el. energie

Je navrhnuté podružné v rozvádzači RK..

Bleskozvod

Ochrana strojovne VZT a komína pred bleskom sa zaistí zachytávacou tyčou 3m osadenou na existujúcej streche jedálne. Tyč sa vodičom FeZn 8 prepojí s jestvujúcou zachytávacou sústa-vou na streche.

Upozornenie pre investora

Prúdový chránič treba testovať skúšobným tlačidlom min. 1x mesačne resp. podľa pokynov výrobcu prepäťovej ochrany. Stav a funkčnosť prepäťovej je signalizovaná opticky – jej kon-trolu treba robiť po každej búrke.

Ochrana pred úrazom el. prúdom

Základná ochrana je zabezpečená izolovaním živých častí a krytmi.

Ochrana pri poruche je zabezpečená samočinným odpojením napájania a doplnkovým pospá-janím vodičom CY 6, na ktorý sa pripoja všetky neživé časti navrhnutých spotrebičov techno-lógie kuchyne a VZT. Doplnkové pospájanie sa pripojí na uzemňovaciu svorkovnicu kuchyne USK osadenú pri rozvádzači RK. Táto sa následne vodičom CY 25 prepojí s PEN prípojnicou hlavného rozvádzača HR v rozvodni ELI.

Obe uvedené ochrany doplňuje prúdový chránič vo funkcii doplnkovej ochrany.

Ako ochranný vodič sa nesmú použiť kovové vodovodné potrubie, potrubie obsahujúce hor-ľavé plyny alebo kvapaliny, konštrukčné časti vystavené mechanickému namáhaniu v normál-nej prevádzke, ohybné alebo poddajné kovové elektroinštalačné rúrky ak nie sú skonštruované na tieto účely, ohybné kovové časti, podperné vodiče, káblové rošty a káblové lávky.

Spájanie uzemňovacích vodičov sa robí zváraním, skrutkovaním alebo pomocou svoriek. Všetky spoje musia byť mechanicky odolné, chránené proti korózii a dimenzované na pred-pokladané prúdové zaťaženie. Musí sa zaručiť  stálosť mechanických a elektrických vlastnosti spojov.

Ochranný vodič sa po uložení nesmie dotýkať horľavých látok alebo podkladov.

Montáž navrhovanej elektroinštalácie

Všetky vedenia, inštalačné krabice a rozvodky a prístroje musia byť uložené tak, aby ich po dohotovení bolo možné elektricky skúšať a aby bol zaistený prístup ku svorkám v krabiciach za účelom vykonania údržby vedenia (prehliadky, doťahovanie skrutkových spojov a pod.)

Polomer ohybov v elektrickom rozvode musí byť taký, aby nespôsobil poškodenie vodičov a káblov.

Elektrické rozvody uložené v podlahe sa musia dostatočne chrániť proti poškodeniu, ktoré môže spôsobiť predpokladané používanie podlahy.

Elektrické rozvody, ktoré sú pevne namontované a vstavané v stenách miestností, sa musia viesť rovnobežne s horizontálnymi a vertikálnymi hranami miestností. Ak sú el. rozvody ulo-žené v konštrukcii, ale nie sú v nej pripevnené, môžu sa viesť čo najkratším smerom. Výnim-kou sú elektrické rozvody v stropoch alebo podlahách, ktoré sa môžu viesť najkratšou praktic-ky možnou dráhou. Pohyblivé el. rozvody sa musia montovať tak, aby na vodiče a spoje nepô-sobilo nadmerné ťahové namáhanie. Utesnenie a elektrické rozvody sa musia chrániť proti prenikaniu vody pozdĺž elektrického rozvodu alebo proti jej hromadeniu okolo tesnenia, ak nie je materiál, ktorý sa použije na tesnenie po skončení montáže úplne odolný proti vlhkosti. Elektrické rozvody sa nesmú umiestňovať do blízkosti neelektrických rozvodov ktoré produkujú teplo, dym, výpary, vodu, paru a pod. a môžu mať na el. rozvody škodlivé účinky ak nie sú proti týmto škodlivým účinkom chránené tieniacim krytom, ktorý neovplyvňuje rozptyl tepla z el. rozvodu. Okrem toho sa musí inštalácia urobiť tak, aby akákoľvek predpokladaná činnosť vy-konávaná na neelektrických rozvodoch nespôsobila poškodenie el. vedení a naopak. Odporúča sa, aby sa káble silnoprúdových obvodov na trase (v kanáloch, žľaboch a pod) vybavili trva-lým označením vo vhodných vzdialenostiach (približne každých 20m). Musia sa však vždy označiť v miestach, kde sa káble križujú a odbočujú a na obidvoch koncoch. Konce káblov sa musia pred zhotovením koncoviek alebo spojok vhodne chrániť pred pôsobením prostredia (vlhkosť, dážď, chemické vplyvy a pod). V miestnostiach s významným pôsobením vody, korozívnych látok a pod. sa musia použiť dištančné príchytky. Ak je v miestnosti viac ako jeden obvod, majú byť ELI škatule alebo rozvodky jedného obvodu v rovnakej výške. Silno-prúdové rozvody treba klásť tak, aby neovplyvňovali prevádzku telekomunikčných rozvodov. Vzájomnému súbehu a križovaniu by sa malo v čo najväčšej miere vyhýbať.

Prevádzka a bezpečnosť

Navrhované el.  zariadenie je v zmysle  vyhlášky 508/2009 Z.z. vyhradeným technickým za-riadením skupiny „B“.

Počas stavby navrhovaných zariadení musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpeč-nosti a ochrany zdravia pri práci najmä vyhl. č.374/1990Zb o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a zákona č. 140/2008, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska bezpečnosti pri práci treba dodržiavať predpísané pracovné postupy, kontrolovať stav bezpečnostných opatrení a podľa potreby a situácie ich dopĺňať, aby boli zaistené bezpeč-né podmienky na pracovisku. Pracovnici sú povinní na pracovisku počínať si tak, aby neohro-zovali svoje zdravie a život ani zdravie a život svojich kolegov. Všetky montážne práce smú byť robené iba za vypnutého beznapäťového stavu na základe príkazu „B“.

Pred uvedením do užívania budú navrhnuté zariadenia podrobené východiskovej revízii podľa STN 33 2000-6. Podľa vyhlášky 508/2009 Zb.z., §18 musí mať dodávateľská organizácia resp. montážni pracovníci osvedčenie na montážne práce.

O zariadeniach sa musí viesť prevádzková dokumentácia, zmeny na zariadeniach sa musia  vyznačiť v ich dokumentácii, zariadenia sa smú uviesť do prevádzky len vtedy, ak zodpoveda-jú príslušným predpisom a po vykonaní predpísaných kontrol, prehliadok a skúšok.

Počas prevádzky zariadení sa musí prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť el. zariadenia pra-videlne kontrolovať a vykonávať formou kontrol, prehliadok, skúšok, údržby a oprav podľa termínov uvedených vo vyhl. 508/2009, pridruženými predpismi a predpismi výrobcov el. zriadení resp. spracovaným prevádzkovým poriadkom.

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní projektu skutočného vyhotovenia je montážna organizácia povinná  investora resp. zodpovedného pracovníka investora  poučiť o možných ohrozeniach  el. prúdom  pri neodbornom  zaobchádzaní s  el. zariadením resp. o poškodení el. zariadení neobvyklým a neodborným zasahovaním do el.  zariadení a el. inšta-lácie. Z tohto poučenia je potrebné urobiť zápis.

Elektrické zariadenie môže byť v prevádzke iba v prípade, ak vyhovuje podmienkam uvede-ným vyhl. 508/2009 Zb.z. Prevádzkovať sa smú iba za takých podmienok, pre ktoré boli skon-štruované a vyrobené. Všetky časti el. zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzo-vané a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. Časti el. zariadení musia byť vyhotovené tak, aby sa na miestach ktorými prechádza el. prúd nemohli za bežných podmie-nok nebezpečne ohriať vodiče. Elektrické zariadenia musia byť upravené tak, aby sa dali pod-ľa potreby vypnúť. Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľad-né, čo najkratšie a aby sa križovali iba v nevyhnutných prípadoch. Prechody el. vedenia ste-nami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nedošlo ku ohrozeniu el. vedenia, pod-kladov ani okolitých priestorov. Spoje, ktorými sa izolované el. vedenia spájajú alebo pripá-jajú, nesmú znižovať stupeň izolácie el. vedenia. Navrhnuté prístroje, ktoré sa osadia na hor-ľavý podklad, musia byť vo vyhotovení na takýto podklad. Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek a zabezpečené proti skrúteniu žíl. Hlavný vypínač musí byť trvalo prís-tupný a viditeľne označený.

Činnosť na elektrickom el. zariadení môžu podľa vyhl. 508/2009 Zb.z. vykonávať iba "pou-čené" osoby v zmysle §20; "elektrotechnik" v zmysle §21; „samostatný elektrotechnik“ v zmysle §22;  „elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky“ v zmysle §23 a „revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického“ v zmysle §24 uvedenej vyhlášky.

Prešov, máj 2014					Vypracoval: Ing. Komanický

č.osv. S2008/00172/13/EIC COO/EZ