## LTK projektová kancelária

#### Jánošíkova 5

080 01 Prešov

AKTUALIZÁCIA 05/2014

Vypracoval :								  Ing. Komanický

###### Zodpovedný projektant :						  Ing. Komanický

Vedúci projektant :							  Ing. Tkáč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investor :     Mesto Trnava

Stavba	:       Zariadenie pre seniorov v Trnave		  	  Dátum:  	05/2014

rekonštrukcia kuchyne

# Časť :          E – stavebná 						  Stupeň :	PS

Objekt  :      SO 01 Hlavný, blok B - kuchyňa	 Diel:		ELI

Obsah:        Protokol o vonkajších vplyvoch	 Príl.č. :	3

Stavba:  	Zariadenie pre seniorov v Trnave

rekonštrukcia kuchyne

Objekt: 	SO 01 Hlavný, blok B - kuchyňa

Diel:	 	ELI – elektroinštalácia

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov v navrhovaných priestoroch najmä podľa STN 33 2000-5-51 následovne:

Komisia:

predseda	Ing.arch.Kupčihová

ASR		Ing.Tkáč

ELI		Ing.Komanický

ZTI		Ing.Gajdoš

VZT		Maruša

ÚVK		Ing.Miškuf

POPIS PREVÁDZKY

Varňa a ostatné spoločné súvisiace priestory s varňou

V uvedenom priestore najvyššia teplota vzduchu nepresiahne +40oC, najnižšia teplota neklesne pod –10oC, najvyššia priemerná relatívna vlhkosť vzduchu počas 24 hod nepresiahne 95%, najvyššia priemerná absolútna vlhkosť vzduchu počas 24 hodín nepresiahne 16,4g/m3, najvyššia zmena teploty počas 8 hodín nepresiahne 20oC a v týchto priestoroch je zabezpečené efektívne vetranie a odsávanie.

Prostredie : 	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1

využitie : 	BA4, BB3, BC3, BD1, BE1

konštrukcia : 	CA1, CB1

Umývací priestor

Umývací priestor je ohraničený:

- zvislou plochou prechádzajúcou obrysmi umývadla a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom a

- podlahou a stropom

Umývací priestor je znázornený na obr. N 701.3, STN 33 2000-7-701.

Prostredie : 	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1

využitie : 	BA1, BB3, BC2, BD1, BE1

konštrukcia : 	CA1, CB1

Ostatné vnútorné priestory

Elektrické zariadenie je vystavené teplote vzduchu –5oC až 35oC, relatívnej vlhkosti vzduchu do 80%, absolútnej vlhkosti vzduchu do 15g/m3.

prostredie : 	AA5, AB5, AC1, AD1, AE3, AF1, AG2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1

využitie : 	BA4, BB2, BC2, BD1, BE1

konštrukcia : 	CA1, CB1

Vonkajšie priestory pod prístreškom

V týchto priestoroch sú el. zariadenia chránené pred priamym vplyvom slnečného žiarenia, dažďa, snehu ale inakšie sú bez obmedzenia vystavené ostatným vplyvom atmosféry napr. vlhkosti, teplu, mrazu a pod.

Prostredie : 	AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF2, AG1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ3, AR1, AS1, AT1

využitie : 	BA1, BB2, BC2, BD1, BE1

konštrukcia : 	CA1, CB1

Vonkajšie priestory nechránené prístreškom

Prostredie : 	AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF1, AG2, AK2, AL2, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2

využitie : 	BA5, BC3, BD2, BE1

konštrukcia : 	CA1, CB1

Prešov, máj 2014							Ing. Tkáč