## Hárok1
RK Gastro s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |  |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
ponuku predkladá:
| obchodné meno: |  | dátum vypracovania ponuky:
sídlo:
IČO:
platca DPH:
pečiatka a podpis
Ponúkané zariadenie (výrobca, typ)
Predpokladaná doba dodania (kal. dní):
Cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH):
zariadenie:
| názov: | Dusíková stanica
| objem: | 1
celok | časť | technický parameter | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Dusíková stanica | Zariadenie | Maximálny prietok vyrobeného dusíka | min. 7 m3/h
|  | Čistota dusíka | min. 99,5%
|  | Výstupný tlak dusíka | min. 6 bar
|  | Kompresor | áno
|  | Adsorbčný sušič s tlakovým rosným bodom vzduchu - 40°C | áno
|  | Zostava filtrov stlačeného vzduchu do 0,01 um | áno
|  | Odlučovač vody | áno
|  | Pracovný zásobník dusíka s objemom | min. 250 l
|  | Koncový zásobník dusíka s objemom | min. 700 l
|  | Regulátor dusíka | áno
|  | Potrubný rozvod dusíka z certifikovaného, poplastovaného hliníkového potrubia vhodného pre dusík - dĺžka 40 m | áno
|  | Meranie čistoty dusíka pomocou kyslíkového analyzátora | áno
Riadiaci systém a kontrola
|  | Ovládanie stroja tlačidlami, zobrazenie čistoty dusíka a prevádzkového stavu na dipleji | áno
| Ostatné požiadavky alebo zmluvné podmienky | Doprava do miesta prevádzky - Rajecké teplice | áno
|  | Inštalácia zariadenia vrátane uvedenia do prevádzky | áno
|  | Zaškolenie obsluhy v mieste prevádzky vrátane funkčnej skúšky | áno
|  | Manuál na obsluhu v SR/CZ jazyku | áno
|  | Projektová dokumentácia k tlakovému rozvodu dusíka | áno
|  | Osvedčenie projektovej dokumentácie oprávnenou právnickou osobou | áno
|  | Úradná skúška tlakového rozvodu dusíka oprávnenou právnickou osobou | áno
|  | Úradná skúška tlakových nádob oprávnenou právnickou osobou | áno
|  | Záruka min. 12 mesiacov | áno
|  | Záručný a pozáručný servis do 48 hodín od nahlásanie poruchy zariadenia | áno