| Názov zákazky | KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-východ |
| --- | --- |
| Miesto stavby | Areál ZEVO OLO, a.s., Vlčie Hrdlo 72, 821 07 Bratislava, a areál Výhrevňa Juh, BAT, a.s., Vlčie Hrdlo 821 07 Bratislava |
| Investor |  |
| Stupeň dokumentácie | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |
| Objekt, súbor, časť |  |
| Názov dokumentácie | B.4 PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV |

| Termín vyhotovenia | November 2021 |
| --- | --- |

Vypracovali:

| Meno | Podpis: | Časti: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Marián Mišťurík |  | predseda komisie – ved. strojného oddelenia EGP |
| Ing. Zdenko Kontina |  | člen komisie – manažér ZEVO |
| p. Pavol Šelestiak |  | člen komisie – technológ elektrotechnická časť ZEVO |
| Ing. Marek Jantošovič |  | člen komisie – technológ strojnotechnolog.časť ZEVO |
| Ing. Matej Nemec |  | člen komisie – bezpečnostný a požiarny technik ZEVO |
| p. Pavol Synak |  | člen komisie – vedúci projektant strojnej časti EGP |
| Ing. Alexander Lenthár |  | člen komisie – zodpovedný projektant elektro a MaR |
| Ing. Dávid Pál |  | člen komisie – projektant stavebnej časti EGP |

Schválil:

Vyhotovenie č.

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Ing. Mišťurík |  |

Vedúci projektu:

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Synak |  |

Poradové číslo

001

| Revízia | List | Názov zmeny | Vykonal | Schválil | Dátum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- OBSAH:

1.Základné údaje	3

1.	Opis stavebného riešenia stavby	4

1.1	Stavebné objekty	4

2.	Rozhodnutie:	6

3.	Zdôvodnenie:	7

4.	Tabuľka vonkajších vplyvov v zmysle  STN EN 60721-3-3,4 :	8

4.1	-  Nové priestory	8

4.2	-  Existujúce priestory	9

5.	Príloha č. 1  -  Zoznam horľavých látok a ich vlastností	11

# 1.Základné údaje

Názov stavby:	KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-východ

Miesto stavby:	Areál ZEVO OLO, a.s., Vlčie Hrdlo 72, 821 07 Bratislava, a areál

Výhrevňa Juh, BAT, a.s., Vlčie Hrdlo 821 07 Bratislava

Použité podklady:

- Existujúci protokol o určení vonkajších vplyvov vypracovaný pre stavbu ZEVO Bratislava a schválený odbornou komisiou dňa 29.09.2020

- Dispozičné výkresy stavby : KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-Východ.

- STN EN 60721-3-3: Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3 : Klasifikácia skupín parametrov prostredia  a stupňov ich prísnosti. Odiel 3 : Stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom

- STN EN 60721-3-4: Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3 : Klasifikácia skupín parametrov prostredia  a stupňov ich prísnosti. Odiel 3 : Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom

- STN 33 2000-1:2009-04: elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1 : Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície.

- STN 33 2000-5-51/O2: 2019-10: Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

- STN 33 2000-4-41/O1: 2020-05: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

- Obhliadka predmetných objektov a zariadení

Poznámka:

Tento protokol dopĺňa existujúci protokol o určení vonkajších vplyvov o nové priestory a to:

- vnútorný priestor kontajnera točivej redukcie ( TR )

- vnútorný priestor kontajnera výmenníkovej stanice ( VS )

- vnútorný priestor kontajnera obehových sieťových a kondenzátnych čerpadiel

- priestor existujúceho potrubného kanála

- vonkajší priestor areálu ZEVO OLO, a.s.

Zvyšné dotknuté priestory ZEVO OLO, a.s. ( kotolňa, rozvodňa vlastnej spotreby, dozorňa OLO,a.s. ) zostávajú bez zmien a platí pre ne v plnom rozsahu rozhodnutie komisie uvedené v existujúcom protokole vypracovanom dňa 29.09.2020.

# Opis stavebného riešenia stavby

## Stavebné objekty

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

- SO 01 Kontajnery turbogenerátora a výmenníkovej stanice

- SO 01.1 Turbogenerátor

- SO 01.2 Výmenníková stanica

- SO 01.3 Spojovacie potrubie

- SO.01.4 Elektrotechnické zariadenie

- SO.01.5 Meranie a regulácia

- SO.01.6 EPS

- SO 02 Stavebné úpravy v areáli Spaľovne

- SO.03 Prípojka HV do areálu BAT, a.s. – Vh-Juh

  - stavebná časť

  - potrubná časť

Výstavba nového zdroja tepla a elektriny a nových potrubných trás bude vykonaná na nasledujúcich pozemkoch / parcelách v katastrálnom území Ružinov (805556), obec Bratislava-Ružinov.

| Parcelné číslo | Vlastník | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Popis stavby / súčasného stavu | Technické riešenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3979/6 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivánska cesta 22, Bratislava, PSČ 821 04, IČO: 681300 | Zastavaná plocha a nádvorie | 18 - Pozemok, na ktorom je dvor | Spevnené plochy – vybetónované nádvorie | Oceľové kontajnery osadené na betónové pätky Nadzemné rozvody pary, kondenzátu, horúcej vody a elektriny |
| 3979/36 |  | Zastavaná plocha a nádvorie | 16 – Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom | Administratívno-prevádzková budova | Vnútorné rozvody pary, kondenzátu, horúcej vody a elektriny |
| 3979/2 | Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, Bratislava, PSČ 829 05, SR, IČO: 35823542 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom | Časť Spevnené plochy – vybetónované nádvorie Časť zatrávnené plochy | Časť podzemné bezkanálové predizolované potrubia horúcej vody Časť nadzemné rozvody horúcej vody |

SO.01 Kontajnery turbogenerátora a výmenníkovej stanice

Kontajnery s technologickým zariadením budú umiestnené na asfaltovej ploche vedľa existujúcej chemickej úpravy vody. V rámci tohto SO budú vybudované základy pod kontajnery a obslužné lávky okolo kontajnerov. Umiestnenie obslužných plošín a lávok bude podľa požiadaviek dodávateľa  v miestach dverí a otvorov potrebných pre obsluhu a údržbu zariadenia.

Základy budú vybudované z monolitického železobetónu. Plošiny a obslužné lávky budú z oceľových konštrukcií.

Stavba rieši výstavbu novej parnej protitlakovej turbíny – točivej redukcie, ktorá zabezpečí  dodávku pary o parametroch 0,60 – 0,80 MPa do novej výmenníkovej stanice pre prípravu výkurovacej vody o parametroch 115ºC/55 ºC pre účely dodávky tepla do sústavy SCZT Bratislava-východ.

Stavba pozostáva z točivej redukcie pary – parnej turbíny, výmenníkovej stanice ( výmenník tepla para/voda, dochladzovač kondenzátu ) a obehových čerpadiel.

Parná protitlaková turbína bude poháňať synchrónny generátor s činným výkonom 400-500 kWe, napäťová úroveň synchrónneho generátora je 400V. Vyvedenie elektrického výkonu z generátora bude realizované káblom, ktorý bude zaústený do existujúcej  rozvodne v Spaľovni OLO, a.s Bratislava.   Elektrická energia vyrobená v novej parnej turbíne – točivej redukcii, bude dodávaná pre vlastnú spotrebu ZEVO.

Základné parametre parnej turbíny:

Vstupné parametre:

| Menovitý tlak pary na vstupe: | 1,9 | MPa |
| --- | --- | --- |
| Menovitá teplota vstupnej pary: | 275 | °C |

Výstupné parametre pary za vstrekom do protitlaku TG:

| Menovitý tlak pary v protitlaku: | 0,6-0,8 | MPa |
| --- | --- | --- |
| Menovitá teplota protitlakej pary: | 187-205 | °C |

Nový zdroj elektrickej a tepelnej energie s príslušenstvom, bude v kontajnerovom vyhotovení a bude situovaný na voľných plochách ZEVO, mimo hlavného výrobného bloku ZEVO.

Nový zdroj elektrickej a tepelnej energie spolu s príslušenstvom, bude umiestnený v troch kontajneroch. Jeden kontajner pre parnú turbínu, jeden pre výmenníky tepla a jeden pre obehové čerpadlá sieťovej vody.

Tepelná energia vo forme horúcej vody, bude dodávaná do Výhrevne Juh spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.

Zariadenie pracuje s nehorľavými médiami, vodnou parou o parametroch: p = 1,9 MPa, t = 275 °C, sieťovou vykurovacou vodou  o parametroch : p = 2,0  MPa,  t = 115 °C až 130 °C.

Olejový systém parnej turbíny zabezpečuje mazanie turbíny a dodávku oleja pre regulačný systém turbíny.  Vlastnosti turbínového oleja sú uvedené v prílohe č. 1 – Zoznam horľavých látok a ich vlastností.

SO 02 Stavebné úpravy v areáli Spaľovne

V rámci tohto SO budú vykonané všetky potrebné stavebné úpravy v existujúcich  priestoroch kotolne K1 – K3  ZEVO  a v existujúcom potrubnom betónovom kanále. Ide hlavne o vybudovanie prestupov cez stavebné konštrukcie,  opravu jestvujúcich konštrukcií v existujúcom potrubnom kanále , vybudovanie úchytných konštrukcií pre rozvody pary , vody a kondenzátu.

SO.03 Prípojka HV do areálu BAT, a.s. – Vh-Juh

V rámci tohto SO bude vybudovaná prípojka sieťovej vody 2 x DN400 systémom bezkanálového tepelného vedenia ( BTV ) od existujúceho potrubného kanála v areáli ZEVO OLO, a.s. po pripojenie potrubia horúcej vody na existujúci rozvod SCZT ( potrubie 2 x DN700 )

v areáli  TP Juh , BAT a.s. Bratislava.

# Prílohy:

Príloha č.1  - Zoznam horľavých látok a ich vlastností

Príloha č. 2  - Koordinačný výkres tavby časť 1

# Rozhodnutie:

Komisia rozhodla nasledovne :

Určenie vplyvov prostredia

Určenie vplyvov prostredia podľa STN 33 2000-5-51:2010 je uvedené v tabuľkách určenia vonkajších vplyvov v bode č. 3.1  Protokolu.

Údajový list so zoznamom horľavých látok a ich vlastností je uvedený v prílohe č. 1 – Protokolu.

V rámci novej stavby nie sú použité výbušné médiá a ani nevznikajú výbušné zóny, ktoré by bolo nutné posudzovať.

# Zdôvodnenie:

Komisia určila vonkajšie vplyvy v jednotlivých priestoroch Spaľovne OLO, a.s. na základe odborného posúdenia  technologického zariadenia, druhu práce, používaných materiálov a látok s prihliadnutím na platné predpisy a normy.

Komisia konštatuje že inštaláciou točivej redukcie - novej protitlakovej parnej turbíny, ktorá zabezpečí dodávku pary pre výmenníkovú stanicu z existujúceho rozdeľovača pary 1,9 MPa, 275 ºC nedochádza ku zmene používaných energetických médií. Inštaláciou novej parnej protitlakovej turbíny a výmenníkovej stanice, dochádza k doplneniu technologického zariadenia na prípravu horúcej vykurovacej vody o parametroch 115/55 ºC max. 130/55 ºC. Pre nové technologické zariadenie umiestnené v kontajneroch  - parný protitlakový turbogenerátor, výmenníkovú stanicu, sieťové a kondenzátne čerpadlá  bolo stanovené nové zatriedenie.

Zatriedenie a určenie kódov vonkajších vplyvov je uvedené v bode č. 5 - Tabuľka vonkajších vplyvov v zmysle STN EN 60721-3-3,4

Dátum :  15.11.2021                                                        ................................................................

podpis  predsedu komisie

# Tabuľka vonkajších vplyvov v zmysle  STN EN 60721-3-3,4 :

## -  Nové priestory

|  |  | Kód | Priestor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vonkajších vplyvov |  | Kontajner Priestor nového turbogenerátora | Kontajner Priestor výmenníkovej stanice | Kontajner Priestor obehových čerpadiel | Priestor existujúceho potrubného kanála | Vonkajší priestor |  |  |  |
| A - Podmienky prostredia |  | AA Teplota okolia |  | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 |  |  |  |
|  |  | AB Vlhkosť a teplota |  | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 |  |  |  |
|  |  | AC Nadmorská výška |  | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 |  |  |  |
|  |  | AD Výskyt vody |  | AD1 | AD1 | AD1 | AD1 | AD2 |  |  |  |
|  |  | AE Výskyt cudzích pevných telies |  | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 |  |  |  |
|  |  | AF Korózia |  | AF1 | AF1 | AF1 | AF2 | AF2 |  |  |  |
|  |  | AG Náraz |  | AG2 | AG2 | AG2 | AG2 | AG2 |  |  |  |
|  |  | AH Vibrácie |  | AH2 | AH2 | AH2 | AH2 | AH2 |  |  |  |
|  |  | AK Rastlinstvo |  | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 |  |  |  |
|  |  | AL Živočíchy |  | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 |  |  |  |
|  |  | AM Žiarenia (a iné pôsobenie) |  | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 |  |  |  |
|  |  | AN Slnečné žiarenie |  | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN2 |  |  |  |
|  |  | AP Seizmické účinky |  | AP2 | AP2 | AP2 | AP2 | AP1 |  |  |  |
|  |  | AQ Búrková činnosť |  | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 |  |  |  |
|  |  | AR Pohyb vzduchu |  | AR2 | AR2 | AR2 | AR1 | –- |  |  |  |
|  |  | AS Vietor |  | –- | –- | –- | –- | AS2 |  |  |  |
| B - Využitie |  | BA Schopnosť osôb |  | BA4 | BA4 | BA4 | BA4 | BA4 |  |  |  |
|  |  | BC Dotyk so zemou |  | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC1 |  |  |  |
|  |  | BD Únik |  | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 |  |  |  |
|  |  | BE Látky v objekte |  | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 |  |  |  |
| C - Konštrukcie | budov | CA Stavebné materiály |  | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 |  |  |  |
|  |  | CB Konštrukcia budovy |  | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 |  |  |  |

## -  Existujúce priestory

# Príloha č. 1  -  Zoznam horľavých látok a ich vlastností

| Závod : Spaľovňa komunálneho odpadu/ OLO, a.s. Priestor : Uzatvorená prevádzka Kontajner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Súvisiaci výkres : Dispozícia : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|  | Horľavá látka |  |  |  | DMV |  |  | Prchavosť |  |  |  |  |  |
| Číslo | Názov | Zloženie |  | Bod vzplanutia °C | kg/m3 |  | % obj. | Tlak nasýtených pár 20°C kPa | Bod varu °C | Relatívna hustota plynu alebo pary k vzduchu2) | Teplota vznietenia °C | Skupina výbušnosti a teplotná trieda3) | Ďalšie informácie a poznámky |
| 1 | Hydraulický olej ADDINOL HVLP32 | - |  | 235 | - |  | 0,6 | - | >240 | 860 | >250 | - | Kin. Viskozita ( pri 40°C ) 32 mm2/s |
| 2 | Hydraulický olej HLP68 | - |  | 230 | - |  | - | - | - | 877 | - | - | Kin. Viskozita ( pri 40°C ) 61,4-74,6 mm2/s |
| 3 | Turbínový olej ADDINOL TG46EP | - |  | 230 | - |  | - | - | - | 864 | - | - | Kin. Viskozita ( pri 40°C ) 41,4-50,6 mm2/s |