22

| Názov zákazky | KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-východ |
| --- | --- |
| Miesto stavby | Areál ZEVO OLO, a.s., Vlčie Hrdlo 72, 821 07 Bratislava, a areál Výhrevňa Juh, BAT, a.s., Vlčie Hrdlo 821 07 Bratislava |
| Investor |  |
| Stupeň dokumentácie | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |
| Objekt, súbor, časť |  |
| Názov dokumentácie | A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA |

| Termín vyhotovenia | November 2021 |
| --- | --- |

Vypracovali:

| Meno | Podpis: | Časti: |
| --- | --- | --- |
| Synak |  |  |

Schválil:

Vyhotovenie č.

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Ing. Prónay |  |

Vedúci projektu:

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Synak |  |

Poradové číslo

001

| Revízia | List | Názov zmeny | Vykonal | Schválil | Dátum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- OBSAH:

1.	Základné údaje o navrhovateľovi	3

1.1	Názov stavby	3

1.2	Miesto stavby	3

1.3	Investor	3

1.4	Budúci prevádzkovateľ	3

1.5	Rok realizácie stavby	3

1.6	Projektant stavby	3

1.7	Dodávateľ stavby	3

1.8	Vyvolané investície	3

1.9	Súvisiace investície so stavbou	3

1.10	Postup výstavby	4

2.	Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku	4

3.	Prehľad východiskových podkladov	6

4.	Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory	6

4.1	Členenie stavby na stavebné objekty	6

5.	Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície	6

6.	Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby	7

7.	Celkové náklady stavby	7

8.	Uvedenie do prevádzky, testovacia skúška, prevzatie zariadenia odberateľom	7

# Základné údaje o navrhovateľovi

## Názov stavby

KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT  Ba-východ

## Miesto stavby

Areál ZEVO OLO, a.s.

Vlčie Hrdlo 3102/72

821 07 Bratislava

Areál Výhrevňa Juh - Bratislavská teplárenská, a.s. (v skratke BAT)

Vlčie Hrdlo

821 07 Bratislava

## Investor

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. (v skratke OLO, a.s.)

Ivanská cesta 1906/22

821 04 Bratislava

IČO:	00681300

## Budúci prevádzkovateľ

ZEVO OLO, a.s. Bratislava

Vlčie Hrdlo 3102/72

82 107 Bratislava

## Rok realizácie stavby

2022

## Projektant stavby

Energoprojekt EDS, s.r.o. Bratislava

## Dodávateľ stavby

Bude určený výberovým konaním

## Vyvolané investície

Žiadne

## Súvisiace investície so stavbou

Žiadne

## Postup výstavby

Realizovaná výstavba bude pozostávať z nasledovných fáz:

- výstavba nových základov pod kontajnery točivej redukcie – parnej turbíny a výmenníkovej stanice

- osadenie kontajnerov novej točivej redukcie, výmenníkovej stanice a príslušenstva

- montáž potrubia

- montáž el. + M + R, ASRTP časti

- uvedenie do prevádzky

- testovacia prevádzka / 72 hodinový skúšobných chod s preukazovaním osobitých výkonových parametrov.

Pri montážnych prácach bude nevyhnutné dôsledné zabezpečenie staveniska, keďže rekonštrukcia bude prebiehať vo výrobnej zóne areálu.

# Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Stavba rieši využitie cca 14 t/h pary 1,9 MPa, 275°C na prípravu horúcej vody o menovitých prevádzkových  parametroch 115°C /55°C, pre účely dodávky tepla do sústavy SCZT Bratislava-východ.

Nový zdroj tepelnej a elektrickej energie bude dočasnou energetickou stavbou budovanou v areáli ZEVO OLO, a.s..

Nový zdroj pozostáva z točivej redukcie pary – parnej turbíny, výmenníkovej stanice ( výmenník tepla para/voda, dochladzovač kondenzátu ) a obehových čerpadiel.

Pri prevádzke dôjde k navýšeniu inštalovaného výkonu elektrickej energie v ZEVO o 400-500 kWe.

Po výstavbe nového kotla K3 na spaľovanie zmesového komunálneho odpadu a novej TG v ZEVO, bude predmetný zdroj tepla a elektriny odstavený a bude využívaná iba potrubia horúcovodnej potrubnej trasy pre vyvedenie tepelného výkonu cca. 30 MW do sústavy SCZT Bratislava-východ.

Elektrická energia vyrobená v novej parnej turbíne – točivej redukcii, bude dodávaná pre vlastnú spotrebu ZEVO.

Nový energetický zdroj nebude produkovať nové zdroje emisií. Kondenzát z pary bude vrátený do existujúceho kondenzátneho a napájacieho systému.

Kvapalné odpady, budú odvedené do súčasného kanalizačného systému ZEVO.

Nový zdroj elektrickej a tepelnej energie s príslušenstvom, bude v kontajnerovom vyhotovení a bude situovaný na voľných plochách ZEVO, mimo hlavného výrobného bloku ZEVO.

Nový zdroj elektrickej a tepelnej energie spolu s príslušenstvom, bude umiestnený v troch kontajneroch. Jeden kontajner pre parnú turbínu, jeden pre výmenníky tepla a jeden pre obehové čerpadlá sieťovej vody.

Tepelná energia vo forme horúcej vody, bude dodávaná do Vh-Juh spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.

Časť potrubí novej horúcovodnej potrubnej trasy pre vyvedenie tepelného výkonu a napojenie na sústavu SCZT Bratislava-východ bude vybudovaná v areáli BAT Vh-Juh, Vlčie hrdlo.

Meranie tepla dodaného zo ZEVO do BAT bude v priestoroch Vh-Juh.

Všetky potrebné médiá a elektrická energia pre vlastnú spotrebu, budú dodané z existujúcich systémov ZEVO.

Prevádzka točivej redukcie, vrátane dodávky tepla vo forme horúcej vody do spoločnosti BAT, a.s., bude hlavne vo vykurovacom období v zimných mesiacoch (november – február), v prípade potreby / požiadavky BAT aj mimo uvedeného obdobia (okrem doby odstávok ZEVO).

Vyrobená elektrická energia z točivej redukcie bude spotrebovaná v rámci vlastnej spotreby ZEVO.

Realizáciou výstavy točivej redukcie sa maximálny parný výkon ZEVO nezmení.

Výstavba novej parnej turbíny a výmenníkovej stanice bude mať viacero pozitívnych dopadov:

- zoptimalizuje sa prevádzka ZEVO z hľadiska efektívnosti

- zefektívni sa využitie energie vyrobenej spaľovaním odpadu dodávku tepla a na výrobu elektriny

Základné parametre točivej redukcie (parnej turbíny):

| Parameter | Hodnota |  |
| --- | --- | --- |
| Menovitý elektrický výkon parnej turbíny | 400-500 | kWe |
| Parný výkon turbíny | 14 | t/h |
| Vstupný tlak admisnej pary | 1,9 | MPa abs. |
| Vstupná teplota admisnej pary | 275 | °C |
| Výstupná teplota pary | 205 – 187,0 | °C |
| Výstupný tlak pary | 0,8 – 0,6 | MPa abs. |
| Otáčky generátora | 3000 | ot/min |
| Vyrobená elektrina (za 2800 hod/rok) | 1120 - 1400 | MWh |

Základné parametre výmenníkovej stanice ( výmenník tepla + dochladzovač kondenzátu) :

| Parameter | Hodnota |  |
| --- | --- | --- |
| Celkový výkon | 10000 | kW |
| Parametre horúcej vody | 115/70 | °C |
| Výmenník tepla | para/voda |  |
| Menovitý tepelný výkon výmenníka | 8425 | kWt |
| Vstupná teplota sieťovej vody do výmenníka tepla para/voda | 68,72 | °C |
| Výstupná teplota sieťovej vody z výmenníka tepla para/voda | 115 | °C |
| Výstupná teplota kondenzátu | 165 | °C |
| Prietočné množstvo na strane kondenzátu | 14,089 | t/h |
| Prietočné množstvo na strane vody | 155,717 | t/h |
| Dochladzovač kondenzátu | kondenzát/voda |  |
| Menovitý tepelný výkon dochladzovača | 1575 | kWt |
| Vstupná teplota sieťovej vody do dochladzovača | 55 - 60 | °C |
| Výstupná teplota sieťovej vody z dochladzovača | 68,72 | °C |
| Prietočné množstvo na strane vody | 155,717 | t/h |
| Vstupná teplota kondenzátu | 165 | °C |
| Výstupná teplota kondenzátu | 70 | °C |
| Prietočné množstvo na strane kondenzátu | 14,089 | t/h |

# Prehľad východiskových podkladov

- Výkresová dokumentácia súčasného stavu (v rozsahu ktorý bol k dispozícii)

- Technické a prevádzkové informácie poskytnuté prevádzkovateľom

- Výsledky prerokovania s prevádzkovateľom

- Technické údaje dodávateľov zariadení

- Platné normy a legislatívne predpisy

# Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory

## Členenie stavby na stavebné objekty

Členenie stavby na SO.

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

- SO 01 Kontajnery turbogenerátora a výmenníkovej stanice

- SO 01.1 Točivá redukcia

- SO 01.2 Výmenníková stanica

- SO 01.3 Spojovacie potrubie

- SO.01.4 Elektrotechnické zariadenie

- SO.01.5 Meranie a regulácia

- SO.01.6 EPS

- SO 02 Stavebné úpravy v areáli Spaľovne

- SO.03 Prípojka HV do areálu BAT, a.s. – Vh-Juh

  - stavebná časť

  - potrubná časť

# Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície

Nie sú žiadne

# Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby

Predpokladané začatie prác	                        	04/2022

Predpokladané ukončenie prác 	            	10/2022

# Celkové náklady stavby

Celkové náklady IN (TR + VS + CHÚV+PomPrev)    :  	2 046 825,00  €

# Uvedenie do prevádzky, testovacia skúška, prevzatie zariadenia odberateľom

Po ukončení montáže budú urobené individuálne skúšky  zariadení, v rámci ktorých sa vykonajú tlakové skúšky a vyčistenie potrubných rozvodov, preukáže sa funkčnosť jednotlivých armatúr,  a pod.

Pri uvádzaní technologických zariadení do prevádzky je potrebné riadiť sa podľa vopred písomne vypracovaného technologického predpisu, prevádzkových predpisov a podľa technických podmienok jednotlivých strojných zariadení. Pred zahájením skúšok, musia byť vypracované východzie revízie vyhradených technických zariadení ako aj ďalšie doklady

vyplývajúce zo znenia Vyhl. č.508/2009 Z.z. a č. 576/2002 Z.z., musia byť nastavené ochrany a musí byť urobené základné nastavenie regulačných okruhov.

Testovacia skúška, ktorá má za úlohu preukázať funkčnosť stavby, prevádzkovú spoľahlivosť a dosiahnutie prevádzkových parametrov bude vykonaná v rozsahu 72 hod. nepretržitej prevádzky.

Po úspešnom vykonaní testovacej skúšky a zabezpečení potrebných dokladov môže byť začaté preberacie konanie na prevzatie zariadenia odberateľom.

Na prevzatom zariadení môže začať skúšobná prevádzka,  jej trvanie sa predpokladá v dĺžke troch mesiacov.