## Hárok1
kruh |  |  |  | kruh
S | 0.0088203 | m2 | 31.7529 | S | 0.019597 | m2 | 70.5483
r | 0.053 | m |  | r | 0.079 | m
r z d | 0.053 | m |  | r z d | 0.079 | m
d | 106 | mm |  | d | 158 | mm
valec |  |  |  | valec
V | 5.0452 | m3 |  | V | 17.4999 | m3
l | 572 | m |  | l | 893 | m
| 0.025226 | 121.0845 |  |  | 0.087499 | 17.4999

## Hárok2
43.0391
44.51 | Q
100
935 | ro 1
0.1 | delta p

## Hárok3
Por. | Skrátený popis |  | M. J. | Množstvo
čís.
pol.
Technická špecifikácia
KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-východ
Projekt pre stavebné povolenie
Hlavné zariadenia:
| Komplet zariadený kontajner s točivou redukciou |  | ks | 1
vrátane:
1 | kontajner
2 | Točivá redukcia, asynchrónny generátor 400 V, 50 Hz
Technicke parametre:
El. výkon: 400-500kW
Prietok páry: 14 t/h
Generátor: 3000 ot/min
Tlak vstup: 1,9MPa
Tlak výstup 0,8-0,6MPa
Teplota vstup 275 °C
Teplota výstup 205-187 °C
3 | Rozvádzač ochrán a istenie generátora 400 V, vrátane napájania a istenia
pohonov na vlastnej turbíne, pevná kompenzácia.
4 | Diaľkové ovládanie TR z dozorne TP.
5 | Kontajner upravený pre potreby technológie, montáž, sprevádzkovanie.
6 | Odovzdávacie skúšky, zaškolenie obsluhy.
7 | Transport TR do miesta - Bratislava.
8 | Stavebne prace, parovody, potrubie kondenzátu, potrubie chladiacej vody, montáž parovodov a pomocne
technológie, izolácia potrubia a silová kabeláž, projektové prace po hranicu dodavky (vid. schému zapojenia zdroja TR-VS)
| Komplet zariadená 10MW výmenníková stanica v kontajneroch |  | ks | 1
Technicke parametre:
Para 160 °C 5bar max.T 210 °C do točivej redukcie
Vykurovanie 130/69 °C letná prevádzka 75/50 °C
vrátane:
9 | 2 x kontajner
10 | Parný kondenzátor o výkone 8,5MW
11 | Dochladzovač kondenzátu 1,5MW
12 | Parná regulačná armatúra s havarijnou funkciou
13 | Uzatváracie armatúry
14 | Odvádzače kondenzátu s príslušenstvom
15 | Návarky a manometre pre MaR
16 | Obehové čerpadlá 2 x 100% Q=350m3/h, H=80m s frekvenčným meničom
17 | Kondenzátna nádrž
18 | Kondezačné čerpadlá
19 | Rozvádzač MaR a elektro regulácia
20 | Vybavenie na ohrev a chladenie kontajnerov
21 | Zásuvky pre prípadné doplnenie elektrického vykurovania (ako proti mrazová ochrana)
1. Potrubie BTV s príslušenstvom + MS
SYSTÉM BTV
Predizolované potrubie
EN 10216-1 mat. P235TR1 (11 353.1)
22 | DN 400/630 | FTS 2 P DN 400/630 - (L=12m) | ks | 12
Predizolované rúrové oblúky, rad B (štandard)
23 | DN 400 - 90° | FTS 2 E DN 400/630 - 90º | ks | 6
Predizolované rúrové oblúky, atyp
24 | DN 400 - 90° | FTS 2 E DN 400/630 - 90º | ks | 4
Kompletný zmršťovací spoj
25 | DN 400/630 | FTS 2 DSJ DN 400/630 | ks | 28
T-kus, odvzdušnenie
26 | DN 400/50 | FTS 2 D/A-V DN400xDN 50 | ks | 2
Kompenzačná poduška
27 | DN 400/630 | FTS FPP 2000x40x1000 mm | ks | 36
Koncová objímka izolácie
28 | DN 400/630 | FTS 2 ES DN 00/630 ZIPP | ks | 4
Gumenná prechodka stenou
29 | DN 400/630 | FTS 2 CR DN400/630 | ks | 2
MONITOROVACÍ SYSTÉM
Signalizačná fólia
30 | MT300 |  | m | 0
Signalizačný prístroj
31 | BD 43 SET |  | ks | 2
3. Potrubie STN-EN s príslušenstvom
Horúcovodné potrubie
EN 10216-1,2 mat. P235TR1 (11 353.1)
32 | DN 25 | Ф33,7x 2,6 ( 1,990 kg/m ) odvzdušnenie | m | 48
33 | DN 50 | Ф60,3x 2,9 ( 4,110 kg/m ) vypúšťanie | m | 36
34 | DN 300 | Ф323,9x 8 ( 62,324 kg/m ) | m | 28
35 | DN 400 | Ф406,4x 11 ( 107 kg/m ) | m | 335
Rúrový ohyb 3,0 DN
36 | DN 25 - 90° | Ф33,7x 2,6 | ks | 12
37 | DN 50 - 90° | Ф60,3x 2,9 | ks | 12
38 | DN 300 - 90°-K | Ф323,9x 8 | ks | 4
39 | DN 400 - 90°-K | Ф406,4x 11 | ks | 15
40 | DN 400 - 90°-2.5DN | Ф406,4x 11 | ks | 2
41 | DN 400 - 90°-3DN | Ф406,4x 11 | ks | 7
42 | DN 400 - 45° | Ф406,4x 11 | ks | 15
43 | DN 400 - 15° | Ф406,4x 11 | ks | 3
Prechodový kus
44 | DN 400/DN 300 |  | ks | 2
Dno klenuté
45 | DN 400 |  | ks | 2
Príruba krková STN EN 1092-1-11
46 | DN 25 PN 40 | Ф33,7x 2,6 | ks | 0
47 | DN 50 PN 40 | Ф60,3x 2,9 | ks | 0
48 | DN 300 PN 25 | Ф323,9x 8 | ks | 8
49 | DN 400 PN 25 | Ф406.4x 11 | ks | 6
Príruba zaslepovacia STN EN 1092-1-05
50 | DN 400 PN 25 |  | ks | 2
Prírubové spoje
(Tesnenie, skrutka, matica, podložka)
51 | DN 25 PN 40 |  | ks | 0
52 | DN 50 PN 40 |  | ks | 0
53 | DN 300 PN 25 |  | ks | 8
54 | DN 400 PN 25 |  | ks | 6
Parné potrubie
EN 10216-1,2 mat. P265GH (12022.1)
55 | DN 100 |  | m | 42
56 | DN 150 |  | m | 60
57 | DN 200 |  | m | 14
58 | DN 250 |  | m | 115
59 | DN 600 |  | m | 20
Rúrový ohyb
60 | DN 100 - 90° |  | ks | 6
61 | DN 150 - 90° |  | ks | 9
62 | DN 150 - 45° |  | ks | 1
63 | DN 200 - 90° |  | ks | 3
64 | DN 250 - 90° |  | ks | 17
65 | DN 600 - 90° |  | ks | 3
Príruba krková
66 | DN 100 PN 40 |  | ks | 2
67 | DN 150 PN 40 |  | ks | 5
68 | DN 150 PN 16 |  | ks | 2
69 | DN 200 PN 16 |  | ks | 3
70 | DN 250 PN 16 |  | ks | 7
71 | DN 600 PN 16 |  | ks | 2
Prechodový kus
72 | DN 100/DN 80 |  | ks | 2
73 | DN 250/DN 200 |  | ks | 2
74 | DN 400/DN 200 |  | ks | 1
75 | DN 600/DN 400 |  | ks | 1
T kus
76 | DN 250 |  | ks | 3
77 | DN 250/DN150 |  | ks | 2
4. Armatúry
Filter
78 | DN 25 PN 40 |  | ks | 1
Parné sito
79 | DN 150 PN 40 |  | ks | 1
80 | Redukčný ventil pary RCHS 0,8MPa-0,04MPa |  | ks | 1
Posuvač uzatváraci s obtokom , prírubový, s elektropohonom
81 | DN 600 PN 16 |  | ks | 1
82 | DN 250 PN 16 |  | ks | 3
83 | DN 150 PN 40 |  | ks | 1
Posuvač
84 | DN 100 PN 40 |  | ks | 1
Klapka uzatváracia, prírubová, s elektropohonom
85 | DN 400 PN 25 |  | ks | 3
86 | DN 300 PN 25 |  | ks | 2
Regulačny ventil
87 | DN 250 PN 16 | prírubový s elektropoh. ,Dod MaR | ks | 1
88 | DN 150 PN 16 | s ručným ovládaním, prírubový | ks | 1
89 | DN 25 PN 40 | so servopohonom | ks | 1
Uzatráraci ventil, prírubový s elektropohonom
90 | DN 250 PN 16 |  | ks | 2
Uzatráraci ventil, prírubový
91 | DN 25 PN 40 |  | ks | 1
92 | DN 65 PN 16 |  | ks | 1
Uzatráraci ventil
93 | DN 50 PN 40 | vypúšťanie | ks | 8
94 | DN 25 PN 40 | odvzdušnenie | ks | 8
95 | DN 25 PN 16 | vypúšťanie | ks | 2
96 | DN 15 PN 16 | odvzdušnenie | ks | 2
Spätný guľový ventil, prírubový
97 | DN 65 PN 16 |  | ks | 1
5. Príslušenstvo
Teplomer
98 | TR 100 D 100 mm, 0 - 400 ºC |  | ks | 3
99 | Teplomerové puzdro |  | ks | 10
100 | Návarok pre teplomerové puzdro |  | ks | 11
Príslušenstvo snímača tlaku
101 | Kondenzačná slučka k privareniu, zahnutá, M20 x 1,5 |  | ks | 10
102 | Tlakomerný kohút |  | ks | 10
103 | monometer |  |  | 4
7. Izolácie tepelné
Špecifikácia :
Minerálna vlna Nobasil R-RECO
104 | hrúbka 100 mm |  | m2 | 120
104 | hrúbka 90 mm |  | m2 | 110
105 | hrúbka 60 mm |  | m2 | 135
106 | Pozinkovaný plech hr. 09,mm |  | m2 | 360
8. Nátery
Spojovacie potrubie (izolované potrubie)
107 | Základný náter S 2000 (1x) |  | l | 30

## Hárok4
h1 | 76.71
h2 | 76.75 |  | Q | H | DN
l | 2.07 | UPS 65-120/2 | 50 | 10.5 | 150
spad | -1.9324 | UPS 25-80 180 | 8.5 | 8 | 65
|  | UPS 32-55 180 | 10 | 5.5 | 50
|  | UPS 25-80 180 | 8.5 | 8 | 50
|  | UPS 25-80 180 | 8.5 | 8 | 50
|  | UPS 40-60/2 | 20 | 5.7 | 65