| Názov zákazky | KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-východ |
| --- | --- |
| Miesto stavby | Areál ZEVO OLO, a.s., Vlčie Hrdlo 72, 821 07 Bratislava, a areál Výhrevňa Juh, BAT, a.s., Vlčie Hrdlo 821 07 Bratislava |
| Investor |  |
| Stupeň dokumentácie | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |
| Objekt, súbor, časť | SO 01 – Kontajnery turbogenerátora a výmenníkovej stanice |
| Názov dokumentácie | TECHNICKÁ SPRÁVA |

| Termín vyhotovenia | November 2021 |
| --- | --- |

Vypracovali:

| Meno | Podpis: | Časti: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Pál |  |  |

Schválil:

Vyhotovenie č.

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Ing. Prónay |  |

Vedúci projektu:

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Synak |  |

Poradové číslo

001

| Revízia | List | Názov zmeny | Vykonal | Schválil | Dátum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OBSAH

1.	Účel a umiestnenie objektu	3

2.	Prehľad východiskových podkladov	3

3.	Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie	3

4.	Stavebno-technické riešenie	3

4.1	Zemné práce a výkopy	3

4.2	Základy	3

4.3	Zámočnícke výrobky	4

5.	Ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci	4

# Účel a umiestnenie objektu

Stavba rieši umiestnenie kontajnerov turbogenerátora a výmenníkovej stanice na ploche vozovky vedľa jestvujúceho objektu kotolne v areáli ZEVO OLO. Budú použité kontajnery 40´ DC dĺžky 12m. Technológia turbogenerátora bude uložená v jednom kontajnery a technológia výmenníkovej stanice v dvoch na sebe uložených kontajneroch. Základ kontajnerov budú tvoriť prefabrikované betónové panely uložené na podkladnom betóne. Vstupy do kontajnerov budú zabezpečené pomocou oceľového schodiska a plošiny na požadovaných miestach.

Dažďové vody z kontajnerov budú odvádzané na okolitú komunikáciu kde budú ďalej odtekať do jestvujúcej kanalizačnej siete.

# Prehľad východiskových podkladov

- obhliadka staveniska

- fotodokumentácia jestvujúceho stavu (EGP EDS 10/2021)

- konzultácie s investorom

- požiadavky technológie

- pôvodná dokumentácia (2004)

- polohopisné a výškopisné zameranie územia (2004)

- platné normy STN-EN a legislatívne predpisy SR

# Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

Jedná sa o dočasnú stavbu v priemyselnom areáli ZEVO OLO. Kontajnery 40´ DC budú od seba farebne odlíšené podľa požiadaviek investora.

# Stavebno-technické riešenie

## Zemné práce a výkopy

Neuvažuje sa.

## Základy

Na jestvujúcu asfaltovú vozovku sa vybetónuje vyrovnávacia vrstva – podkladný betón tr.C30/37 hrúbky 150-190mm vystužený kari sieťou ∅8/150 pri dolnom povrchu. Na podkladný betón sa v dvoch vrstvách striedavo raz v priečnom a raz v pozdĺžnom smere uložia prefabrikované betónové cestné panely KDZ 3000/1000/150. Po stranách cestných blokov umiestniť výstuž ∅25 a prevariť panely navzájom. Kontajnery 40´ DC s technológiou budú pevne spojené so základom pomocou chemických kotiev.

## Zámočnícke výrobky

Zo severnej strany, v mieste vrát lodných kontajnerov bude vytvorená oceľová plošina 6650x1600mm z profilov HEA a UPE. Plošina bude prekrytá oceľovým roštom a prístupná oceľovým schodiskom s bočnicami z profilov UPE a s oceľovými schodiskovými stupňami.

Prístup do vyššieho kontajnera výmenníkovej stanice bude cez vytvorenú oceľovú plošinu 2150x1275mm z profilov HEA a UPE. Plošina bude opatrená okopovým plechom výšky 100mm, prekrytá oceľovým roštom a prístupná oceľovým schodiskom s bočnicami z profilov UPE a s oceľovými schodiskovými stupňami.

# Ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci

Pri realizácií je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné a technické predpisy a normy, ktoré súvisia s vykonanou prácou. Vzhľadom na bezpečnosť práce sa musí dodržať znenie Vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.