## Výkaz výmer
Výstavba technologického zariadenia pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do SCZT Bratislava - východ
Por. | Skrátený popis / výkaz výmer |  | M. J. | Množstvo | Cena v €* |  |  | Hmotnosť [ t ]
čís. |  |  |  |  | Jednotková | Celkom
pol. | [5 empty] | Dodávka | Montáž
REKAPITULÁCIA
1. | Hlavné zariadenia |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 50
2. | Potrubie BTV s príslušenstvom + MS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.298
3. | Horúcovodné potrubie STN-EN s príslušenstvom |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 73.41
4. | Parné potrubie STN-EN s príslušenstvom |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 19.128
5. | Armatúry |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.254
6. | Príslušenstvo |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Prípravné, realizačné a dokončovacie stavebné práce |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8. | Pomocné oceľové konštrukcie |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.563
9. | Izolácie tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10. | Nátery |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11. | Dodávky a montáže spolu |  |  |  |  | 0 | 0
12. | Projektová činnosť |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkom: dodávka + montáž + projekty |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 118.653
13. | doprava + vnútrostaveniskový presun |  | % | 5 |  | 0
14. | pridružené výkony |  | % | 2 |  |  | 0
15. | murárska výpomoc |  | % | 2 |  |  | 0
| Celkom |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 118.653
16. | Montážne mechanizmy ( autožeriav ) |  | deň | 217 | 0 |  | 0
| Položky 1 - 16c elkom |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 118.653
Spolu KVET ZEVO OLO s vyvedením tepla do SCZT BA - východ | [5 empty] | 0 |  | EUR bez DPH
1. | Hlavné zariadenia
| Točivá redukcia - Kompletne zariadený kontajner s točivou redukciou, pozostávajúci z |  | súb. | 1 | 0 | 0 |  |  | 15000
1 | Točivá redukcia 1,9/0,8 s asynchrónnym generátorom a príslušenstvom |  |  |  |  | 0
Technické parametre:
Točivá redukcia TR 320
Tlak pary na vstupe do TR: 1,90 MPa abs
Teplota pary na vstupe do TR: 275 °C
Prietok pary: 14 t/h
Tlak pary na výstupe z TR: 0,80-0,60 MPa abs
Teplota pary na výstupe z TR: 205-187 °C
Elektrický výkon generátora: 400-500 kW / 400 V / 50 Hz
Otáčky elektrického generátora: 3000 ot/min
2 | Rozvádzač ochrán a istenia generátora 400 V, vrátane napájania a istenia pohonov na vlastnej |  |  |  |  | 0
turbíne (TR), pevná kompenzácia.
3 | Diaľkové ovládanie TR z velína ZEVO OLO |  |  |  |  | 0
4 | Kontajner 40´ upravený pre potreby technológie TR, montáž, sprevádzkovanie. |  |  |  |  | 0
5 | Odovzdávacie skúšky, zaškolenie obsluhy. |  |  |  |  | 0
6 | Transport kontajnera s TR do miesta - ZEVO OLO Bratislava. |  |  |  |  | 0
7 | Prvé olejové náplně - mazací olej 200 l, hydraulický olej 30 l |  |  |  |  | 0
8 | Kovové hadice - 1x vstup do TR DN150 PN40, 1x výstup z TR DN250 PN16 |  |  |  |  | 0
9 | Klimatizácia oddelenia s elektrickými rozvádzačmi RG a RT. |  |  |  |  | 0
10 | Elektrotechnické zariadenie a MaR pre pripojenie TR |  | súb. | 1 |  | 0
| Bloková výmenníková stanica 10 MW - Kompletne zariadená VS v dvoch kontajneroch |  | súb. | 1 |  | 0 | 0 |  | 35000
Technické parametre:
Menovitý tepený výkom VS: 10 MW
Menovitý teplotný spád sieťovej vody vo vykurovacom období : 115/55 °C
Teplotný spád sieťovej vody mimo vykurovacieho obdobia : 75/50 °C
Maximálna teplota ohriatej sieťovej vody: 130 °C
Maximálny prevádzkový tlak sieťovej vody primárnej sieti SCZT: 2,00 MPa
pozostávajúca z:
10 | Výmenník tepla para / voda
Technické parametre
Menovitý tepelný výkon výmenníka para/voda: 8,425 MW
Vstupná teplota sieťovej vody do výmenníka tepla para/voda: 68,72 °C
Výstupná teplota sieťovej vody z výmenníka tepla para/voda: 115 (130) °C
Tlak pary na vstupe do výmenníka para / voda: 0,80-0,60 MPa abs
Teplota pary na vstupe do výmenníka para/voda: 275 °C
Výstupná teplota kondenzátu z výmenníka para/voda: 165 °C
Prietočné množstvo pary do výmenníka/kondenzátu z výmenníka: 14,089 t/h
Prietočné množstvo sieťovej vody do výmenníka para/voda: 155,717 t/h
11 | Dochladzovač kondenzátu
Technické parametre
Menovitý tepelný výkon dochladzovača kondenzátu: 1,575 MW
Vstupná teplota sieťovej vody do dochladzovača kondenzátu: 50 - 55 °C
Výstupná teplota sieťovej vody z dochladzovača kondenzátu: 68,72 °C
Teplota pary na vstupe do výmenníka para/voda: 275 °C
Vstupná teplota kondenzátu do dochladzovača kondenzátu: 165 °C
Výstupná teplota kondenzátu z dochladzovača kondenzátu: 70 °C
Prietočné množstvo dokondenzátu z dochladzovača kondenzátu: 14,089 t/h
Prietočné množstvo sieťovej vody do dochladzovača kondenzátu: 155,717 t/h
12 | Parná regulačná armatúra LDM DN 200 PN 16 s elektropohonom, s havarijnou funkciou
13 | Uzatváracie armatúry
14 | Odvádzače kondenzátu s príslušenstvom
15 | Návarky a manometre pre MaR
16 | Obehové čerpadlá sieťovej vody s frekvenčným meničom
Technické parametre
Dve čerpadlá sieťovej vody v zapojení 2 x 100%, 1 + 1
Čerpaná kvapalina: sieťová vody SCZT, pH = 9,6 - 9,8
Teplota kvapaliny na saní čerpadla t = 55 - 60 °C
Merná hmotnosť čerpanej kvapaliny pri t = 55 °C: 986,531 kg/m3
Maximálny tlak na saní čerpadla: 2,00 MPa abs
Maximálne možstvo čerpanej kvapaliny: 350 m3/h
Dopravná výška čerpadla: 81,35 m
17 | Kondenzátna nádrž v = 1 m
18 | Kondezačné čerpadlá kondenzátu z VS
Technické parametre
Dve čerpadlá kondenzátu z VS v zapojení 2 x 100%, 1 + 1
Čerpaná kvapalina: kondezát z pary z VS
Teplota kvapaliny na saní čerpadla t = 70 °C
Merná hmotnosť čerpanej kvapaliny pri t = 70 °C: 977,710 kg/m3
Tlak na saní čerpadla: 0,10 MPa abs
Maximálne možstvo čerpanej kvapaliny: 14 m3/h
Dopravná výška čerpadla: cca 60 m
19 | Silový elektro rozvádzač a rozvádzač MaR s elektronickou reguláciou
20 | Dva kontajnery 40´ upravené pre potreby technológie VS, montáž, sprevádzkovanie.
21 | Vybavenie na ohrev a chladenie kontajnerov
22 | Zásuvky pre prípadné doplnenie elektrického vykurovania (ako proti mrazová ochrana)
23 | Projektová dokumentácia dodávateľa VS
24 | Kontinuálne meranie obsahu Fe a vodivosti kondenzátu a vodivosti chladiacej vody |  | súb. | 1 | 0 | 0 | 0
25 | Elektrotechnické zariadenia a zariadenia MaR pre pripojenie VS |  | súb. | 1 | 0 | 0
| Hlavné zariadenia - Celkom |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 50000
2. | Potrubie BTV s príslušenstvom + MS
SYSTÉM BTV
Predizolované potrubie EN 10216-1 mat. P235TR1 (11 353.1)
1 | DN 400/630 | FTS 2 P DN 400/630 - (L=12m) | ks | 12 | 0 | 0 |  | 1484.4 | 17812.8
| Montáž potrubia |  | % |  | 0
2 | DN 400/630 | FTS 2 P DN 400/630 - (L=12m) | ks | 12 | 0 |  | 0
Predizolované rúrové oblúky, rad B (štandard)
3 | DN 400 - 90° | FTS 2 E DN 400/630 - 90º | ks | 6 | 0 | 0 |  | 300 | 1800
| Montáž oblúkov |  | % |  | 0
4 | DN 400 - 90° | FTS 2 E DN 400/630 - 90º | ks | 6 | 0 |  | 0
Predizolované rúrové oblúky, atyp
3 | DN 400 - 90° | FTS 2 E DN 400/630 - 90º | ks | 4 | 0 | 0 |  | 300 | 1200
| Montáž oblúkov |  | % |  | 0
4 | DN 400 - 90° | FTS 2 E DN 400/630 - 90º | ks | 4 | 0 |  | 0
Kompletný zmršťovací spoj
5 | DN 400/630 | FTS 2 DSJ DN 400/630 | ks | 28 | 0 | 0 |  | 12 | 336
| Montáž zmršťovacieho spoja |  | % |  | 0
6 | DN 400/630 | FTS 2 DSJ DN 400/630 | ks | 28 | 0 |  | 0
T-kus, odvzdušnenie
7 | DN 400/50 | FTS 2 D/A-V DN400xDN 50 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 140 | 280
| Montáž T-kusu |  | % |  | 0
8 | DN 400/50 | FTS 2 D/A-V DN400/630xDN 50 | ks | 2 | 0 |  | 0
Kompenzačná poduška
9 | DN 400/630 | FTS FPP 2000x40x1000 mm | ks | 36 | 0 | 0 |  | 5 | 180
| Montáž kompenzačných vankúšov |  | % |  | 0
10 | DN 400/630 | FTS FPP 2000x40x1000 mm | ks | 36 | 0 |  | 0
Koncová objímka izolácie
11 | DN 400/630 | FTS 2 ES DN 00/630 ZIPP | ks | 4 | 0 | 0 |  | 5 | 20
| Montáž koncovej objímky |  | % |  | 0
12 | DN 400/630 | FTS 2 ES DN 400/630 | ks | 4 | 0 |  | 0
Gumenná prechodka stenou
13 | DN 400/630 | FTS 2 CR DN400/630 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1.25 | 2.5
| Montáž gumennej prechodky |  | % |  | 0
14 | DN 400/630 | FTS 2 CR DN400/630 | ks | 2 | 0 |  | 0
MONITOROVACÍ SYSTÉM
Signalizačná fólia
15 | MT300 |  | m | 130 | 0 | 0 |  | 5 | 650
| Montáž fólie |  | % |  | 0
16 | MT300 |  | m | 130 | 0 |  | 0
Signalizačný prístroj
17 | BD 43 SET |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 8.45 | 16.9
| Montáž signalizačného prístroja |  | % |  | 0
18 | BD 43 SET |  | ks | 2 | 0 |  | 0
| Potrubie BTV s príslušenstvom + MS - Celkom |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 22298.2
3. | Horúcovodné potrubie STN-EN s príslušenstvom
Horúcovodné potrubie EN 10216-1 mat. P235TR1 (11 353.1)
1 | DN 25 | Ф33,7x 2,6 ( 1,990 kg/m )odvzdušnenie | m | 48 | 0 | 0 |  | 1.99 | 95.52
2 | DN 50 | Ф60,3x 2,9 ( 4,110 kg/m )vypúšťanie | m | 36 | 0 | 0 |  | 4.11 | 147.96
3 | DN 300 | Ф323,9x 8 ( 62,324 kg/m ) | m | 28 | 0 | 0 |  | 62.3 | 1744.4
4 | DN 400 | Ф406,4x 11 ( 107 kg/m ) | m | 335 | 0 | 0 |  | 107 | 35845
| Montáž potrubia |  | % |  | 0
5 | DN 25 | Ф33,7x 2,6 | m | 48 | 0 |  | 0
6 | DN 50 | Ф60,3x 2,9 | m | 36 | 0 |  | 0
7 | DN 300 | Ф323,9x 8 | m | 28 | 0 |  | 0
8 | DN 400 | Ф406,4x 11 | m | 335 | 0 |  | 0
Rúrový ohyb 3,0 DN
9 | DN 25 - 90° | Ф33,7x 2,6 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0.71 | 8.52
10 | DN 50 - 90° | Ф60,3x 2,9 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 2.77 | 33.24
11 | DN 300 - 90°-K | Ф323,9x 8 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 335 | 1340
12 | DN 400 - 90°-K | Ф406,4x 11 | ks | 15 | 0 | 0 |  | 731 | 10965
13 | DN 400 - 90°-2.5DN | Ф406,4x 11 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 714 | 1428
14 | DN 400 - 90° | Ф406,4x 11 | ks | 7 | 0 | 0 |  | 863 | 5992
15 | DN 400 - 45° | Ф406,4x 11 | ks | 15 | 0 | 0 |  | 812 | 12180
16 | DN 400 - 15° | Ф406,4x 11 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 856 | 2568
| Montáž ohybov |  | % |  | 0
17 | DN 25 - 90° | Ф33,7x 2,6 | ks | 12 | 0 |  | 0
18 | DN 50 - 90° | Ф60,3x 2,9 | ks | 12 | 0 |  | 0
19 | DN 300 - 90°-K | Ф323,9x 8 | ks | 4 | 0 |  | 0
20 | DN 400 - 90°-K | Ф406,4x 11 |  | 15 | 0 |  | 0
21 | DN 400 - 90°-2.5DN | Ф406,4x 11 | ks | 2 | 0 |  | 0
22 | DN 400 - 90° | Ф406,4x 11 |  | 7 | 0 |  | 0
23 | DN 400 - 45° | Ф406,4x 11 |  | 15 | 0 |  | 0
24 | DN 400 - 15° | Ф406,4x 11 |  | 3 | 0 |  | 0
Prechodový kus
25 | DN 500/DN 400 |  | ks | 4 | 0 | 0 |  | 4.78 | 19.12
| Montáž prechodového kusu |  | % |  | 0
26 | DN 500/DN 400 |  | ks | 4 | 0 |  | 0
Príruba krková STN EN 1092-1-11
27 | DN 25 PN 40 | Ф33,7x 2,6 | ks | 0 | 0 |  |  | 0.39
28 | DN 50 PN 40 | Ф60,3x 2,9 | ks | 0 | 0 |  |  | 1.06
29 | DN 300 PN 25 | Ф323,9x 8 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 31.8 | 254.4
30 | DN 400 PN 25 | Ф406.4x 11 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 43 | 258
| Montáž krkových prírub |  | % |  | 0
31 | DN 25 PN 40 |  | ks | 0 |  |  | 0
32 | DN 50 PN 40 |  | ks | 0 |  |  | 0
33 | DN 300 PN 25 |  | ks | 8 | 0 |  | 0
34 | DN 400 PN 25 |  | ks | 6 | 0 |  | 0
Príruba zaslepovacia STN EN 1092-1-05
35 | DN 400 PN 25 |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 178 | 356
| Montáž zaslepovacích prírub |  | % |  | 0
36 | DN 400 PN 25 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
Prírubové spoje (Tesnenie, skrutka, matica, podložka)
37 | DN 300 PN 25 |  | ks | 8 | 0 | 0 |  | 10.939 | 87.51
38 | DN 400 PN 25 |  | ks | 6 | 0 | 0 |  | 14.554 | 87.32
| Montáž prírubových spojov |  | % |  | 0
39 | DN 300 PN 25 |  | ks | 8 | 0 |  | 0
40 | DN 400 PN 25 |  | ks | 6 | 0 |  | 0
| Horúcovodné potrubie STN-EN s príslušenstvom - Celkom |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 73409.99
4. | Parné potrubie STN-EN s príslušenstvom
EN 10216-1,2 mat. P265GH (12 022.1)
1 | DN 100 |  | m | 42 | 0 | 0 |  | 11.99 | 503.58
2 | DN 150 |  | m | 60 | 0 | 0 |  | 20.136 | 1208.16
3 | DN 200 |  | m | 14 | 0 | 0 |  | 33.062 | 462.87
4 | DN 250 |  | m | 115 | 0 | 0 |  | 45.92 | 5280.8
5 | DN 600 |  | m | 20 | 0 | 0 |  | 145 | 2900
| Montáž potrubia |  | % |  | 0
6 | DN 100 |  | m | 42 | 0 |  | 0
7 | DN 150 |  | m | 60 | 0 |  | 0
8 | DN 200 |  | m | 14 | 0 |  | 0
9 | DN 250 |  | m | 115 | 0 |  | 0
10 | DN 600 |  | m | 20 | 0 |  | 0
Rúrový ohyb 3,0 DN
11 | DN 100 - 90° |  | ks | 6 | 0 | 0 |  | 19.9 | 119.4
12 | DN 150 - 90° |  | ks | 9 | 0 | 0 |  | 43.1 | 387.9
13 | DN 150 - 45° |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 43.1 | 43.1
14 | DN 200 - 90° |  | ks | 3 | 0 | 0 |  | 94.6 | 283.8
15 | DN 250 - 90° |  | ks | 17 | 0 | 0 |  | 146 | 2482
16 | DN 600 - 90° |  | ks | 3 | 0 | 0 |  | 1673 | 5019
| Montáž ohybov |  | % |  | 0
17 | DN 100 - 90° |  | ks | 6 | 0 |  | 0
18 | DN 150 - 90° |  | ks | 9 | 0 |  | 0
19 | DN 150 - 45° |  | ks | 1 | 0 |  | 0
20 | DN 200 - 90° |  | ks | 3 | 0 |  | 0
21 | DN 250 - 90° |  | ks | 17 | 0 |  | 0
22 | DN 600 - 90° |  | ks | 3 | 0 |  | 0
Prechodový kus
23 | DN 100/DN 80 |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1.43 | 2.86
24 | DN 250/DN 200 |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 13.2 | 26.4
25 | DN 400/DN 200 |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 21.35 | 21.35
26 | DN 600/DN 400 |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 61.87 | 61.87
| Montáž prechodového kusu |  | % |  | 0
27 | DN 100/DN 80 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
28 | DN 250/DN 200 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
29 | DN 400/DN 200 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
30 | DN 600/DN 400 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
T kus
31 | DN 250 |  | ks | 3 | 0 | 0 |  | 15.2 | 45.6
32 | DN 250/DN150 |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 12.9 | 25.8
| Montáž T kusu |  | % |  | 0
33 | DN 250 |  | ks | 3 | 0 |  | 0
34 | DN 250/DN150 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
Príruba krková STN EN 1092-1
35 | DN 100 PN 40 |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2.82
36 | DN 150 PN 40 |  | ks | 5 | 0 | 0 |  | 6.52
37 | DN 150 PN 16 |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 7.75 | 15.5
38 | DN 200 PN 16 |  | ks | 3 | 0 | 0 |  | 10.8 | 32.4
39 | DN 250 PN 16 |  | ks | 7 | 0 | 0 |  | 15.8
40 | DN 600 PN 16 |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 83.2
| Montáž krkových prírub |  | % |  | 0
41 | DN 100 PN 40 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
42 | DN 150 PN 40 |  | ks | 5 | 0 |  | 0
43 | DN 150 PN 16 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
44 | DN 200 PN 16 |  | ks | 3 | 0 |  | 0
45 | DN 250 PN 16 |  | ks | 7 | 0 |  | 0
46 | DN 600 PN 16 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
Prírubové spoje (Tesnenie, skrutka, matica, podložka)
47 | DN 100 PN 40 |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 3.24 | 6.48
48 | DN 150 PN 40 |  | ks | 5 | 0 | 0 |  | 5.1 | 25.5
49 | DN 150 PN 16 |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 4.93 | 9.86
50 | DN 200 PN 16 |  | ks | 3 | 0 | 0 |  | 7.29 | 21.87
51 | DN 250 PN 16 |  | ks | 7 | 0 | 0 |  | 10.93 | 76.51
52 | DN 600 PN 16 |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 32.5 | 65
| Montáž prírubových spojov |  | % |  | 0
53 | DN 100 PN 40 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
54 | DN 150 PN 40 |  | ks | 5 | 0 |  | 0
55 | DN 150 PN 16 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
56 | DN 200 PN 16 |  | ks | 3 | 0 |  | 0
57 | DN 250 PN 16 |  | ks | 7 | 0 |  | 0
58 | DN 600 PN 16 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
| Parné potrubie STN-EN s príslušenstvom - Celkom |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 19127.61
5. | Armatúry
Oceloliatina
| Filter DN 25 PN 40 |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 53 | 53
| Montáž filtra |  | % |  | 0
1 | DN 25 PN 40 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
2 | Parné sito DN150-40 |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 25.36 | 25.36
| Montáž sita |  | % |  | 0
3 | DN150-40 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
4 | Redukčný ventil pary RCHS 0,8MPa-0,04MPa DN 200-16 |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 25.36 | 25.36
| Montáž ventilu |  | % |  | 0
5 | DN 200-16 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
Klapka uzatváracia s obtokom, prírubová, s elektropohonom
6 | DN 600 PN 16 |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 128 | 128
7 | DN 250 PN 16 |  | ks | 3 | 0 | 0 |  | 159 | 477
8 | DN 150 PN 40 |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 128 | 128
| Montáž klapky |  | % |  | 0
9 | DN 600 PN 16 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
10 | DN 250 PN 16 |  | ks | 3 | 0 |  | 0
11 | DN 150 PN 40 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
Klapka uzatváracia, prírubová, s elektropohonom
12 | DN 400 PN 25 |  | ks | 3 | 0 | 0 |  | 220 | 660
13 | DN 300 PN 25 |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 185 | 370
| Montáž - Klapka uzatváracia, prírubová s elektropohonom |  | % |  | 0
14 | DN 400 PN 25 |  | ks | 3 | 0 |  | 0
15 | DN 300 PN 25 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
Klapka uzatváracia
16 | DN 100 PN 40 |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 220 | 220
| Montáž - Klapka uzatváracia |  | % |  | 0
17 | DN 100 PN 40 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
Regulačny ventil
18 | DN 250 PN 16 | prírubový s elektropoh. ,Dod MaR | ks | 1 | 0 | 0 |  | 636.2 | 636.2
19 | DN 150 PN 16 | s ručným ovládaním, prírubový | ks | 1 | 0 | 0 |  | 268.3 | 268.3
20 | DN 25 PN 40 | so servopohonom | ks | 1 | 0 | 0 |  | 3.9 | 3.9
| Montáž regulačného ventilu |  | % |  | 0
21 | DN 250 PN 16 | prírubový s elektropoh. ,Dod MaR | ks | 1 | 0 |  | 0
22 | DN 150 PN 16 | s ručným ovládaním, prírubový | ks | 1 | 0 |  | 0
23 | DN 25 PN 40 | so servopohonom | ks | 1 | 0 |  | 0
Uzatráraci ventil
24 | DN 50 PN 40 | vypúšťanie | ks | 8 | 0 | 0 |  | 5.8 | 46.4
25 | DN 25 PN 40 | odvzdušnenie | ks | 8 | 0 | 0 |  | 4.59 | 36.72
26 | DN 25 PN 16 | prirubový | ks | 2 | 0 | 0 |  | 4.23 | 8.46
27 | DN 15 PN 16 | odvzdušnenie | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1.9 | 3.8
| Montáž ventilu |  | % |  | 0
28 | DN 50 PN 40 | vypúšťanie | ks | 8 | 0 |  | 0
29 | DN 25 PN 40 | odvzdušnenie | ks | 8 | 0 |  | 0
30 | DN 25 PN 16 | prirubový | ks | 2 | 0 |  | 0
31 | DN 15 PN 16 | odvzdušnenie | ks | 2 | 0 |  | 0
Uzatráraci ventil prírubový s elektropoh.
32 | DN 250 PN 16 |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 284 | 568
| Montáž ventilu |  | % |  | 0
33 | DN 250 PN 16 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
Uzatráraci ventil prírubový
34 | DN 25 PN 40 |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 21.3 | 21.3
35 | DN 65 PN 16 |  |  | 1 | 0
| Montáž ventilu |  | % |  | 0
36 | DN 25 PN 40 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
37 | DN 65 PN 16 |  |  | 1 | 0 |  | 0
Spatný guľový ventil, prírubový
38 | DN 65 PN 16 |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 13.08 | 13.08
| Montáž guľového ventilu |  | % |  | 0
39 | DN 65 PN 16 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
| Armatúry - Celkom |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2253.78
6. | Príslušenstvo
Teplomer
1 | TR 100 D 100 mm, 0 - 400 ºC |  | ks | 3 | 0 | 0
2 | Teplomerové puzdro |  | ks | 10 | 0 | 0
3 | Návarok pre teplomerové puzdro |  | ks | 11 | 0 | 0
Príslušenstvo snímača tlaku
4 | Kondenzačná slučka k privareniu, zahnutá, M20 x 1,5 |  | ks | 10 | 0 | 0
5 | Tlakomerný kohút |  | ks | 10 | 0 | 0
6 | Manometer |  | ks | 4 | 0 | 0
7 | Montáž príslušenstva |  | % |  | 0 |  | 0
| Príslušenstvo - Celkom |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Prípravné, realizačné a dokončovacie stavebné práce
SO 01 ARCH - Kontajnery turbogenerátora a výmenníkovej stanice
Práce a dodávky HSV
Zakladanie
1 | Betón základových dosiek, železový, tr. C 30/37 (vystuz kari siet fi 8/150) |  | m3 | 25 | 0 |  | 0
2 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné |  | m2 | 26.2 | 0 |  | 0
3 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné |  | m2 | 26.2 | 0 |  | 0
Komunikácie
4 | Osadenie cestných panelov betónových |  | m2 | 140 | 0 |  | 0
5 | Cestný panel KZD 300/100/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x1000x150 mm |  | ks | 50 | 0 | 0
Práce a dodávky PSV
Konštrukcie doplnkové kovové
6 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg |  | kg | 2500 | 0 |  | 0
7 | Dodávka oceľovej konštrukcie |  | kg | 2500 | 0 | 0
SO 02 ARCH - Stavebné úpravy v areáli spaľovne
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
1 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t |  | m2 | 20 | 0 |  | 0
2 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 |  | m3 | 15 | 0 |  | 0
Zakladanie
3 | Betón základových pätiek, železový, tr. C 30/37 |  | m3 | 12.5 | 0 |  | 0
Vodorovné konštrukcie
4 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37 |  | m3 | 9.5 | 0 |  | 0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
5 | Sanácia betónovej konštrukcie hrubou opravnou (reprofilačnou) maltou na betón hr. 30 mm |  | m2 | 520 | 0 |  | 0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
6 | Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t |  | m2 | 520 | 0 |  | 0
7 | Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t |  | m2 | 100 | 0 |  | 0
8 | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 150 mm, -0,08200t |  | m2 | 10 | 0 |  | 0
9 | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akejkolvek hr., -2,20000t |  | m3 | 15 | 0 |  | 0
10 | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akejkolvek hr., -2,20000t |  | m3 | 15 | 0 |  | 0
Práce a dodávky PSV
Konštrukcie doplnkové kovové
11 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg |  | kg | 250 | 0 |  | 0
12 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg |  | kg | 1800 | 0 |  | 0
13 | Dodávka oceľovej konštrukcie |  | kg | 1800 | 0 | 0
SO 03 ARCH - Prípojka HV do areálu BAT, a.s. - Vh Juh
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
1 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t |  | m2 | 45 | 0 |  | 0
2 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 |  | m3 | 450 | 0 |  | 0
3 | Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 4 m |  | m2 | 352 | 0 |  | 0
4 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 4 m |  | m2 | 352 | 0 |  | 0
5 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 |  | m3 | 215 | 0 |  | 0
6 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny |  | m3 | 150 | 0 |  | 0
7 | Štrkopiesok frakcia 0-32 mm |  | t | 480 | 0 | 0
Zakladanie
8 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm |  | m3 | 3 | 0 |  | 0
9 | Betón základových dosiek, železový, tr. C 30/37 |  | m3 | 15 | 0 |  | 0
10 | Betón základových pätiek, železový, tr. C 30/37 |  | m3 | 15 | 0 |  | 0
Zvislé a kompletné konštrukcie
11 | Betón stien a priečok, železový tr. C 30/37 |  | m3 | 2.5 | 0 |  | 0
Vodorovné konštrukcie
12 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37 |  | m3 | 3.5 | 0 |  | 0
13 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm |  | m3 | 41 | 0 |  | 0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
14 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm |  | m3 | 5 | 0 |  | 0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
15 | Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t |  | m3 | 10 | 0 |  | 0
| Prípravné stavebné práce - Celkom |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8. | Pomocné oceľové konštrukcie
Profilová oceľ
1 | typ U 100 |  | m | 85 | 0 | 0 |  | 10.6 | 901
Klzná podpera - Gradior
2 | DN 400 |  | ks | 10 | 0 | 0 |  | 33 | 330
Strmeň - Gradior
3 | DN 50 |  | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0.96 | 7.68
Kotevný stojan - Gradior
4 | DN 400 |  | ks | 6 | 0 | 0 |  | 54 | 324
5 | Zhotovenie oceľových konštrukcií |  | kg | 901 | 0 |  | 0
Montáž uchytení
6 | Do 5kg |  | kg | 7.68 | 0 |  | 0
7 | Do 50kg |  | kg | 654 | 0 |  | 0
| Pomocné oceľové konštrukcie - Celkom |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1562.68
9. | Izolácie tepelné
Montáž tepelnej izolácie potrubia a ohybov rohožami minerálnej vlny omotanej okolo potrubia
a stiahnutej oceľovým drôtom
| Montáž oplechovania pevného - rovné kusy |  | m2 | 280 | 0 |  | 0
| Montáž oplechovania snímateľného - armatúry |  | m2 | 85 | 0 |  | 0
Špecifikácia :
Minerálna vlna Nobasil R-RECO
| hrúbka 100 mm |  | m2 | 120 | 0 | 0
| hrúbka 90 mm |  | m2 | 110 | 0 | 0
| hrúbka 60 mm |  | m2 | 135 | 0 | 0
| Hliníkový plech hr. 09,mm |  |  | 365 | 0 | 0
| Súčet |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Prenos dodávky do montáže | [5 empty] | 0
| presun hmôt výška do 12 m |  | % | 2.3 | 0 |  | 0
| zväčšený presun do 1.000 m |  | % | 0.1 | 0 |  | 0
| Izolácie tepelné - Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0
10. | Nátery
Pomocné oceľové konštrukcie
| Čistenie oceľovou kefou |  | m2 | 100 | 0 |  | 0
| Oprášenie |  | m2 | 100 | 0 |  | 0
| Odmastenie |  | m2 | 100 | 0 |  | 0
| Základný náter S 2000 (1x) |  | l | 5 | 0 |  | 0
Spojovacie potrubie (izolované potrubie)
| Čistenie oceľovou kefou |  | m2 | 600 | 0 |  | 0
| Oprášenie |  | m2 | 600 | 0 |  | 0
| Odmastenie |  | m2 | 600 | 0 |  | 0
| Základný náter S 2000 (1x) |  | l | 30 | 0 |  | 0
| Nátery - Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0
11. | Projektová činnosť
1 | Realizačný projekt - časť Točivá redukcia (kontajnerové vyhotovenie v ZEVO) a spojovacie |  | súb. | 1 | 0 | 0
potrubie pary a kondenzátu
2 | Realizačný projekt - časť Výmenníková stanica (kontajnerové vyhotovenie v ZEVO) a |  | súb. | 1 | 0 | 0
dododávka horúcej vody do BAT
| Projektová a inžinierska činnosť - Celkom |  |  |  |  | 0 | 0

## Hárok1 (hidden)
kruh |  |  |  | kruh
S | 0.0088203 | m2 | 31.7529 | S | 0.019597 | m2 | 70.5483
r | 0.053 | m |  | r | 0.079 | m
r z d | 0.053 | m |  | r z d | 0.079 | m
d | 106 | mm |  | d | 158 | mm
valec |  |  |  | valec
V | 5.0452 | m3 |  | V | 17.4999 | m3
l | 572 | m |  | l | 893 | m
| 0.025226 | 121.0845 |  |  | 0.087499 | 17.4999

## Hárok2 (hidden)
43.0391
44.51 | Q
100
935 | ro 1
0.1 | delta p

## Hárok4 (hidden)
h1 | 76.71
h2 | 76.75 |  | Q | H | DN
l | 2.07 | UPS 65-120/2 | 50 | 10.5 | 150
spad | -1.9324 | UPS 25-80 180 | 8.5 | 8 | 65
|  | UPS 32-55 180 | 10 | 5.5 | 50
|  | UPS 25-80 180 | 8.5 | 8 | 50
|  | UPS 25-80 180 | 8.5 | 8 | 50
|  | UPS 40-60/2 | 20 | 5.7 | 65