Príloha č. 2

Požiadavky na technické parametre plynovej vykurovacej kondenzačnej sústavy 2 ks kotlov s celkovým tepelným výkonom 85,6 kW pri spáde 80/60°C:

-	plynulá - modulovaná regulácia výkonu kaskády v min. regulačnom rozsahu 7 – 89 kW pri teplotnom spáde 80/60 °C,

-	kotly sériovo vybavené O2-reguláciou spaľovania pre zabezpečenie vysokej prevádzkovej bezpečnosti a účinnosti vďaka permanentnému monitorovaniu kvality horenia,

-	kotly so sériovo integrovaným vysoko účinným obehovým čerpadlom s reguláciou otáčok,

-	kotly sériovo vybavené snímačom objemového prietoku, tlaku a teplôt pre zamedzenie nadmerného objemovému prietoku kotla s vysokou teplotou spiatočky vo vykurovacích  systémoch s hydraulickým oddeľovačom,

-	kaskádový manažér vykurovacej sústavy kotlov s parametrom pre optimálne radenie kotlov a efektívne ovládanie a riadenie kotlových čerpadiel s frekvenčným meničom otáčok,

-	účinnosť kotla pri 30% a 30°C teploty spiatočky > 109%.

Požadované parametre dokladovať podkladmi a dokumentáciou výrobcu.

Súčasťou projektu je aj zmena plynomeru v plynomerni. (viď technické správy)