Technická správa

Obsah projektu:

Projekt časti zdravotechniky je spracovaný ako projekt pre  realizáciu v M 1:50 a  rieši v rámci domovej kanalizácie odvod splaškových vôd od novonavrhnutých zariadovacích predmetov  v nových triedach do jestvujúcej kanalizácie v objekte a odvod kondenzu od VZT jednotky. V rámci vnútorného vodovodu rieši napojenie nových ZP v triedach. Súčasťou PD je i výmenu rozvodu studenej a teplej vody v  rekonštruovaných priestoroch .

Východiskové podklady

- PD stavebného riešenia, ÚK, elektroinštalácie a VZT

- Požiadavky investora

- Revidované  STN 76 6760, 76 6660, 73 3050 a súvisiace vyhlášky a právne predpisy

Splašková kanalizácia odvádza znečistené vody od novonavrhnutých ZP do jestvujúcej kanalizácie v objekte. Kanalizačné odpady sú navrhnuté z PP HT rúr hrdlových. Pripojovacie potrubie je navrhnuté z novodurových rúr pripojovacích tenkostenných. Ležaté

zvody budú vedené pod podlahou a sú z rúr PP HT hrdlových tlakových. Stúpačky ozn. v PD Ka až Kc sú ukončené cca. 2,0 m podlahou privetravacou hlavicou HL900. V mieste hlavice sa osadí vetracia mriežka 300/300 mm umožňujúca kontrolu a servis. Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu, ktorá je z kameniny bude tvarovkou prechod kamenina – plast. Nad podlahou sa osadí čistiaca tvarovka prístupná cez plastové dvierka. Celá vnútorná kanalizácia je  navrhnutá podľa revidovanej STN 73 6760. Po kompletnej montáži sa urobí skúška tesnosti vodou a dymom.

Vnútorný vodovod:

Základné riešenie:

V sociálnych zariadeniach pre triedy  je prívod  vody pre detské umývadla od termostatického zmiešavacieho ventilu SM 200 od firmy Honeywell. Pred a za termostatickým zmiešavacím ventilom sa osadia uzávery DN20 prístupné cez dvierka. Potrubie je vedené v podlahe, alebo voľne pod stropom , kde sa tepelne zaizoluje a uchytí do stropných závesov.

Technické riešenie a materiál:

Potrubie pre rozvod studenej, teplej vody a cirkulácie je navrhnutý z mat. viacvrstvový plast hliník. Rozvod studenej vody pod podlahou je navrhnuté  s rúr HDPE. Potrubie vedené v murive, v podlahe  a pri voľnom vedení bude izolované tepelnou  izoláciou o hr. 6 a 10 mm  napr. Izoflex. Po kompletnej montáži vodovodu sa urobí tlaková skúška potrubia pretlakom 1,5 MPa podľa STN 73 6660. Pred odovzdaním vnútorného vodovodu do užívania sa  prevedie preplach a dezinfekcia potrubia v zmysle revidovanej STN 73 6660 čl. 147-153.