TECHNICKÁ SPRÁVA

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Súčasný stav

Rekonštrukcia pavilónu detských jaslí.

1.2 Požiadavky investora

- Zabezpečiť vetranie priestorov soc. zabezpečenia bez okien

1.3 Východiskové podklady

- Oblastná teplota v mieste stavby:		zima te = -11˚C

leto  te = 32˚C

- Navrhovaná výmena vzduchu:		WC		50 m3/hod

sprcha		150 m3/hod

umývadlo 	30 m3/hod

- Výkresová dokumentácia stavby – M 1:50

- Príslušné STN a nariadenia vlády

- Výrobné podklady a normy dodávateľov

2. POPIS RIEŠENIA

Sociálne zariadenia a bez možnosti priameho vetrania oknom budú vetrané podtlakovým systémom vetrania.

- Zar. č.1. Vetranie sociálnych zariadení

2.1 Zariadenie č.1. – Vetranie soc. zariadení

Odvetranie priestorov soc. zariadení bez možnosti priameho vetrania oknom bude realizované podtlakovým systémom vetrania. Na vetranie bude použitý radiálny nástenný ventilátor s možnosťou montáže do podhľadu napr. EBB s integrovanou spätnou klapkou a s dobehom. Spúšťané budú spolu so svetlom.

Znehodnotený vzduch je z priestoru odsávaný prostredníctvom tanierových ventilov. Náhrada odsatého vzduchu bude dverovými mriežkami osadenými v spodnej časti dverí alebo bezprahovými dverami.

Potrubný rozvod bude realizovaný z kruhového SPIRO potrubia. Odvodné potrubie bude ukončené nad strechou protidažďovou strieškou. Profesia ZTI zabezpečí odvod kondenzátu od stúpajúceho VZT potrubia.