- ÚVOD

Dokumentácia rieši silnoprúdovú a slaboprúdovú inštaláciu v rámci rekonštrukcie budovy za účelom prestavby školnického bytu na triedu.

Dokumentácia  je  vypracovaná  v  rozsahu realizačného  projektu  a  ako  podklady  pre  jej vypracovanie slúžili :

- obhliadka súčasného stavu

- konzultácie so zadávateľom

- pôdorysné výkresy stavebno-architektonického riešenia

- situácia

- podklady od projektantov vzduchotechniky, kúrenia, zdravotechniky

- predpisy a normy STN

- katalógy výrobkov

- ZÁKLADNÉ ELEKTROTECHNICKé ÚDAJE

Napäťové sústavy :	3 PEN ~ 50Hz, 230/400V/TN-C

3 PEN (PE+N) ~ 50Hz, 230/400V/TN-C-S

3 + PE + N ~ 50Hz, 230/400V/TN-S

Ochrana pred úrazom el.

prúdom, základná ochrana :  	-krytím a izoláciou (STN 332000-4-41, čl. 411.2)

Ochrana pred úrazom el. prúdom  pri

poruche :	- samočinným odpojením napájania (STN 332000-4-41, čl.411.3.2) v kúpeľniach, doplnkovým pospájaním (STN 332000-7-701)

-  zásuvkové obvody (všetky )  – doplnkovou ochranou – prúdovým chráničom (STN 332000-4-41, čl.411.3.3)

Prostredie :	- viď protokol o určení vonkajších vplyvov v závere technickej správy

Max. príkon pre 
navrhované riešenie:	 RS – 14,7 kW

Súdobnosť: beta = 0,6

Súdobný príkon = 8,82 kW

Skratová odolnosť navrhnutých prívodných istiacich prvkov musí prevyšovať tieto hodnoty.

Stupeň dôležitosti

zásobovania el. energiou :	3 v zmysle STN 341610

Kompenzácia jalového výkonu :

- bez kompenzácie, jedná sa z veľkej miery o činný odber el.   energie, novo navrhované LED osvetľovacie  telesá sú kompenzované

Meranie spotreby el. energie : meranie el. energie nie je predmetom riešenia tejto PD

Zatriedenie zariadenia

podľa miery ohrozenia :	skupina „B“ v zmysle vyhl. 508/2009 Zb., III.časť

- technické riešenie

  - silnoprúdové riešenie

Rozvádzač RS je navrhovaný ako nový rozvádzač napájaný z pôvodného rozvádzača prípadne za zrekonštruuje a doplní existujúci rozvádzač.

Pred začatím búracích prác sa musia všetky obvody identifikovať a odpojiť od napájania, tak aby boli všetky práce vykonávané v bez napäťovom stave!!

V rámci rozpočtu je ponechaná rezerva na dodatočné zapojenie pôvodných obvodov, ktoré zostanú ponechané, tak aby zostala zachovaná ich pôvodná funkcionalita.

Zásuvková inštalácia je navrhnutá vodičmi CYKY-J, CXKE, H05VV-F, prierezov 3x2,5mm,2 ,5x2,5mm2,  ,5x4mm2,  5x6mm2,  . Všetky zásuvky, budú opatrené záklopkou v príslušnom a zvýšenom krytí. Vedenie rozvodov a výška umiestnenia zásuviek v jednotlivých priestoroch je zrejmá z výkresovej dokumentácie. Všetky zásuvkové obvody do výšky ističa 20A vrátane, budú chránené prúdovým chráničom.

Svetelná elektroinštalácia je navrhnutá vodičmi typu CYKY-J 3x1,5mm2 , v priestoroch škôlky vodiče CXKE, bude vedená pod omietkou po stenách a stropoch systémom za minimálneho použitia rozbočovacích krabíc pomocou VAGO svoriek, ktoré budú v prístrojových krabiciach pod vypínačmi. Ventilátory vo WC a kúpeľniach budú napojené na svetelný obvod. Zapínané budú sériovým vypínačom.

V jednotlivých miestnostiach tried budú zásuvky umiestnené podľa výkresu a podľa požiadaviek technológie kuchyne, budú opatrené viečkami alebo záklopkou a uzemnené.

Svetelno - technická časť projektu

Pre osvetlenie vnútorného priestorov kuchyne a skladov navrhujeme LED svietidlá s elektronickým predradníkom príslušnom krytí do daného prostredia. Tieto svietidlá v zmysle STN EN 12464-1 poskytnú priemernú udržiavanú osvetlenosť Em , ktorá je spolu s indexom podania farieb a činiteľom oslnenia uvedená v nasledujúcej tabuľke pre rôzne typy miestností.

Tabuľka 1.
 Priemerná udržiavaná osvetlenosť, činiteľ oslnenia a index podania farieb pre rôzne typy miestností.

| Typ miestnosti | Em (lx) | UGRL (1) | Ra (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Miestnosti na hranie | 300 | 19 | 80 |
| Spálne detí | 300 | 19 | 80 |
| Triedy, kabinety | 500 | 19 | 80 |
| vstupné haly | 200 | 22 | 80 |
| Komunikačné priestory, chodby | 100 | 25 | 80 |
| Schodiská | 150 | 25 | 80 |
| Miestnosti učiteľov | 300 | 19 | 80 |
| Kuchyne | 500 | 22 | 80 |

Osvetlenie je navrhnuté podľa STN 332130 a STN EN 12464-1

  - slaboprúdová inštalácia

Príslušné  zariadenie  bude  inštalované v priestore podľa výberu investora. Zariadenie dodá a namontuje príslušná odborná organizácia. V súčastnosti existuje rozvádzač HR umiestnený na 1.NP, umiestnenie je zrejmé z výkresu.FTP káble je nutné viesť do rozvádzačov existujúcich.

Slaboprúdové rozvody budú vedené v podlahe prípadne stropom. Pri pokládke týchto rozvodov dodržať ustanovenia §195 odst.3 vyhl. SÚBP č.59/1982 a STN 332000-5-52, kde pri súbehu budú tieto rozvody uložené vo vzdialenosti min. 10 cm od silnoprúdových rozvodov a pri križovaní min. 1 cm so silnoprúdovými vedeniami.

- NÁVRH UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY

Projekt návrh vonkajšej uzemňovacej sústavy nerieši, nakoľko v projekte riešime iba časť budovy a je predpoklad že existujúca sústava je funkčná bez nedostatokov, zároveň jej riešenie nebolo súčastou požiadaviek investora.

Vnútorný LPS riešenej časti bude pozostávať z vnútorného obvodového pospájania na vyrovnanie potenciálov. Na tento vnútorný LPS budú ekvipotenciálne pripojené kovové časti stavby, kovové inštalácie, vnútorné systémy, vonkajšie vodivé časti a vedenie pripojené ku stavbe pomocou Bernard svoriek. Max odpor zvodu nesmie prekročiť 10Ω. Všetky zvarené spoje budú v betóne a v zemi zaliate asfaltovým náterom. Riešenie bleskozvodu – viď výkresovú časť. Pre vonkajšiu ochranu sú doporučené materiály, ktoré nevyžadujú údržbu zo životnosťou cca. 15 rokov. Vnútorné uzemnenie so základovým uzemnením bude vzájomne prepojené na hlavnej uzemňovacej svorkovnici EPP. Pri realizácii uzemňovacej sústavy a ochranného po spojovania dodržať príslušné ustanovenia STN 33 2000-5-54.

Pre koordinovanú ochranu budovy je nutné do rozvádzača RH na vstupe NN prívodu do objektu inštalovať koordinovanú prepäťovú ochranu SPD, tak isto je nutné inštalovať koordinované prepäťové ochrany do podružných rozvádzačov.

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Zhotoviteľ musí dodržiavať stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel, zákon č. 364/04 Z.z. o vodách, zákon č. 223/01 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a noviel č. 409/06 Z.z., cestný zákon č. 55/84 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel č. 160/96 Z.z. a ďalšie súvisiace vyhlášky a predpisy. Zhotoviteľ je povinný zamedzovať znečisťovaniu komunikácií dotknutých výstavbou, zabezpečovať čistenie výjazdov zo stavby, znižovať prašnosť a hlučnosť.

Počas výstavby musí zhotoviteľ dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane – zákon č.124/2006 Zb., STN 73 3050 – Zemné práce, STN P ENV 13670-1 ( 73 2400 ) Zhotovovanie betónových konštrukcií a ďalšie vyhlášky a STN. Pri príprave a vykonávaní stavebných, montážnych prác a pri prácach s nimi súvisiacich, na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení je potrebné dodržiavať zák. č. 124/2006 Zb. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní prác v ochranných pásmach jestvujúcich vedení a zariadení dodržiavať podmienky výkonu prác v zmysle platných predpisov a STN. Pred začiatkom prác musia byť vytýčené a zamerané všetky podzemné vedenia a zariadenia v obvode staveniska a v jeho blízkosti.

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení je potrebné počas výstavby a prevádzky dodržiavať platné predpisy, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ stavby  (počas výstavby) a prevádzkovateľ (počas prevádzky).

Je potrebné dodržiavať predpisy – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhl. č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády č. 391/06 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a ďalšie vyhlášky a STN.

Zhotoviteľ musí počas výstavby zabezpečiť zvýšené opatrenia na ochranu vôd. Stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k úniku pohonných hmôt. Na stavenisku nebudú skladované látky, ktoré ohrozujú akosť podzemných vôd.

Projektová dokumentácia je vypracovaná odborne spôsobilými pracovníkmi v zmysle vyhl. 508/2009 Zb., § 24, odst.1.

Jednotlivé priestory, v ktorých sú umiestnené navrhované zariadenia sú z hľadiska nebezpečia úrazu el. prúdom v zmysle STN 332000-4-41 priestory bezpečné.

Elektrické zariadenia navrhnuté v objekte sú podľa miery ohrozenia zatriedené do skupiny „B“ v zmysle vyhl. 508/2009 Zb., a dokumentácia nepodlieha povinnému posúdeniu na TI SR.

Vypnutie el. zariadenia v prípade požiaru, havárie a lebo úrazu je z hlavného rozvádzača na 1. NP, prípadne podružných rozvádzačov na každom poschodí.

Vzhľadom na krytie rozvádzačov IP 30/20 vypínanie jednotlivých obvodov môžu robiť aj osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie. Všetky iné práce, týkajúce sa opráv a údržby na el. zariadeniach môžu len pracovníci zaradení min. do §21 – elektrotechnik, v zmysle vyhlášky č.508/2009 Zb.

Navrhnuté elektrotechnické zariadenia v tomto projekte nebudú mať žiadny negatívny vplyv na zhoršenie životného prostredia, resp. na ohrozenie zdravia a života osôb.

- OCHRANA PROTI KORÓZII, PRÍPADNE PROTI BLÚDIVÝM PRÚDOM

Ochrana kovových časti proti korózii je 1x náterom základným a 2x emailom. Kovové konštrukcie vyššieho štandartu sú buď z nerezu, alebo s úpravou komaxid.

- Protipožiarne opatrenia

Prestupy rozvodov požiarno-deliacimi konštrukciami požiarnych úsekov objektu musia byť utesnené podľa požiadaviek STN 92 0201-2, podľa požiadaviek § 12 vyhl MV SR č. 79/2004 Z.z. a podľa požiadaviek § 40 odst. 3) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.

V chránených únikových cestách ako sú schodištia a k nim priľahlé priestory, pre zariadenia, ktoré musia byť počas požiaru v prevádzke, budú urobené káblové rozvody káblami v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z,z. príloha 14.

# Zariadenia, ktoré sú počas požiaru v prevádzke	Druh kábla

... Osvetlenie a núdzové osvetlenie schodísk	ZO,BH, PH

Poznámka:      ZO – odolný proti šíreniu plameňa

BH – bezhalogénový s nízkou hustotou dymu pri horení

PH - počas horenia funkčný v požadovanom čase

- Záver

Pri montáži musia byť dodržané príslušné predpisy a normy STN, najmä STN 334050, STN 332000-4-41, STN 332000-5-54, PNU 01332060, STN 340165, STN 332000-7-701, STN 341391, STN 361450, STN 360035, STN 332130 a iné súvisiace normy tak, aby pri montáži ani v prevádzke nedošlo k ohrozeniu zdravia a života osôb ani ku škodám na majetku.

Poznámka:

Uvedené výrobky sú referenčné a je potrebné dodržať technické parametre a výkony jednotlivých prvkov.

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 12007d/2020

STN 33 2000-1:2009-04, STN 33 2000-5-51:2010-05

Vypracoval: 		Ing. Csaba Balázs, Novohradská 39, 98401 Lučenec

Zloženie komisie:

Predseda: 		Ing. Csaba Balázs			Projektant elektro

Členovia:		Martin Matušek			TZB

Investor Riaditeľ			MŠ

Názov objektu:

Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ na MŠ Ševčenkova 35, Bratislava

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

- obdobné prevádzky v praxi

- klasifikácia podmienok prostredia podľa STN 33 2000-5-51

- STN 33 2000-3 – Elektrické inštalácie budov

- STN 33 2000-4-41 – Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Popis technologického procesu a zariadenia:

V škole sa nachádzajú denné miestnosti, šatne, miestnosti so sociálnymi zariadeniami a vnútorné komunikácie Všetky prúdové obvody sú istené v  rozvádzači RH. Elektroinštalácia je uložená pod omietkou, prípadne v podhľadoch. Svetelné obvody sú vyhotovené káblami CXKE, CYKY-J 3x1,5mm2, zásuvkové obvody CXKE, CYKY-J 3x2,5mm2, trojfázové spotrebiče napojené cez šporákový vypínač v požadovanom krytí. V rozvádzači RH bude inštalovaný zvodič prepätia triedy „B+C“. V rozvádzači je rezerva pre napojenie trojfázovej zásuvky 400V/16A cez prúdový chránič s reziduálnym vybavovacím prúdom 30mA. Existujúci rozvádzač RS pre detské jasle sa zrekonštruuje a doplní.  Taktiež všetky zásuvkové obvody do 20A a svetelné obvody budú napojené cez prúdový chránič 30mA.

Rozhodnutie:

Priestory bez nebezpečenstva výbuchu 
horľavých plynov podľa STN EN 60079-10 : 		všetky priestory

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov:	žiadne

Na základe predložených podkladov a získaných informácií, komisia stanovila prostredie v posudzovanom priestore v zmysle STN 33 2000-5-51 takto:

| Účel miestnosti | Druh priestoru v zmysle STN | Vonkajšie vplyvy podľa STN |
| --- | --- | --- |
| Vonkajšie priestory priamo vystavené vonkajšej klíme | VI | AA7 AB6 AD2 AE4 AF2 AN2 AQ2 BC3 |
| Kúpeľne, sprchy | III | V zmysle STN 33 2000-7-701 ZÓNY 0, 1, 2 |
| Všetky ostatné - vnútorné priestory s regulovanou teplotou | III | * |

* Udané sú iba vplyvy odlišné od normálnych v zmysle STN 33 2000-5-51, čl. 512.2.4
za normálne sa považujú:

Prostredie:	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1 AQ1, AR1, AS1, AT1, AU1

Využitie:		BA2, BC2, BD2, BE1

Druh stavby:		CA1, CB1

Zdôvodnenie:

Charakter posudzovaných priestorov a prostredí v nich jednoznačne vyplýva z STN, uvedených jednotlivými článkami citovanej normy. Pri určení prostredia boli vzaté do úvahy prevádzkové pomery a predpokladaný stupeň vzájomného pôsobenia technologických a elektrických zariadení v posudzovanom priestore, vytvoreným ovzduším, látkami, predmetmi a zariadeniami prítomnými v posudzovaných priestoroch.

Dátum: 09/2021			          		---------------------------------------

Podpis predsedu komisie