## VV713-00
| Stavba: |  |  | Rýchlostná cesta R2 šaca - Košické Oľšany, II. ÚSEK
| Časť stavby: |  |  | 713-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 11,2
Klasifikácia stavby:
POLOŽKA |  |  |  | Výkaz konštrukcií a pracovných činností |  | M.j. | Množstvo
p.č. | KÓD KP | KÓD KP | KÓD PP | VÝKAZ VÝMER | výmera
| 45.11.11 |  |  | DEMOLAČNÉ PRÁCE
|  | 05020131 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 12.56
1 |  |  | 05020131 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 12.56
odizolovanie potrubia
|  |  |  | (0,5*2*4*3,14) | 12.56 | m2
|  |  |  | 0,005t/m2 | 0.0628 | t
|  | 05020881 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do šrotu |  | m | 1160
2 |  |  | 0502088140 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do šrotu. do 1000 kg |  | m | 1160
|  |  |  | "odstránenie pôvodného potrubia potrubia DN 500" | 1160
3 |  | 05020901 |  | Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných |  | ks | 15
|  |  |  | "prefadielce" | 15 | ks | 15
15
|  | 05030162 |  | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových |  | m2 | 14.7
4 |  |  | 0503016202 | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových hr. nad 100 do 200 mm |  | m2 | 14.7
|  |  |  | ryha asf.cesta: 3,5*(4,2 m) | 14.7
|  | 05030166 |  | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených |  | m2 | 48
5 |  |  | 0503016602 | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených hr. nad 100 do 200 mm |  | m2 | 48
|  |  |  | spevnenie prepojovej jamy (dno) | 48 | m2
|  |  |  | cestné panely 2x3m - 4+4ks | 8 | ks
|  |  |  | 0,408t/m2 | 3.264 | t
|  | 05030263 |  | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva ťaženého |  | m2 | 14.7
6 |  |  | 0503026304 | Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého hr. nad 300 mm |  | m2 | 14.7
|  |  |  | ryha asf.cesta: 3,5*(4,2 m) | 14.7
|  | 05090462 |  | Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu |  | m | 8.4
7 |  |  | 0509046204 | Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. nad 150 do 200 mm |  | m | 8.4
|  |  |  | (4,2 m) x 2 | 8.4
|  | 05080200 |  | Doprava vybúraných hmôt vodorovná |  | t | 212.9788
8 |  |  | 0508020003 | Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km |  | t | 212.9788
odvoz do 20 km
|  |  |  | "odstránenie pôvodného plynového potrubia - dĺ * 0,171 t/m= | 198.36
|  |  |  | "prefadielce" | 6
|  |  |  | izolácia | 0.0628
|  |  |  | panely | 3.264
|  |  |  | asf.cesta | 5.292
212.9788
| 45.11.20 |  |  | VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN
|  | 01010601 |  | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia |  | m | 20
9 |  |  | 0101060102 | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia DN nad 200 do 500 mm |  | m | 20
|  |  |  | sťaženie výkopu | 20
zú+kú+cesty
|  | 01010602 |  | Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia |  | m | 7
10 |  |  | 0101060202 | Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia nad 6 káblov |  | m | 7
|  |  |  | VTL plynovod | 4 | m
|  |  |  | výtlačné potrubie | 3 | m
7
11 |  | 1020300 |  | Odkopávky a prekopávky v zemníkoch |  | m3 | 2113.1032
|  |  | 102030007 | Odkopávky a prekopávky v zemníkoch, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 2113.1032
|  |  |  | vhodná zemina pre násyp, zásyp a obsyp: (podsyp pieskom, obsyp pieskom, štrkodrva) | 2113.1032 | m3
|  | 1030102 |  | Hĺbené vykopávky jám nezapažených |  | m3 | 333.838
12 |  |  | 0103010207 | Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 333.838
|  |  |  | prepojové jamy v zú+kú | 225.838 | m3
|  |  |  | pretlakové jamy | 100
[5 empty] | 325.838 | m3
ručný výkop v zmysle TS v mieste prepojov ručne sondy pre zistenie hl.uloženia
súčasťou kubatúry hľbenia rýh sú ručne kopané sondy na začiatku a na konci úsekov
|  |  |  | 2ks x hl.2m x š.1,0m x dl.2m | 8 | m3
[5 empty] | 333.838 | m3
|  | 01030202 |  | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm |  | m3 | 7055.134
13 |  |  | 0103020203 | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 4 |  | m3 | 7055.134
zemina z výkopov sa uloží v zábere pozdĺž ryhy pre spätný zásyp s prehodením
|  |  |  | Výkop pre demontáž | 2870.9971
|  |  |  | Výkop ryhy | 3577.4122
|  |  |  | Výkop ryhy v mieste chráničky | 319.1247 | m3
|  |  |  | Výkop ryhy pre trativod | 287.6 | m3
7055.134
|  | 01040100 |  | Konštrukcie z hornín - skládky |  | m3 | 7388.972
14 |  |  | 0104010007 | Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 |  | m3 | 7388.972
Zemina pre spätné použitie na medziskládku
|  |  |  | výkop na medziskládku | 7388.972 | m3
|  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3 | 5283.7287
15 |  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 |  | m3
výkopovou zeminou
|  |  |  | Výkop pre demontáž | 2870.9971
|  |  |  | Výkop ryhy | 3577.4122
odpočet:
|  |  |  | Pieskové lôžko mimo chráničky - plynovod | -246.0656
|  |  |  | obsyp vrátane objemu rúry - plynovod | -1648.8487
|  |  |  | zásyp rýh | 4553.495 | m3
|  |  |  | zásyp jám | 333.838 | m3
|  |  |  | zásyp výkopovou zeminou celkom | 4887.333 | m3 | 4887.333
štrkodrva
|  |  |  | Zásyp štrkodrvou fr. 0-63 pod exist. a navrhovanou cestou | 122.9061 | m3
|  |  |  | zásyp ryhy trativodu fr. 8-16 | 273.4896 | m3
|  |  |  | zásyp štrkom celkom | 396.3957 |  | 396.3957
|  | 01040502 |  | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením |  | m3 | 1450.3732
16 |  |  | 0104050202 | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3 |  | m3 | 1450.3732
z piesku (plynovod)
obsyp potrubia pieskom
|  |  |  | v zelenom páse mimo chráničky | 1648.8487 | m3
|  |  |  | v mieste chráničky | 175.9499 | m3
|  |  |  | odpočet objemu rúry | -374.4254 | m3
[5 empty] | 1450.3732 | m3
|  |  |  | Výstražná PVC-P fólia hr.0,60mm,š.50cm s potlačou žltá-plyn potrubie |  | m | 3700
|  |  |  | Rozvinutie a uloženie červenej výstražnej fólie ELEKTRO z PVC do ryhy, šírka 33cm |  | m | 100
|  | 01060202 |  | Premiestnenie vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 12276.3049
17 |  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 12276.3049
|  |  |  | Odvoz zeminy na medziskládky | 7388.972 | m3
|  |  |  | Odvoz zeminy z medziskládky pre spätné použitie | 4887.333 | m3
[5 empty] | 12276.3049 | m3
|  | 01060204 |  | Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m |  | m3 | 2113.1032
18 |  |  | 0106020401 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 2113.1032
|  |  |  | Vhodná zemina zo zemníka pre násyp, obsyp a Odvoz zeminy zo zvyšného výkopu pre zabudovanie do stavby | 2113.1032 | m3
(podsyp pieskom, obsyp pieskom, štrkodrva)
|  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 12276.3049
19 |  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 12276.3049
|  |  |  | Zemina pre spätné použitie na medziskládku | 7388.972 | m3
|  |  |  | Odvoz zeminy z medziskládky pre spätné použitie | 4887.333 | m3
[5 empty] | 12276.3049 | m3
|  | 01090101 |  | Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4 |  | m | 19.5
20 |  |  | 0109010103 | Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4, DN nad 400 do 600 mm |  | m | 19.5
pretlak plynovodu
|  |  |  | DN 500 (Ø 508 x 8,8 mm), oceľ Re ≥ 360 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) + vláknito cementová malta |  | m | 19.5
| 45.11.24 |  |  | VÝKOPOVÉ PRÁCE
21 |  | 01080202 |  | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch |  | m2 | 8770.28
|  |  | 0108020201 | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch, tr.horniny 1-4 |  | m2 | 8770.28
|  |  |  | úprava terénu pod ornicu a nad ryhou | 8770.28 | m2
| 45.23.12 |  |  | STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU
|  | 27010101 |  | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13 |  | m | 1817
22 |  |  | 2701010108 | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13, od D 377 do D 530 mm |  | m | 1817
|  |  |  | DN 500 (Ø 508 x 8,8 mm), oceľ Re ≥ 360 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) |  | m | 1797.5
|  |  |  | Izolácia PROTEGOL (otryskanie, kontrola, nástrek, defektoskopia) |  | m2 | 580.376
(1817/6)*0,5*1*3,14 "plynovod" = 475,448
(115/6)*0,7*1*3,14 "chránička" = 42,128
8*5*0,5*3,14 "oblúky" = 62,800
|  |  |  | Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-1 vrst. |  | m2 | 280.768
(1817/6)*0,5*0,5*3,14 "plynovod" = 237,724
(115/6)*0,7*0,5*3,14 "chránička" = 21,064
8*1*0,5*3,14 "oblúky" = 12,560
2*3*0,5*3,14 "prepoj" = 9,420
|  |  |  | Páska SERVIWRAP R 30 A, šír.150 mm, dĺž.15 m - 84 10 15 |  | kus | 250.686
280,768/1,12 = 250,686
|  |  |  | Páska SERVIWRAP OUTEWRAP, šír.150 mm, dĺž.33 m - 84 11 22 |  | kus | 112.307
280,768/2,5 = 112,307
|  |  |  | Náter podkladový SERVIWRAP Primer AB, 5 litrov - 84 11 00.3 |  | kus | 9.359
280,768/30 = 9,359
"vrátane úhrady plynu za uniknutý plyn - predpokladané vypustené množstvo - 13340 m3"
|  | 27010109 |  | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie |  | ks | 18
23 |  |  | 2701010908 | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie, od D 377 do D 530 mm |  | ks
|  |  |  | DN 500 hladké oblúky min. R-5xDN |  | ks | 8
|  |  |  | Redukcia 530/508 pri prepoji |  | ks | 2
|  |  |  | dienko DN 500 |  | ks | 8
|  | 27011283 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, |  | ks | 8
24 |  |  | 2701128302 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, čuchačky |  | ks
|  |  |  | čuchačka na chráničku - riešená ako stĺpik + orientačná tabuľka |  |  | 6
25 |  |  | 2701128305 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, kontrolné meranie z hľadiska ochrany pred koróziou |  | ks | 1
|  |  |  | Kontrola stavu pasív. ochrany pred spustením do výkopu do DN 800 |  | m | 420
26 |  |  | 2701128306 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, ostrý prepoj |  | ks | 1
|  |  |  | odizolovanie prepoja - uzatváracie zariadenie SHORTSTOPP | 1
zú+kú
Prepoje na pravej strane preložky (v mieste P2) v smere na Kokšov Bakša realizovať uzatváracím zariadením STOPPLE v jednej polohe bez obtoku. Na ľavej strane preložky sa potrubie uzatvorí pomocou trasového uzáveru (TU) Valaliky. Presná dimenzia tvaroviek bude pred jej objednávkou špecifikovaná na základe kopanej sondy a presného zamerania priemeru a hrúbky plynovodu!
V prípade inej dimenzie plynovodovu je potrebné po odkopaní objednať redukcie.
Poznámka: po odsúhlasení prevádzkovateľom je možné použiť aj iný spôsob prepoja.
|  | 27011284 |  |  |  | ks | 472
27 |  |  | 2701128401 | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, prežiarenie zvarov irídiom |  | ks | 470
28 |  |  | 2701128405 | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, kontrola zvarov ultrazvukom |  | ks | 2
|  | 27011285 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia |  | m | 5750.8333
29 |  |  | 2701128502 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, vzduchom
|  |  |  | potrubia |  | m | 1817
|  |  |  | chráničky |  | m | 115
30 |  |  | 2701128503 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, čistenie |  | m
|  |  |  | Odmasťovanie potrubia 500 |  | m | 302.8333
|  |  |  | "nové potrubie" |  | m | 1817
|  |  |  | "prefúknutie vyradeného plynovodu" |  | m | 1699
|  | 27011286 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia |  | ks | 10
ks
31 |  |  | 2701128603 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, spojovacie a prepojovacie objekty
|  |  |  | PO-CH (komplet s káblami aj s meracou sondou MS-110) - chránený skružou | 5 | ks
|  |  |  | Montáž kontrolného vývodu napäťového KVO pre 2-žilový kábel |  | komplet | 5
|  |  |  | Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5 |  | kus | 10
|  |  |  | Premeranie hrúbky steny plynovodu pred navarením káblov |  | komplet | 10
|  |  |  | Metalotermické navarenie 2 žilového kábla |  | komplet | 10
|  |  |  | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x2,5 |  | m | 80
|  |  |  | Osadenie a montáž POP |  | kus | 5
|  |  |  | Prvok plastový prepojovací SKAO - POP, 10-svorkový |  | kus | 5
|  |  |  | Kapsla ZERUST VC 1-1 |  | kus | 5
|  |  |  | Montáž novej meracej sondy MS100, MS 110, MS 200 |  | kus | 5
|  |  |  | Sonda meracia MS 110 |  | kus | 5
32 |  |  | 2701128604 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, regulačné objekty |  | ks
|  |  |  | montáž meracej sondy MS-110 | 5 | ks
|  |  |  | Meranie prechodového odporu chránička - potrubie |  | kus | 5
|  |  |  | Meranie potenciálu potrubia-pôda s bludným prúdom |  | kus | 5
|  |  |  | Identifikácia závad a nastavenie SKAO |  | kus | 5
|  | 27011287 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl | 1
33 |  |  | 27011287 | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl
|  |  |  | odborná prehliadka plynovodu |  | kpl | 1
|  |  |  | uradná skúška plynovodu oprávnenou právnickou osobou |  | kpl | 1
|  | 27070101 |  | Plynovody z rúr oceľových, chráničky, nedelené chráničky |  | m | 115
34 |  |  | 2707010102 | Chráničky z rúr oceľových, nedelená, nad D 219 do D 820 mm |  | m | 115
|  |  |  | DN 700 (Ø 711 x 14,0 mm), oceľ Re ≥ 245 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) v úseku križovania s SO 112-00 |  | m | 53
|  |  |  | DN 700 (Ø 711 x 10,0 mm), oceľ Re ≥ 245 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) v úseku križovania s exist asf. cestou a výtlačným potrubím |  | m | 15
|  |  |  | DN 700 (Ø 711 x 10,0 mm), oceľ Re ≥ 245 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) v úseku križovania s SO 100-00 Rýchlostná cesta R2 |  | m | 47
|  |  |  | nasunutie potrubnej sekcie do oc.chráničky |  | m | 115
|  |  |  | Manžeta tesniaca DU-S - D1xD2 - 500x700 mm |  | ks | 6
|  |  |  | Objímka klzná E 75, výš.75, šír.225 mm |  | ks | 280
|  | 27201391 |  | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 266.3343
35 |  |  | 27201391 | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 266.3343
|  |  |  | pieskové lôžko pod potrubie | 266.3343
| 45.23.13 |  |  | PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE
|  | 27031171 |  | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné |  | ks | 14
36 |  |  | 2703117101 | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z betónových dielcov |  | ks | 14
|  |  |  | Skruž výšky 500mm TBS-Q.1 100/50/10 1000/500/100mm | 14
skruže pri osadení orientačných stlpikov, čuchačka na stlpiku a PO-CH
| 45.23.31 |  |  | STAVEBNÉ PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAĽNIC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK
|  | 22040145 |  | Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné |  | m2 | 48
37 |  |  | 2204014501 | Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné zo železobetónu |  | m2
|  |  |  | spevnenie prepojovej jamy (dno) |  | m2 | 48
|  |  |  | cestné panely 2x3m - 4+4ks |  | ks | 8
|  |  |  | so zriadením lôžka z kameniva fr. 0-16 mm hr.10 cm |  | m3 | 4.8
| 45.23.32 |  |  | PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK
38 |  | 22030330 |  | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek |  | m2 | 29.4
|  |  | 2203033001 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek z asfaltu |  | m2 | 29.4
Spojovací postrek emulzný 0,3 kg/m2, PSE, STN 73 6129
|  |  |  | =(3,5*4,2)*2 | 29.4
39 |  | 22030640 |  | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón |  | m3 | 1.47
|  |  | 2203064001 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I |  | m3 | 1.47
Asfaltový betón strednozrnný AC 11 O; I ; hr. 40 mm, STN EN 13108-1
|  |  |  | =(3,5)*4,2*0,04 | 0.588
Asfaltový betón hrubozrnný AC 16 L; I; hr. 60 mm STN EN 13108-1
|  |  |  | =(3,5)*4,2*0,06 | 0.882
1.47
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK
45.23.33
|  | 11250901 |  | Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého |  | m3 | 7.0336
40 |  |  | 1125090104 | Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C 16/20 (B 20) |  | m3
|  |  |  | výplň plynovodu betónovým mliekom: (14*0,25*0,25*3,14) | 2.7475 | m3
|  |  |  | výplň medzikružia chráničky a plynovodu betónovým mliekom: (14*0,4*0,4*3,14)-(14*0,25*0,25*3,14) | 4.2861 | m3
7.0336
41 |  | 22020421 |  | Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom |  | m3 | 2.205
|  |  | 2202042101 | Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom KZC I |  | m3 | 2.205
Stabilizácia cementom CBGM C5/6, hr. 150 mm STN EN 14 227-1
|  |  |  | = 3,5*4,2*0,15 | 2.205
42 |  | 22030329 |  | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek |  | m2 | 14.7
|  |  | 2203032901 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu |  | m2 | 14.7
Infiltračný postrek 1,0 kg/m2, PI,STN 73 6129
|  |  |  | = 3,5*4,2 | 14.7
43 |  | 22030539 |  | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom |  | m3 | 1.47
|  |  | 2203053901 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom triedy I |  | m3 | 1.47
Asfaltový betón (Obaľované kamenivo) AC 22 P; I , hr. 100 mm, STN EN 13108-1
|  |  |  | =(3,5)*4,2*0,1 | 1.47
| 45.26.22 |  |  | ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ
|  | 02010309 |  | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického |  | m | 1718
44 |  |  | 0201030904 | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického D 100 mm |  | m | 1718
z drenážnych rúrok flexibilných
|  |  |  | na dne ryhy a jam | 1718
| 45.34.20 |  |  | MONTÁŽ OPLOTENIA
|  | 11030432 |  | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové |  | ks | 8
45 |  |  | 1103043201 | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové, zabetónovanie pätky |  | ks | 8
|  |  |  | orientačné stĺpiky vrátane orientačnej tabuľky, betónovej pätky, náteru, izolácie - označenie lomov, miest napojení | 8 | ks