## VV715-02
| Stavba: |  |  | Rýchlostná cesta R2 šaca - Košické Oľšany, II. ÚSEK
| Časť stavby: |  |  | 715-02 Ochrana VTL plynovodu DN 80 v km 13,3
Klasifikácia stavby:
POLOŽKA |  |  |  | Výkaz konštrukcií a pracovných činností |  | M.j. | Množstvo
p.č. | KÓD KP | KÓD KP | KÓD PP | VÝKAZ VÝMER | výmera
| 45.11.11 |  |  | DEMOLAČNÉ PRÁCE
|  | 05020131 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 3.0144
1 |  |  | 05020131 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 3.0144
odizolovanie potrubia
|  |  |  | (0,08*12*3,14) | 3.0144 | m2
|  |  |  | 0,005t/m2 | 0.015072 | t
|  | 05030162 |  | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových |  | m2 | 17.42
2 |  |  | 0503016202 | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových hr. nad 100 do 200 mm |  | m2 | 17.42
|  |  |  | ryha asf.cesta: 3,35*(5,2 m) | 17.42
|  | 05030263 |  | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva ťaženého |  | m2 | 17.42
3 |  |  | 0503026304 | Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého hr. nad 300 mm |  | m2 | 17.42
|  |  |  | ryha asf.cesta: 3,35*(5,2 m) | 17.42
|  | 05080200 |  | Doprava vybúraných hmôt vodorovná |  | t | 7.3315
4 |  |  | 0508020003 | Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km |  | t | 7.3315
odvoz do 20 km
|  |  |  | izolácia | 0.015072
|  |  |  | asf.cesta | 7.3164
|  | 05090462 |  | Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu |  | m | 10.4
5 |  |  | 0509046204 | Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. nad 150 do 200 mm |  | m | 10.4
|  |  |  | (5,2 m) x 2 | 10.4
| 45.11.20 |  |  | VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN
|  | 01010601 |  | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia |  | m | 12
6 |  |  | 0101060102 | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia DN nad 200 do 500 mm |  | m | 12
|  |  |  | sťaženie výkopu | 12
7 |  | 01010602 |  | Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia |  | m | 1
|  |  | 0101060202 | Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia nad 6 káblov |  | m | 1
|  |  |  | vodovod | 1 | m
8 |  | 01020300 |  | Odkopávky a prekopávky v zemníkoch |  | m3 | 33.754
|  |  | 102030007 | Odkopávky a prekopávky v zemníkoch, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 33.754
|  |  |  | vhodná zemina pre násyp, zásyp a obsyp: (podsyp pieskom, obsyp pieskom, štrkodrva) | 33.754 | m3
9 |  | 01030102 |  | Hĺbené vykopávky jám nezapažených |  | m3 | 8
|  |  | 0103010207 | Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 8
ručný výkop v zmysle TS v mieste prepojov ručne sondy pre zistenie hl.uloženia
súčasťou kubatúry hľbenia rýh sú ručne kopané sondy na začiatku a na konci úsekov
|  |  |  | 2ks x hl.2m x š.1,0m x dl.2m | 8 | m3
|  | 01030202 |  | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm |  | m3 | 44.22
10 |  |  | 0103020203 | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 4 |  | m3 | 44.22
zemina z výkopov sa uloží v zábere pozdĺž ryhy pre spätný zásyp s prehodením
|  |  |  | Výkop ryhy pre trativod | 1.92
|  |  |  | Výkop ryhy v mieste chráničky | 42.3 | m3
44.22
|  | 01040100 |  | Konštrukcie z hornín - skládky |  | m3 | 52.22
11 |  |  | 0104010007 | Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 |  | m3 | 52.22
Zemina pre spätné použitie na medziskládku
|  |  |  | výkop na medziskládku | 52.22 | m3
|  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3 | 42.135
12 |  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 |  | m3
výkopovou zeminou
|  |  |  | Výkop ryhy v mieste chráničky | 42.3
|  |  |  | Výkop ryhy pre trativod | 1.92
odpočet:
|  |  |  | Pieskové lôžko pod chráničku - plynovod | -3.015
|  |  |  | obsyp vrátane objemu rúry - plynovod | -7.07
|  |  |  | zásyp rýh | 34.135 | m3
|  |  |  | zásyp jám | 8 | m3
štrkodrva
|  |  |  | Zásyp štrkodrvou fr. 0-63 pod navrhovanou cestou | 22.22 | m3
|  |  |  | zásyp ryhy trativodu fr. 8-16 | 1.8258 | m3
|  |  |  | zásyp štrkom celkom | 24.0458 |  | 24.0458
|  |  |  | zásyp výkopovou zeminou celkom | 18.0892 | m3 | 18.0892
13 |  | 01040502 |  | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením |  | m3 | 6.6932
|  |  | 0104050202 | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3 |  | m3 | 6.6932
z piesku (plynovod)
obsyp potrubia pieskom
|  |  |  | v mieste chráničky | 7.07 | m3
|  |  |  | odpočet objemu rúry | -0.3768 | m3
[5 empty] | 6.6932 | m3
|  |  |  | Výstražná PVC-P fólia hr.0,60mm,š.50cm s potlačou žltá-plyn potrubie |  | m | 12
|  |  |  | Rozvinutie a uloženie červenej výstražnej fólie ELEKTRO z PVC do ryhy, šírka 33cm |  | m | 20
14 |  | 01060202 |  | Premiestnenie vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 70.3091
|  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 70.3091
|  |  |  | Odvoz zeminy na medziskládky | 52.22 | m3
|  |  |  | Odvoz zeminy z medziskládky pre spätné použitie | 18.0892 | m3
[5 empty] | 70.3091 | m3
15 |  | 01060204 |  | Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m |  | m3 | 33.754
|  |  | 0106020401 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 33.754
|  |  |  | Vhodná zemina zo zemníka pre násyp, obsyp a Odvoz zeminy zo zvyšného výkopu pre zabudovanie do stavby | 33.754
(podsyp pieskom, obsyp pieskom, štrkodrva)
#VALUE! |  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 70.3091
|  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 70.3091
|  |  |  | Zemina pre spätné použitie na medziskládku | 52.22 | m3
|  |  |  | Odvoz zeminy z medziskládky pre spätné použitie | 18.0892 | m3
[5 empty] | 70.3091 | m3
| 45.23.12 |  |  | STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU
#VALUE! |  | 27011283 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, |  | ks | 4
|  |  | 2701128302 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, čuchačky |  | ks
|  |  |  | čuchačka na chráničku - riešená ako stĺpik + orientačná tabuľka |  |  | 2
|  |  | 2701128305 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, kontrolné meranie z hľadiska ochrany pred koróziou |  | ks | 2
|  |  |  | Kontrola stavu pasív. ochrany pred spustením do výkopu do DN 400 | 48 | m
18 |  | 27011285 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia |  | m | 48
|  |  | 2701128502 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, vzduchom
|  |  |  | chráničky |  | m | 12
|  |  | 2701128503 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, čistenie |  | m
|  |  |  | "existujúce potrubie DN 80" Čistenie potrubí do DN 200 |  | m | 12
|  |  |  | Odmasťovanie potrubia 80 |  | m | 12
|  |  |  | Odmasťovanie potrubia 200 |  | m | 12
19 |  | 27011286 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia |  | ks | 2
|  |  | 2701128603 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, spojovacie a prepojovacie objekty
|  |  |  | PO-CH (komplet s káblami aj s meracou sondou MS-110) - chránený skružou | 1 | ks
|  |  |  | Montáž kontrolného vývodu napäťového KVO pre 2-žilový kábel |  | komplet | 1
|  |  |  | Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5 |  | kus | 2
|  |  |  | Premeranie hrúbky steny plynovodu pred navarením káblov |  | komplet | 2
|  |  |  | Metalotermické navarenie 2 žilového kábla |  | komplet | 2
|  |  |  | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x2,5 |  | m | 16
|  |  |  | Osadenie a montáž POP |  | kus | 1
|  |  |  | Prvok plastový prepojovací SKAO - POP, 10-svorkový |  | kus | 1
|  |  |  | Kapsla ZERUST VC 1-1 |  | kus | 1
|  |  |  | Montáž novej meracej sondy MS100, MS 110, MS 200 |  | kus | 1
|  |  |  | Sonda meracia MS 110 |  | kus | 1
20 |  |  | 2701128604 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, regulačné objekty |  | ks
|  |  |  | montáž meracej sondy MS-110 | 1 | ks
|  |  |  | Meranie prechodového odporu chránička - potrubie |  | kus | 1
|  |  |  | Meranie potenciálu potrubia-pôda s bludným prúdom |  | kus | 1
|  |  |  | Identifikácia závad a nastavenie SKAO |  | kus | 1
21 |  | 27011287 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl | 1
|  |  | 27011287 | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl
odborná prehliadka plynovodu
22 |  | 27070102 |  | Chráničky z rúr oceľových, delená |  | m | 12
|  |  | 2707010202 | Chráničky z rúr oceľových, delená, nad D 219 do D 820 mm |  | m | 12
|  |  |  | Montáž chráničiek pozdĺž. delených 219 x 6,3 |  | m | 12
|  |  |  | Rúrky oceľ. S235 (11 375) d 219 mm hr.steny 6,3 mm |  | m | 12.24
|  |  |  | Nerezová tyč plochá strihaná 50x8 |  | m | 24
12*2 = 24,000
|  |  |  | Delená tesniaca manžeta DN 80 / 200 |  | kus | 2
|  |  |  | Objímka klzná F 41, výš.41, šír.130 mm - 90 00 07 |  | kus | 8
|  |  |  | Objímka klzná G 41, výš.41, šír.130 mm - 90 00 10 |  | kus | 8
|  |  |  | Izolácia PROTEGOL (otryskanie, kontrola, nástrek, defektoskopia) |  | m2 | 3.014
0,08*12*3,14 = 3,014
|  |  |  | Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-1 vrst. |  | m2 | 0.502
0,08*1*3,14*2 = 0,502
|  |  |  | Páska SERVIWRAP R 30 A, šír.150 mm, dĺž.15 m - 84 10 15 |  | kus | 0.447
(0,08*1*3,14*2)/(15*0,15*0,5) = 0,447
|  |  |  | Páska SERVIWRAP OUTEWRAP, šír.150 mm, dĺž.33 m - 84 11 22 |  | kus | 0.203
(0,08*1*3,14*2)/(33*0,15*0,5) = 0,203
|  |  |  | Náter podkladový SERVIWRAP Primer AB, 5 litrov - 84 11 00.3 |  | kus | 0.126
0,08*1*3,14/2 = 0,126
|  |  |  | Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-1 vrst. (očistenie, náter,nahriatie, vysušenie, izolovanie) |  | m2 | 7.536
0,2*12*3,14 = 7,536
|  |  |  | Bandáž bitumenová DENSO AV, šír.400 mm, dĺž.10 m - 010202719 |  | kus | 3.14
(0,2*12*3,14)/(10*0,4*0,6) = 3,140
|  |  |  | CORRISOL W, 10lit. Vedro- 010202804 |  | kus | 1.507
0,2*12*3,14/5 = 1,507
|  |  |  | Ručné opláštenie ovinutím textílie za studena-2 vrstv. SAFEPRO |  | m2 | 3.014
0,08*12*3,14 = 3,014
|  |  |  | Technická textília SAFEPRO RTHG-440 (50x1m) |  | m2 | 3.014
|  |  |  | Technická textília SAFEPRO RTHG-440/AL (50x1m) |  | m2 | 3.014
23 |  | 27201391 |  | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 3.015
|  |  | 27201391 | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 3.015
|  |  |  | pieskové lôžko pod potrubie | 3.015
| 45.23.13 |  |  | PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE
24 |  | 27031171 |  | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné |  | ks | 2
|  |  | 2703117101 | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z betónových dielcov |  | ks | 2
|  |  |  | Skruž výšky 500mm TBS-Q.1 100/50/10 1000/500/100mm | 2
| 45.26.22 |  |  | ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ
25 |  | 02010309 |  | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického |  | m | 12
25 |  |  | 0201030904 | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického D 100 mm |  | m | 12
z drenážnych rúrok flexibilných
|  |  |  | na dne ryhy a jam | 12