## VV711-00
| Stavba: |  |  | Rýchlostná cesta R2 šaca - Košické Oľšany, II. ÚSEK
| Časť stavby: |  |  | 711-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 9,0
Klasifikácia stavby:
POLOŽKA |  |  |  | Výkaz konštrukcií a pracovných činností |  | M.j. | Množstvo
p.č. | KÓD KP | KÓD KP | KÓD PP | VÝKAZ VÝMER | výmera
| 45.11.11 |  |  | DEMOLAČNÉ PRÁCE
|  | 05020131 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 12.56
1 |  |  | 05020131 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 12.56
odizolovanie potrubia
|  |  |  | (0,5*2*4*3,14) | 12.56 | m2
|  |  |  | 0,005t/m2 | 0.0628 | t
|  | 05020881 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do šrotu |  | m | 286
2 |  |  | 0502088140 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do šrotu. do 1000 kg |  | m | 286
|  |  |  | "odstránenie pôvodného potrubia potrubia DN 500" | 286
3 |  | 05020901 |  | Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných |  | ks | 8
|  |  |  | "prefadielce" | 8 | ks | 8
8
|  | 05030166 |  | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených |  | m2 | 48
4 |  |  | 0503016602 | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených hr. nad 100 do 200 mm |  | m2 | 48
|  |  |  | spevnenie prepojovej jamy (dno) | 48 | m2
|  |  |  | cestné panely 2x3m - 4+4ks | 8 | ks
|  |  |  | 0,408t/m2 | 3.264 | t
|  | 05080200 |  | Doprava vybúraných hmôt vodorovná |  | t | 54.6328
5 |  |  | 0508020003 | Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km |  | t | 54.6328
odvoz do 20 km
|  |  |  | "odstránenie pôvodného plynového potrubia - dĺ * 0,171 t/m= | 48.906
|  |  |  | "prefadielce" | 2.4
|  |  |  | izolácia | 0.0628
|  |  |  | panely | 3.264
54.6328
| 45.11.20 |  |  | VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN
|  | 01010601 |  | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia |  | m | 20
6 |  |  | 0101060102 | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia DN nad 200 do 500 mm |  | m | 20
|  |  |  | sťaženie výkopu | 20
zú+kú+cesty
|  | 01010602 |  | Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia |  | m | 10
7 |  |  | 0101060202 | Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia nad 6 káblov |  | m | 10
|  |  |  | optický kábel | 2 | m
|  |  |  | 2 x oznamovacie vedenie | 6 | m
|  |  |  | VN kábel | 2 | m
10
|  | 01020101 |  | Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice |  | m3 | 645.6
8 |  |  | 0102010101 | Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 |  | m3 | 645.6
skrývka ornice mínus šírka diaľnice a trasy v poľnej ceste
|  |  |  | ročný záber x hr. Skrývky | 645.6
|  | 1030102 |  | Hĺbené vykopávky jám nezapažených |  | m3 | 325.838
9 |  |  | 0103010207 | Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 325.838
|  |  |  | prepojové jamy v zú+kú | 225.838 | m3
|  |  |  | pretlakové jamy | 100
[5 empty] | 325.838 | m3
ručný výkop v zmysle TS v mieste prepojov ručne sondy pre zistenie hl.uloženia
|  | 01030202 |  | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm |  | m3 | 1767.2133
10 |  |  | 0103020203 | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 4 |  | m3 | 1767.2133
zemina z výkopov sa uloží v zábere pozdĺž ryhy pre spätný zásyp s prehodením
|  |  |  | Výkop pre demontáž | 707.8493
|  |  |  | Výkop ryhy | 987.524
|  |  |  | Výkop ryhy v mieste chráničky | 0 | m3
|  |  |  | Výkop ryhy pre trativod | 63.84 | m3
1759.2133
v zmysle TS v mieste prepojov - sondy pre zistenie hl.uloženia
súčasťou kubatúry hľbenia rýh sú ručne kopané sondy na začiatku a na konci úsekov
|  |  |  | 2ks x hl.2m x š.1,0m x dl.2m | 8 | m3
|  | 01040100 |  | Konštrukcie z hornín - skládky |  | m3 | 2738.65
11 |  |  | 0104010007 | Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 |  | m3 | 2738.65
Zemina pre spätné použitie na medziskládku
|  |  |  | výkop na medziskládku | 2738.65 | m3
|  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3 | 1632.5457
12 |  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 |  | m3
výkopovou zeminou
|  |  |  | Výkop pre demontáž | 707.8493
|  |  |  | Výkop ryhy | 987.524
odpočet:
|  |  |  | Pieskové lôžko mimo chráničky - plynovod | -58.3537
|  |  |  | obsyp vrátane objemu rúry - plynovod | -391.0197
|  |  |  | zásyp rýh | 1245.9999 | m3
|  |  |  | zásyp jám | 325.838 | m3
|  |  |  | zásyp výkopovou zeminou celkom | 1571.8378 | m3 | 1571.8378
štrkodrva
|  |  |  | zásyp ryhy štrkodrvou fr. 0-63 pod exist cestou | 0 | m3
|  |  |  | Zásyp štrkodrvou fr. 0-63 pod navrhovanou cestou | 0 | m3
|  |  |  | zásyp ryhy trativodu fr. 8-16 | 60.7079 | m3
|  |  |  | zásyp štrkom celkom | 60.7079 |  | 60.7079
|  | 01040502 |  | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením |  | m3 | 312.7159
13 |  |  | 0104050202 | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3 |  | m3 | 312.7159
z piesku (plynovod)
obsyp potrubia pieskom
|  |  |  | v zelenom páse mimo chráničky | 391.0197 | m3
|  |  |  | v mieste chráničky | 0 | m3
|  |  |  | odpočet objemu rúry | -78.3037 | m3
[5 empty] | 312.7159 | m3
|  |  |  | Výstražná PVC-P fólia hr.0,60mm,š.50cm s potlačou žltá-plyn potrubie |  | m | 880
|  |  |  | Rozvinutie a uloženie červenej výstražnej fólie ELEKTRO z PVC do ryhy, šírka 33cm |  | m | 0
|  | 01060202 |  | Premiestnenie vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 4371.2
14 |  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 4371.2
|  |  |  | Odvoz zeminy na medziskládky | 2738.65
|  |  |  | Odvoz zeminy z medziskládky pre spätné použitie | 1632.55
4371.2
|  | 01060203 |  | Premiestnenie vodorovné do 3 000 m |  | m3 | 1106.1
15 |  |  | 0106020301 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny vodorovné do 3 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 1106.1
|  |  |  | Odvoz zeminy zo zvyšného výkopu pre zabudpvanie do stavby | 1106.1
|  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 2738.65
16 |  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 2738.65
|  |  |  | Zemina pre spätné použitie na medziskládku | 2738.65 | m3
|  | 01080501 |  | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice |  | m2 | 2152
16 |  |  | 0108050101 | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine |  | m2 | 2152
ornica na spätné zahumusovanie
|  |  |  | ročný záber | 2152 | m2
|  | 01090101 |  | Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4 |  | m | 21
17 |  |  | 0109010103 | Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4, DN nad 400 do 600 mm |  | m | 21
pretlak plynovodu
|  |  |  | DN 500 (Ø 508 x 8,8 mm), oceľ Re ≥ 360 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) + vláknito cementová malta |  | m | 21
| 45.11.24 |  |  | VÝKOPOVÉ PRÁCE
|  | 01080202 |  | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch |  | m2 | 2152
20 |  |  | 0108020201 | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch, tr.horniny 1-4 |  | m2 | 2152
|  |  |  | úprava terénu pod ornicu a nad ryhou | 2152 | m2
| 45.11.25 |  |  | PRESUN ZEMÍN
|  | 01060202 |  | Premiestnenie, vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 645.6
18 |  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 645.6
|  |  |  | ornica na spätné zahumusovanie | 645.6
|  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 645.6
19 |  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 645.6
645.6
| 45.21.46 |  |  | PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ)
|  | 92020101 |  | Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne |  | m | 9
21 |  |  | 9202010113 | Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne žľab, kanálik |  | m | 9
|  |  |  | TK-žľab pre existujúci kábel | 9
| 45.23.12 |  |  | STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU
|  | 27010101 |  | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13 |  | m | 420
22 |  |  | 2701010108 | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13, od D 377 do D 530 mm |  | m | 420
|  |  |  | DN 500 (Ø 508 x 8,8 mm), oceľ Re ≥ 360 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) |  | m | 399
|  |  |  | Izolácia PROTEGOL (otryskanie, kontrola, nástrek, defektoskopia) |  | m2 | 149.15
(420/6)*0,5*1*3,14 "plynovod" = 109,900
(0/6)*0,7*1*3,14 "chránička"
5*5*0,5*3,14 "oblúky" = 39,250
|  |  |  | Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-1 vrst. |  | m2 | 72.22
(420/6)*0,5*0,5*3,14 "plynovod" = 54,950
(0/6)*0,7*0,5*3,14 "chránička"
5*1*0,5*3,14 "oblúky" = 7,850
2*3*0,5*3,14 "prepoj" = 9,420
|  |  |  | Páska SERVIWRAP R 30 A, šír.150 mm, dĺž.15 m - 84 10 15 |  | kus | 64.482
72,22/1,12 = 64,482
|  |  |  | Páska SERVIWRAP OUTEWRAP, šír.150 mm, dĺž.33 m - 84 11 22 |  | kus | 28.888
72,22/2,5 = 28,888
|  |  |  | Náter podkladový SERVIWRAP Primer AB, 5 litrov - 84 11 00.3 |  | kus | 2.407
72,22/30 = 2,407
"vrátane úhrady plynu za uniknutý plyn - predpokladané vypustené množstvo - 2980 m3"
|  | 27010109 |  | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie |  | ks | 13
23 |  |  | 2701010908 | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie, od D 377 do D 530 mm |  | ks
|  |  |  | DN 500 hladké oblúky min. R-5xDN |  | ks | 5
|  |  |  | Redukcia 530/508 pri prepoji |  | ks | 2
|  |  |  | dienko DN 500 |  | ks | 6
|  | 27011283 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, |  | ks | 2
24 |  |  | 2701128305 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, kontrolné meranie z hľadiska ochrany pred koróziou |  | ks
|  |  |  | Kontrola stavu pasív. ochrany pred spustením do výkopu do DN 800 |  | m | 420
25 |  |  | 2701128306 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, ostrý prepoj |  | ks | 2
|  |  |  | odizolovanie prepoja - uzatváracie zariadenie SHORTSTOPP | 2
zú+kú
Prepoje cez „STOPPLE“ bez obtokového potrubia na každej strane samostatne (v miestach P1 a P2). Presná dimenzia tvaroviek bude pred jej objednávkou špecifikovaná na základe kopanej sondy a presného zamerania priemeru a hrúbky plynovodu!
V prípade inej dimenzie plynovodovu je potrebné po odkopaní objednať redukcie.
Poznámka: po odsúhlasení prevádzkovateľom je možné použiť aj iný spôsob prepoja.
|  | 27011284 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky |  | ks | 107
26 |  |  | 2701128401 | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, prežiarenie zvarov irídiom |  | ks | 105
27 |  |  | 2701128405 | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, kontrola zvarov ultrazvukom |  | ks | 2
|  | 27011285 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia |  | m | 420
28 |  |  | 2701128502 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, vzduchom
|  |  |  | potrubia |  | m | 420
29 |  |  | 2701128503 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, čistenie |  | m
|  |  |  | Odmasťovanie potrubia 500 |  | m | 70
|  |  |  | "nové potrubie" |  | m | 420
|  |  |  | "prefuknutie vyradeného plynovodu" |  | m | 447
|  | 27011287 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl | 1
30 |  |  | 27011287 | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl
|  |  |  | odborná prehliadka plynovodu |  | kpl | 1
|  |  |  | uradná skúška plynovodu oprávnenou právnickou osobou |  | kpl | 1
|  | 27201391 |  | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 58.3537
31 |  |  | 27201391 | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 58.3537
|  |  |  | pieskové lôžko pod potrubie | 58.3537
| 45.23.13 |  |  | PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE
|  | 27031171 |  | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné |  | ks | 5
32 |  |  | 2703117101 | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z betónových dielcov |  | ks | 5
|  |  |  | Skruž výšky 500mm TBS-Q.1 100/50/10 1000/500/100mm | 5
skruže pri osadení orientačných stlpikov, čuchačka na stlpiku a PO-CH
| 45.23.31 |  |  | STAVEBNÉ PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAĽNIC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK
|  | 11250901 |  | Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého |  | m3 | 4.1212
34 |  |  | 1125090104 | Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C 16/20 (B 20) |  | m3
|  |  |  | výplň exist. plynovodu ktorý ostáva pod exist. cestou |  | m3 | 4.1212
|  | 22040145 |  | Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné |  | m2 | 48
35 |  |  | 2204014501 | Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné zo železobetónu |  | m2
|  |  |  | spevnenie prepojovej jamy (dno) |  | m2 | 48
|  |  |  | cestné panely 2x3m - 4+4ks |  | ks | 8
|  |  |  | so zriadením lôžka z kameniva fr. 0-16 mm hr.10 cm |  | m3 | 4.8
| 45.23.33 |  |  | PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV
|  | 11250901 |  | Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého |  | m3 | 8.5408
36 |  |  | 1125090104 | Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C 16/20 (B 20) |  | m3
|  |  |  | výplň plynovodu betónovým mliekom: (17*0,25*0,25*3,14) | 3.3363 | m3
|  |  |  | výplň medzikružia chráničky a plynovodu betónovým mliekom: (17*0,4*0,4*3,14)-(17*0,25*0,25*3,14) | 5.2046 | m3
8.5408
| 45.26.22 |  |  | ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ
|  | 02010309 |  | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického |  | m | 420
33 |  |  | 0201030904 | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického D 100 mm |  | m | 420
z drenážnych rúrok flexibilných so zriadením šp lôžka a obsypom do 0,15 m3/m
|  |  |  | na dne ryhy a jam | 420
| 45.34.20 |  |  | MONTÁŽ OPLOTENIA
|  | 11030432 |  | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové |  | ks | 5
37 |  |  | 1103043201 | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové, zabetónovanie pätky |  | ks | 5
|  |  |  | orientačné stĺpiky vrátane orientačnej tabuľky, betónovej pätky, náteru, izolácie - označenie lomov, miest napojení | 5 | ks