## VV719-00
| Stavba: |  |  | Rýchlostná cesta R2 šaca - Košické Oľšany, II. ÚSEK
| Časť stavby: |  |  | 719-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 19,3
Klasifikácia stavby:
POLOŽKA |  |  |  | Výkaz konštrukcií a pracovných činností |  | M.j. | Množstvo
p.č. | KÓD KP | KÓD KP | KÓD PP | VÝKAZ VÝMER | výmera
| 45.11.11 |  |  | DEMOLAČNÉ PRÁCE
|  | 05020131 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 12.56
1 |  |  | 05020131 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 12.56
odizolovanie potrubia
|  |  |  | (0,5*2*4*3,14) | 12.56 | m2
|  |  |  | (0,1*1*4*3,14) | 1.256
|  |  |  | 0,005t/m2 | 0.06908 | t
|  | 05020881 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do šrotu |  | m | 254
2 |  |  | 0502088140 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do šrotu. do 1000 kg |  | m | 254
|  |  |  | "odstránenie pôvodného potrubia potrubia DN 500" | 254
3 |  | 05020901 |  | Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných |  | ks | 6
|  |  |  | "prefadielce" | 6 | ks | 6
6
|  | 05030166 |  | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených |  | m2 | 48
4 |  |  | 0503016602 | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených hr. nad 100 do 200 mm |  | m2 | 48
|  |  |  | spevnenie prepojovej jamy (dno) | 48 | m2
|  |  |  | cestné panely 2x3m - 4+4ks | 8 | ks
|  |  |  | 0,408t/m2 | 3.264 | t
|  | 05080200 |  | Doprava vybúraných hmôt vodorovná |  | t | 49.1671
5 |  |  | 0508020003 | Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km |  | t | 49.1671
odvoz do 20 km
|  |  |  | "odstránenie pôvodného plynového potrubia - dĺ * 0,171 t/m= | 43.434
|  |  |  | "prefadielce" | 2.4
|  |  |  | izolácia | 0.06908
|  |  |  | panely | 3.264
49.1671
| 45.11.20 |  |  | VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN
|  | 01010601 |  | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia |  | m | 30
6 |  |  | 0101060102 | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia DN nad 200 do 500 mm |  | m | 30
|  |  |  | sťaženie výkopu | 30
zú+kú+cesty
|  | 01010602 |  | Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia |  | m | 3
7 |  |  | 0101060202 | Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia nad 6 káblov |  | m | 3
|  |  |  | VTL plynovod | 3 | m
3
|  | 01020101 |  | Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice |  | m3 | 940.161
8 |  |  | 0102010101 | Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 |  | m3 | 940.161
skrývka ornice mínus šírka diaľnice a trasy v poľnej ceste
|  |  |  | ročný záber x hr. Skrývky | 940.161
|  | 01030102 |  | Hĺbené vykopávky jám nezapažených |  | m3 | 395.2164
9 |  |  | 0103010207 | Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 395.2164
|  |  |  | prepojové jamy v zú+kú | 395.2164 | m3
[5 empty] | 395.2164 | m3
ručný výkop v zmysle TS v mieste prepojov ručne sondy pre zistenie hl.uloženia
|  | 01030202 |  | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm |  | m3 | 2150.6185
10 |  |  | 0103020203 | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 4 |  | m3 | 2150.6185
zemina z výkopov sa uloží v zábere pozdĺž ryhy pre spätný zásyp s prehodením
|  |  |  | Výkop pre demontáž | 628.6494
|  |  |  | Výkop ryhy | 1233.2723
|  |  |  | Výkop ryhy v mieste chráničky | 174.8248 | m3
|  |  |  | Výkop ryhy pre trativod | 105.872 | m3
2142.6185
v zmysle TS v mieste prepojov - sondy pre zistenie hl.uloženia
súčasťou kubatúry hľbenia rýh sú ručne kopané sondy na začiatku a na konci úsekov
|  |  |  | 2ks x hl.2m x š.1,0m x dl.2m | 8 | m3
|  | 01040100 |  | Konštrukcie z hornín - skládky |  | m3 | 5091.6699
11 |  |  | 0104010007 | Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 |  | m3 | 5091.6699
|  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3 | 1837.9628
12 |  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 |  | m3
výkopovou zeminou
|  |  |  | Výkop pre demontáž | 628.6494
|  |  |  | Výkop ryhy | 1233.2723
odpočet:
|  |  |  | Pieskové lôžko mimo chráničky - plynovod | -84.1189
|  |  |  | obsyp vrátane objemu rúry - plynovod | -503.0652
|  |  |  | zásyp rýh | 1274.7376 | m3
|  |  |  | zásyp jám | 395.2164 | m3
|  |  |  | zásyp výkopovou zeminou celkom | 1669.954 | m3 | 1669.954
štrkodrva
|  |  |  | Zásyp štrkodrvou fr. 0-63 pod exist. a navrhovanou cestou | 67.3312 | m3
|  |  |  | zásyp ryhy trativodu fr. 8-16 | 100.6777 | m3
|  |  |  | zásyp štrkom celkom | 168.0088 |  | 168.0088
|  | 01040502 |  | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením |  | m3 | 479.9297
13 |  |  | 0104050202 | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3 |  | m3 | 479.9297
z piesku (plynovod)
obsyp potrubia pieskom
|  |  |  | v zelenom páse mimo chráničky | 503.0652 | m3
|  |  |  | v mieste chráničky | 96.3899 | m3
|  |  |  | odpočet objemu rúry | -119.5255 | m3
[5 empty] | 479.9297 | m3
|  |  |  | Výstražná PVC-P fólia hr.0,60mm,š.50cm s potlačou žltá-plyn potrubie |  | m | 1310
|  |  |  | Rozvinutie a uloženie červenej výstražnej fólie ELEKTRO z PVC do ryhy, šírka 33cm |  | m | 20
|  | 01060202 |  | Premiestnenie vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 4215.7889
14 |  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 4215.7889
|  |  |  | Odvoz zeminy na medziskládky | 2545.8349
|  |  |  | Odvoz zeminy z medziskládky pre spätné použitie | 1669.954
4215.7889
|  | 01060204 |  | Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m |  | m3 | 875.8809
15 |  |  | 0106020401 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 875.8809
|  |  |  | Odvoz zeminy zo zvyšného výkopu pre zabudovanie do stavby | 875.8809
|  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 5091.6699
16 |  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 5091.6699
|  |  |  | Zemina pre spätné použitie na medziskládku | 5091.6699 | m3
|  | 01080501 |  | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice |  | m2 | 3133.87
17 |  |  | 0108050101 | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine |  | m2 | 3133.87
ornica na spätné zahumusovanie
|  |  |  | ročný záber | 3133.87 | m2
| 45.11.24 |  |  | VÝKOPOVÉ PRÁCE
|  | 01080202 |  | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch |  | m2 | 3133.87
18 |  |  | 0108020201 | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch, tr.horniny 1-4 |  | m2 | 3133.87
|  |  |  | úprava terénu pod ornicu a nad ryhou | 3133.87 | m2
| 45.11.25 |  |  | PRESUN ZEMÍN
|  | 01060202 |  | Premiestnenie, vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 940.161
19 |  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 940.161
|  |  |  | ornica na spätné zahumusovanie | 940.161
|  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 940.161
20 |  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 940.161
940.161
| 45.23.12 |  |  | STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU
|  | 27010101 |  | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13 |  | m | 661.7
21 |  |  | 2701010104 | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13, od D 45 do D 60,3 mm |  | m | 100.7
|  |  |  | obtokové potrubie oceľ DN 50 (Ø60,3), oceľ Re ≥ 245 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) |  | m | 100.7
22 |  |  | 2701010106 | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13, od D 89 do D 159 mm |  | m | 14
|  |  |  | DN 100 (Ø 114,3 x 5,2 mm), oceľ Re ≥ 245 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) |  | m | 14
23 |  |  | 2701010108 | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13, od D 377 do D 530 mm |  | m | 547
|  |  |  | DN 500 (Ø 508 x 8,8 mm), oceľ Re ≥ 360 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) |  | m | 547
|  |  |  | Izolácia PROTEGOL (otryskanie, kontrola, nástrek, defektoskopia) |  | m2 | 229.011
(547/6)*0,5*1*3,14 "plynovod" = 143,132
(63/6)*0,7*1*3,14 "chránička" = 23,079
8*5*0,5*3,14 "oblúky" = 62,800
|  |  |  | Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-1 vrst. |  | m2 | 109.796
(547/6)*0,5*0,5*3,14 "plynovod" = 71,566
(63/6)*0,7*0,5*3,14 "chránička" = 11,540
8*1*0,5*3,14 "oblúky" = 12,560
3*3*0,5*3,14 "prepoj" = 14,130
|  |  |  | Páska SERVIWRAP R 30 A, šír.150 mm, dĺž.15 m - 84 10 15 |  | kus | 93.827
105,086/1,12 = 93,827
|  |  |  | Páska SERVIWRAP OUTEWRAP, šír.150 mm, dĺž.33 m - 84 11 22 |  | kus | 42.034
105,086/2,5 = 42,034
|  |  |  | Náter podkladový SERVIWRAP Primer AB, 5 litrov - 84 11 00.3 |  | kus | 3.503
105,086/30 = 3,503
"vrátane úhrady plynu za uniknutý plyn - predpokladané vypustené množstvo - 3461 m3"
|  | 27010109 |  | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie |  | ks | 18
24 |  |  | 2701010904 | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie, od D 45,5 do D 60,3 mm |  | ks | 7
|  |  |  | DN 50 hladké oblúky min. R-3xDN |  | ks | 5
|  |  |  | dienko DN 50 |  | ks | 2
25 |  |  | 2701010906 | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie, od D 89 do D 159 mm |  | ks | 2
|  |  |  | DN 100 hladké oblúky min. R-3xDN |  | ks | 1
|  |  |  | dienko DN 100 |  | ks | 1
26 |  |  | 2701010908 | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie, od D 377 do D 530 mm |  | ks | 9
|  |  |  | DN 500 hladké oblúky min. R-5xDN |  | ks | 5
|  |  |  | Redukcia 530/508 pri prepoji |  | ks | 2
|  |  |  | dienko DN 500 |  | ks | 2
|  | 27011282 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, revízia a repasia armatúr |  | ks | 1
27 |  |  | 2701128202 | Plynovody, ostatné montážne práce, revízia a repasia armatúr, uzatváracie a regulačné ventily |  | ks | 1
Trasový uzáver DN 100 PN 40 bez obtoku v zemnom prevedení a zemnou súpravou, v obetónovanom poklope, pozri výkres č. 10
|  | 27070101 |  | Plynovody z rúr oceľových, chráničky, nedelené chráničky |  | m | 63
28 |  |  | 2707010102 | Chráničky z rúr oceľových, nedelená, nad D 219 do D 820 mm |  | m | 63
|  |  |  | DN 700 (Ø 711 x 14,0 mm), oceľ Re ≥ 245 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) v úseku križovania s SO 112-00 |  | m | 63
|  |  |  | nasunutie potrubnej sekcie do oc.chráničky |  | m | 63
|  |  |  | Manžeta tesniaca DU-S - D1xD2 - 500x700 mm |  | ks | 2
|  |  |  | Objímka klzná E 75, výš.75, šír.225 mm |  | ks | 145
|  | 27011283 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, |  | ks | 5
29 |  |  | 2701128302 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, čuchačky |  | ks
|  |  |  | čuchačka na chráničku - riešená ako stĺpik + orientačná tabuľka |  |  | 2
30 |  |  | 2701128305 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, kontrolné meranie z hľadiska ochrany pred koróziou |  | ks
|  |  |  | Kontrola stavu pasív. ochrany pred spustením do výkopu do DN 200 |  | m | 114.7
|  |  |  | Kontrola stavu pasív. ochrany pred spustením do výkopu do DN 800 |  | m | 610
31 |  |  | 2701128306 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, ostrý prepoj |  | ks
odizolovanie prepoja - uzatváracie zariadenie SHORTSTOPP
zú+kú
• Prepoj realizovať uzatváracím zariadením STOPPLE v bode prepoja P1 a P2 v jednej polohe. V bode P2 bude prepoj realizovaný 3-cestnou uzatváracou tvarovkou. Na južnej strane preložky bude prepoj v bode prepojenia P1 a P3 s obtokom DN 50 prepojeným na obj. 718-00. Na severnej strane bude prepoj v bode prepojenia P2 bez obtoku. Presná dimenzia tvaroviek bude pred jej objednávkou špecifikovaná na základe kopanej sondy a presného zamerania priemeru a hrúbky plynovodu!
|  |  |  | prepoj P1 |  | ks | 1
|  |  |  | prepoj P2 |  | ks | 1
|  |  |  | prepoj P3 |  | ks | 1
V prípade inej dimenzie plynovodovu je potrebné po odkopaní objednať redukcie.
Poznámka: po odsúhlasení prevádzkovateľom je možné použiť aj iný spôsob prepoja.
|  | 27011284 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky |  | ks | 172
32 |  |  | 2701128401 | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, prežiarenie zvarov irídiom |  | ks | 170
33 |  |  | 2701128405 | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, kontrola zvarov ultrazvukom |  | ks | 2
|  | 27011285 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia |  | m | 1838.7
34 |  |  | 2701128502 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, vzduchom
|  |  |  | potrubia |  | m | 561
|  |  |  | chráničky |  | m | 63
|  |  |  | obtokového potrubia |  | m | 100.7
35 |  |  | 2701128503 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, čistenie |  | m
|  |  |  | Odmasťovanie potrubia 50 |  | m | 17
|  |  |  | Odmasťovanie potrubia 100 |  | m | 3
|  |  |  | Odmasťovanie potrubia 500 |  | m | 92
|  |  |  | "nové potrubie, obtok" |  | m | 561
|  |  |  | "prefuknutie vyradeného plynovodu" |  | m | 441
|  | 27011286 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia |  | ks | 4
ks
36 |  |  | 2701128603 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, spojovacie a prepojovacie objekty
|  |  |  | PO-CH (komplet s káblami aj s meracou sondou MS-110) - chránený skružou | 2 | ks
|  |  |  | Montáž kontrolného vývodu napäťového KVO pre 2-žilový kábel |  | komplet | 2
|  |  |  | Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5 |  | kus | 4
|  |  |  | Premeranie hrúbky steny plynovodu pred navarením káblov |  | komplet | 4
|  |  |  | Metalotermické navarenie 2 žilového kábla |  | komplet | 4
|  |  |  | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x2,5 |  | m | 32
|  |  |  | Osadenie a montáž POP |  | kus | 2
|  |  |  | Prvok plastový prepojovací SKAO - POP, 10-svorkový |  | kus | 2
|  |  |  | Kapsla ZERUST VC 1-1 |  | kus | 2
|  |  |  | Montáž novej meracej sondy MS100, MS 110, MS 200 |  | kus | 2
|  |  |  | Sonda meracia MS 110 |  | kus | 2
37 |  |  | 2701128604 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, regulačné objekty |  | ks
|  |  |  | montáž meracej sondy MS-110 | 2 | ks
|  |  |  | Meranie prechodového odporu chránička - potrubie |  | kus | 2
|  |  |  | Meranie potenciálu potrubia-pôda s bludným prúdom |  | kus | 2
|  |  |  | Identifikácia závad a nastavenie SKAO |  | kus | 2
|  | 27011287 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl | 1
38 |  |  | 27011287 | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl
|  |  |  | odborná prehliadka plynovodu |  | kpl | 1
|  |  |  | uradná skúška plynovodu oprávnenou právnickou osobou |  | kpl | 1
|  |  |  | odborná prehliadka obtoku |  | kpl | 1
|  |  |  | uradná skúška obtoku oprávnenou právnickou osobou |  | kpl | 1
|  | 27201391 |  | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 95.2226
39 |  |  | 27201391 | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 95.2226
|  |  |  | pieskové lôžko pod potrubie | 95.2226
| 45.23.13 |  |  | PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE
|  | 27031171 |  | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné |  | ks | 8
40 |  |  | 2703117101 | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z betónových dielcov |  | ks | 8
|  |  |  | Skruž výšky 500mm TBS-Q.1 100/50/10 1000/500/100mm | 8
skruže pri osadení orientačných stlpikov, čuchačka na stlpiku a PO-CH
|  |  |  | Skruž výšky 1000mm TBH 100-100 - 1000/500/100mm |  |  | 1
skruže pri osadení zemného trasového uzáveru
| 45.23.31 |  |  | STAVEBNÉ PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAĽNIC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK
|  | 22040145 |  | Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné |  | m2 | 48
41 |  |  | 2204014501 | Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné zo železobetónu |  | m2
|  |  |  | spevnenie prepojovej jamy (dno) |  | m2 | 48
|  |  |  | cestné panely 2x3m - 4+4ks |  | ks | 8
|  |  |  | so zriadením lôžka z kameniva fr. 0-16 mm hr.10 cm |  | m3 | 4.8
| 45.26.22 |  |  | ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ
|  | 02010309 |  | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického |  | m | 561
42 |  |  | 0201030904 | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického D 100 mm |  | m | 561
z drenážnych rúrok flexibilných so zriadením šp lôžka a obsypom do 0,15 m3/m
|  |  |  | na dne ryhy a jam | 561
| 45.34.20 |  |  | MONTÁŽ OPLOTENIA
|  | 11030432 |  | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové |  | ks | 10
43 |  |  | 1103043201 | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové, zabetónovanie pätky |  | ks | 10
|  |  |  | orientačné stĺpiky vrátane orientačnej tabuľky, betónovej pätky, náteru, izolácie - označenie lomov, miest napojení | 6 | ks
|  |  |  | orientačné stĺpiky vrátane orientačnej tabuľky, betónovej pätky, náteru, izolácie - označenie trasového uzáveru | 4