## List1
STAVBA: |  | Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany, II. úsek
OBJEKT : |  | 310-08 Verejné osvetlenie odpočívadla Valaliky
KS : |  | 2224
POLOŽKA |  |  |  | VÝKAZ VÝMER |  | M.J. | MNOŽ.
Č. | KÓD AP |  | KÓD PP
| 45.11.20 |  |  | VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN
1 |  | 01030102 |  | Hĺbené vykopávky jám nezapažených |  | m3 | 160.3
|  |  | 0103010207 | Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 160.3
|  |  |  | jamy pre základy osvetľovacích stožiarov (2,4*66) | 160
|  |  |  | jama pre rozvádzač RVO-630 (1*1*0,3) | 0.3
2 |  | 01030201 |  | Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm |  | m3 | 732
|  |  | 0103020103 | Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr.horniny 4 |  | m3 | 732
|  |  |  | pod spevnenými komunikáciami (0,5*1,2*302) | 182
|  |  |  | voľný terén (0,35*0,8*1950) | 550
3 |  | 01040401 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia |  | m3 | 140
|  |  | 0104040102 | Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia - tr.horniny 3 |  | m3 | 140
|  |  |  | pieskové lôžko (0,35*0,2*1950) | 140 | m3
|  |  |  | piesok v tonách (140*1600/1000 t) | 224 | t
4 |  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3 | 700
|  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 700
|  |  |  | výkop - (pieskové lôžko + obetónovanie chráničiek) (732+160)-(140+45) | 700
|  |  |  | vystražná fólia šírky 33cm v metroch | 1950 | m
5 |  | 01060203 |  | Premiestnenie - vodorovné - do 3 000 m |  | m3 | 185
|  |  | 0106020301 | Premiestnenie - vodorovné - do 3 000 m - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 185
|  |  |  | vytlačená zemina = pieskové lôžko + obetónovanie chráničiek (140+45) | 185
6 |  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 1784
|  |  | 0106070001 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 1784
|  |  |  | výkop*2 | 1784
| 45.23.33 |  |  | PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV
7 |  | 22251284 |  | Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových |  | m | 3134
|  |  | 2225128401 | Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových z polyetylénu |  | m | 3134
|  |  |  | korugovaná chránička HDPE DN 110 (pod komunikáciami) (2*302) | 604
|  |  |  | korugovaná chránička HDPE DN 110 (káblová trasa a prechod základom) | 2530
| 45.26.23 |  |  | BETONÁRSKE PRÁCE
8 |  | 11010201 |  | Základy - pätky - betón prostý |  | m3 | 80
|  |  | 1101020107 | Základy - pätky - betón prostý - tr. C30/37 (B35) |  | m3 | 80
|  |  |  | betónový základ pre OS (0,8x0,8x1,8)*66 | 80
9 |  | 11190401 |  | Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý |  | m3 | 45
|  |  | 1119040104 | Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý - tr. C16/20 (B20) |  | m3 | 45
|  |  |  | obetónovanie chráničiek pod spevnenými komunikáciami - (0,5*0,3*302) | 45
| 45.31.61 |  |  | INŠTALOVANIE VONKAJŠÍCH OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ A OSVETLENIA CIEST
10 |  | 91080101 |  | Káble Cu - NN silové |  | m | 3990
|  |  | 9108010101 | Káble Cu - NN silové - ulož. voľne - vrátane káblových súborov |  | m | 1460
|  |  |  | CYKY-J 3x1,5mm2 - kábel z rozvodnice ku svietidlu (43*20+13*40+1*80) | 1460
|  |  | 9108010108 | Káble Cu - NN silové - ulož. v chráničkách |  | m | 2530
|  |  |  | CYKY-J 4x16mm2 v chráničke HDPE DN 110 | 2530
11 |  | 91080118 |  | Káble Cu - NN zaťahovanie káblov |  | m | 2530
|  |  | 9108011801 | Káble Cu - NN zaťahovanie káblov do chráničiek |  | m | 2530
|  |  |  | zatiahnutie káblov VO do chráničiek | 2530
12 |  | 91100107 |  | Káblové súbory - ukončenie vodičov - NN - ukončenie vodičov v rozvádzačoch |  | ks | 136
|  |  | 9110010701 | Káblové súbory - ukončenie vodičov - NN - ukončenie vodičov v rozvádzačoch - koncovkami staničnými |  | ks | 136
|  |  |  | káblové koncovky EPKT-0031-L12 (66*2+4) | 136
13 |  | 91120103 |  | Prístroje istiace - poistky NN - valcové |  | ks | 82
|  |  | 9112010301 | Prístroje istiace - poistky NN - valcové - vstavné |  | ks | 82
|  |  |  | poistka valcová do stožiarovej rozvodnice | 82
14 |  | 91190107 |  | Rozvádzače - NN - skrine |  | ks | 1
|  |  | 9119010701 | Rozvádzače - NN - skrine - silové, prúd striedavý |  | ks | 1
|  |  |  | dodávka, montáž a zapojenie rozvádzača RVO komplet, vrátane revízie, podľa výkresu č.3 | 1
15 |  | 91200101 |  | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare - osvetľovacie |  | ks | 66
|  |  | 9120010101 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare - osvetľovacie - oceľové |  | ks | 66
|  |  |  | osvetľovací stožiar OSUD-10 | 57
|  |  |  | osvetľovací stožiar STK76/60/3 | 9
16 |  | 91200202 |  | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá - pouličné |  | ks | 82
|  |  | 9120020204 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá - pouličné - LED |  | ks | 82
|  |  |  | Svietidlo LED, 12000lm, CLO-Constant Light Output, 77W, riadiaci system CITYTOUCH, DM11, SR konektor, 4000K, RA70, Gris Sable 900, ploché sklo, dvojité tesnenie, IP66, IK09, Trieda izolácie I, Životnosť L94B10=100000h, Vyhlásenie CE, Certifikát ENEC+, vrátane pepäťovej ochrany a drivera | 73
|  |  |  | Svietidlo LED, 6000lm, CLO-Constant Light Output, 40W, riadiaci system CITYTOUCH, DM11, SR konektor, 4000K, RA70, Gris Sable 900, ploché sklo, dvojité tesnenie, IP66, IK09, Trieda izolácie I, Životnosť L94B10=100000h, Vyhlásenie CE, Certifikát ENEC+, vrátane pepäťovej ochrany a drivera | 9
17 |  | 91200501 |  | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá |  | ks | 57
|  |  | 9120050102 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá, výložníky |  | ks | 57
|  |  |  | Vvýložník V1T-15-114 | 43
|  |  |  | Vvýložník V2T-15-114 | 13
|  |  |  | Vvýložník V4T-15-114 | 1
18 |  | 91200502 |  | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare |  | ks | 57
|  |  | 9120050201 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare, stožiarové rozvodnice, vrátane montáže a skúšok |  | ks | 57
|  |  |  | stožiarova rozvodnica pre 1 okruh vrátane prepäťovej ochrany | 43
|  |  |  | stožiarova rozvodnica pre 2 okruhy vrátane prepäťovej ochrany | 13
|  |  |  | stožiarova rozvodnica pre 4 okruhy vrátane prepäťovej ochrany | 1
19 |  | 91220702 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi |  | ks | 198
|  |  | 9122070201 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi - FeZn |  | ks | 198
|  |  |  | uzemňovacia svorka SR03 (66*2) | 132
|  |  |  | skúšobná svorka SZ (66) | 66
20 |  | 91221001 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn |  | m | 2050
|  |  | 9122100102 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - drôtové |  | m | 100
|  |  |  | uzemňovací drôt FeZn 10 (66*1,5) | 100
|  |  | 9122100103 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - pásové |  | m | 1950
|  |  |  | uzemňovací pás FeZn 30x4 | 1950
21 |  | 91221201 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov |  | m | 33
|  |  | 9122120101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov - 1x základný, 2x krycí |  | m | 33
|  |  |  | náter uzemňovacieho vodiča (66*0,5) | 33
22 |  | 91221401 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia |  | ks | 67
|  |  | 9122140101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia - jedného zvodu |  | ks | 67
|  |  |  | meranie rezistencie uzemnenia stožiarov | 66
|  |  |  | meranie rezistencie uzemnenia rozvádzača RVO-630 | 1
23 |  | 91221501 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu |  | ks | 67
|  |  | 9122140101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu - za jeden zvod |  | ks | 67
|  |  |  | revízie (rozvádzač + uzemnenie OS) | 67