## List1
STAVBA: |  | Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany, II. úsek
OBJEKT : |  | 646-02 Verejné osvetlenie v križovatke Krásna
KS : |  | 2224
POLOŽKA |  |  |  | VÝKAZ VÝMER |  | M.J. | MNOŽ.
Č. | KÓD AP |  | KÓD PP
| 45.11.20 |  |  | VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN
1 |  | 01030102 |  | Hĺbené vykopávky jám nezapažených |  | m3 | 45.9
|  |  | 0103010207 | Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 45.9
|  |  |  | jamy pre základy osvetľovacích stožiarov (2,4*19) | 45.6
|  |  |  | jama pre rozvádzač RVO-630 (1*1*0,3) | 0.3
2 |  | 01030201 |  | Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm |  | m3 | 246.8
|  |  | 0103020103 | Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr.horniny 4 |  | m3 | 246.8
|  |  |  | pod spevnenými komunikáciami (0,5*1,2*94) | 56.4
|  |  |  | voľný terén (0,35*0,8*680) | 190.4
3 |  | 01040401 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia |  | m3 | 47.6
|  |  | 0104040102 | Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia - tr.horniny 3 |  | m3 | 47.6
|  |  |  | pieskové lôžko (0,35*0,2*680) | 47.6 | m3
|  |  |  | piesok v tonách (140*1600/1000 t) | 76.16 | t
4 |  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3 | 209
|  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 209
|  |  |  | výkop - (pieskové lôžko + obetónovanie chráničiek) (46+247)-(48+14+22) | 209
|  |  |  | vystražná fólia šírky 33cm v metroch | 775 | m
5 |  | 01060203 |  | Premiestnenie - vodorovné - do 3 000 m |  | m3 | 84
|  |  | 0106020301 | Premiestnenie - vodorovné - do 3 000 m - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 84
|  |  |  | vytlačená zemina = pieskové lôžko + obetónovanie chráničiek (140+45) | 84
6 |  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 586
|  |  | 0106070001 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 586
|  |  |  | výkop*2 | 586
| 45.23.33 |  |  | PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV
7 |  | 22251284 |  | Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových |  | m | 1148
|  |  | 2225128401 | Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových z polyetylénu |  | m | 1148
|  |  |  | korugovaná chránička HDPE DN 110 (pod komunikáciami) (12+23+18+15+26)*2 | 188
|  |  |  | korugovaná chránička HDPE DN 110 (káblová trasa a prechod základom) | 960
| 45.26.23 |  |  | BETONÁRSKE PRÁCE
8 |  | 11010201 |  | Základy - pätky - betón prostý |  | m3 | 21.88
|  |  | 1101020107 | Základy - pätky - betón prostý - tr. C30/37 (B35) |  | m3 | 21.88
|  |  |  | betónový základ pre OS (0,8x0,8x1,8)*19 | 21.88
9 |  | 11190401 |  | Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý |  | m3 | 14.1
|  |  | 1119040104 | Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý - tr. C16/20 (B20) |  | m3 | 14.1
|  |  |  | obetónovanie chráničiek pod spevnenými komunikáciami - (0,5*0,3*94) | 14.1
| 45.31.61 |  |  | INŠTALOVANIE VONKAJŠÍCH OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ A OSVETLENIA CIEST
10 |  | 91080101 |  | Káble Cu - NN silové |  | m | 1390
|  |  | 9108010101 | Káble Cu - NN silové - ulož. voľne - vrátane káblových súborov |  | m | 420
|  |  |  | CYKY-J 3x1,5mm2 - kábel z rozvodnice ku svietidlu (21*20) | 420
|  |  | 9108010108 | Káble Cu - NN silové - ulož. v chráničkách |  | m | 970
|  |  |  | CYKY-J 4x70mm2 v chráničke HDPE DN 110 | 10
|  |  |  | CYKY-J 4x16mm2 v chráničke HDPE DN 110 | 960
11 |  | 91080118 |  | Káble Cu - NN zaťahovanie káblov |  | m | 960
|  |  | 9108011801 | Káble Cu - NN zaťahovanie káblov do chráničiek |  | m | 960
|  |  |  | zatiahnutie káblov VO do chráničiek | 960
12 |  | 91100107 |  | Káblové súbory - ukončenie vodičov - NN - ukončenie vodičov v rozvádzačoch |  | ks | 43
|  |  | 9110010701 | Káblové súbory - ukončenie vodičov - NN - ukončenie vodičov v rozvádzačoch - koncovkami staničnými |  | ks | 43
|  |  |  | káblové koncovky EPKT-0031-L12 (21*2+1) | 43
13 |  | 91120103 |  | Prístroje istiace - poistky NN - valcové |  | ks | 21
|  |  | 9112010301 | Prístroje istiace - poistky NN - valcové - vstavné |  | ks | 21
|  |  |  | poistka valcová 2A do stožiarovej rozvodnice | 21
14 |  | 91190107 |  | Rozvádzače - NN - skrine |  | ks | 1
|  |  | 9119010701 | Rozvádzače - NN - skrine - silové, prúd striedavý |  | ks | 1
|  |  |  | dodávka, montáž a zapojenie rozvádzača RVO komplet, vrátane revízie, podľa výkresu č.3 | 1
15 |  | 91200101 |  | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare - osvetľovacie |  | ks | 21
|  |  | 9120010101 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare - osvetľovacie - oceľové |  | ks | 21
|  |  |  | osvetľovací stožiar OSUD-10 | 19
|  |  |  | osvetľovací stožiar OSUD-10P | 2
16 |  | 91200202 |  | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá - pouličné |  | ks | 21
|  |  | 9120020204 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá - pouličné - LED |  | ks | 21
|  |  |  | Svietidlo LED, 12000lm, CLO-Constant Light Output, 77W, riadiaci system CITYTOUCH, DM11, SR konektor, 4000K, RA70, Gris Sable 900, ploché sklo, dvojité tesnenie, IP66, IK09, Trieda izolácie I, Životnosť L94B10=100000h, Vyhlásenie CE, Certifikát ENEC+, vrátane pepäťovej ochrany a drivera - podlieha schváleniu mesta Košice | 21
17 |  | 91200501 |  | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá |  | ks | 21
|  |  | 9120050102 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá, výložníky |  | ks | 21
|  |  |  | výložník V1T-15-114 | 21
18 |  | 91200502 |  | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare |  | ks | 21
|  |  | 9120050201 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare, stožiarové rozvodnice, vrátane montáže a skúšok |  | ks | 21
|  |  |  | stožiarova rozvodnica pre 1 okruh vrátane prepäťovej ochrany | 21
19 |  | 91220702 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi |  | ks | 63
|  |  | 9122070201 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi - FeZn |  | ks | 63
|  |  |  | uzemňovacia svorka SR03 (21*2) | 42
|  |  |  | skúšobná svorka SZ (21) | 21
20 |  | 91221001 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn |  | m | 811.5
|  |  | 9122100102 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - drôtové |  | m | 31.5
|  |  |  | uzemňovací drôt FeZn 10 (21*1,5) | 31.5
|  |  | 9122100103 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - pásové |  | m | 780
|  |  |  | uzemňovací pás FeZn 30x4 | 780
21 |  | 91221201 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov |  | m | 10.5
|  |  | 9122120101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov - 1x základný, 2x krycí |  | m | 10.5
|  |  |  | náter uzemňovacieho vodiča (21*0,5) | 10.5
22 |  | 91221401 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia |  | ks | 22
|  |  | 9122140101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia - jedného zvodu |  | ks | 22
|  |  |  | meranie rezistencie uzemnenia stožiarov | 21
|  |  |  | meranie rezistencie uzemnenia rozvádzača RVO | 1
23 |  | 91221501 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu |  | ks | 22
|  |  | 9122140101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu - za jeden zvod |  | ks | 22
|  |  |  | revízie (rozvádzač + uzemnenie OS) | 22