## VV718
| Stavba: |  |  | Rýchlostná cesta R2 šaca - Košické Oľšany, II. ÚSEK
| Časť stavby: |  |  | 718-00 Ochrana VTL plynovodu DN 100 v km 19,3
Klasifikácia stavby:
POLOŽKA |  |  |  | Výkaz konštrukcií a pracovných činností |  | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Cena celkom
p.č. | KÓD KP | KÓD KP | KÓD PP | VÝKAZ VÝMER | výmera |  |  |  | cena celkom (€)
| 45.00.00 |  |  | VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB
|  | 00010401 |  | Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí |  | t | 0.08792 | 8.6 | 0.75611
1 |  |  | 00010401 | Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí |  | t | 0.08792
|  |  |  | vybúraný materiál | 0.08792 | t
2 |  | 00030331 |  | Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby |  | Eur | 1 | 450 | 450
|  |  |  | Porealizačné geodetické zameranie | 1 | ks | 450
| 45.11.11 |  |  | DEMOLAČNÉ PRÁCE
|  | 05020131 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 17.584 | 12.03 | 211.5355
3 |  |  | 05020131 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 17.584
odizolovanie potrubia
|  |  |  | (0,1*56*3,14) | 17.584 | m2
|  |  |  | 0,005t/m2 | 0.08792 | t
|  | 05080200 |  | Doprava vybúraných hmôt vodorovná |  | t | 0.08792 | 33.5 | 2.9453
4 |  |  | 0508020003 | Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km |  | t | 0.08792
odvoz do 20 km
|  |  |  | izolácia | 0.08792
| 45.11.20 |  |  | VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN
|  | 01010601 |  | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia |  | m | 56 | 13.65 | 764.4
5 |  |  | 0101060102 | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia DN nad 200 do 500 mm |  | m | 56
|  |  |  | sťaženie výkopu | 56
|  | 01020101 |  | Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice |  | m3 | 30.846 | 2.63 | 81.125
6 |  |  | 0102010101 | Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 |  | m3 | 30.846
skrývka ornice mínus šírka diaľnice a trasy v poľnej ceste
|  |  |  | ročný záber x hr. 0,3 m | 30.846
|  | 01030202 |  | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm |  | m3 | 209.9742 | 22.72 | 4770.6149
7 |  |  | 0103020203 | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 4 |  | m3 | 209.9742
zemina z výkopov sa uloží v zábere pozdĺž ryhy pre spätný zásyp s prehodením
|  |  |  | Výkop ryhy v mieste chráničky | 155.7499 | m3
|  |  |  | Výkop ryhy v zelenom páse | 46.2243 | m3
v zmysle TS v mieste prepojov - sondy pre zistenie hl.uloženia
súčasťou kubatúry hľbenia rýh sú ručne kopané sondy na začiatku a na konci úsekov
|  |  |  | 2ks x hl.2m x š.1,0m x dl.2m | 8 | m3
|  | 01040100 |  | Konštrukcie z hornín - skládky |  | m3 | 213.5934 | 0.8 | 170.8748
8 |  |  | 0104010007 | Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 |  | m3 | 213.5934
Zemina pre spätné použitie na medziskládku
|  |  |  | výkop na medziskládku | 213.5934 | m3
|  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3
9 |  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 |  | m3
výkopovou zeminou
|  |  |  | Výkop ryhy v mieste chráničky | 155.7499
|  |  |  | Výkop ryhy pre trativod | 11.6192
|  |  |  | Výkop ryhy v zelenom páse | 46.2243
odpočet:
|  |  |  | Pieskové lôžko mimo chráničky - plynovod | -18.2458
|  |  |  | obsyp vrátane objemu rúry - plynovod | -45.72
|  |  |  | zásyp rýh | 149.6277 | m3
štrkodrva 0-63
|  |  |  | Zásyp štrkodrvou fr. 0-63 pod navrhovanou cestou | 111.16 | m3
|  |  |  | zásyp ryhy trativodu fr. 8-16 | 13.9539 | m3
|  |  |  | zásyp štrkom celkom | 125.1139 |  |  | 32 | 4003.6459
|  |  |  | zásyp výkopovou zeminou celkom | 24.5137 | m3 |  | 3.58 | 87.7592
|  | 01040502 |  | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením |  | m3 | 43.8311 | 35 | 1534.0897
10 |  |  | 0104050202 | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3 |  | m3 | 43.8311
z piesku (plynovod)
obsyp potrubia pieskom
|  |  |  | v mieste chráničky | 45.72 | m3
|  |  |  | odpočet objemu rúry | -1.8889 | m3
[5 empty] | 43.8311 | m3
|  |  |  | Výstražná PVC-P fólia hr.0,60mm,š.30cm s potlačou žltá-plyn potrubie |  | m | 93 | 0.87 | 80.91
|  |  |  | Rozvinutie a uloženie červenej výstražnej fólie ELEKTRO z PVC do ryhy, šírka 33cm |  | m | 20 | 0.87 | 17.4
|  | 01060202 |  | Premiestnenie vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 24.5137 | 11.65 | 285.5851
11 |  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 24.5137
|  |  |  | Odvoz zeminy z medziskládky pre spätné použitie | 24.5137
|  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 213.5934 | 1.85 | 395.1479
12 |  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 213.5934
|  |  |  | Zemina pre spätné použitie na medziskládku | 213.5934 | m3
|  | 01080501 |  | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice |  | m2 | 102.82 | 1.73 | 177.8786
13 |  |  | 0108050101 | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine |  | m2 | 102.82
ornica na spätné zahumusovanie
|  |  |  | ročný záber | 102.82 | m2
| 45.11.25 |  |  | PRESUN ZEMÍN
|  | 01060202 |  | Premiestnenie, vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 30.846 | 6.57 | 202.6582
14 |  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 30.846
|  |  |  | ornica na spätné zahumusovanie | 30.846
|  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 30.846 | 2.73 | 84.2096
15 |  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 30.846
30.846
| 45.11.24 |  |  | VÝKOPOVÉ PRÁCE
|  | 01080202 |  | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch |  | m2 | 102.82 | 1.45 | 149.089
16 |  |  | 0108020201 | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch, tr.horniny 1-4 |  | m2 | 102.82
|  |  |  | úprava terénu pod ornicu a nad ryhou | 102.82 | m2
|  | 27011283 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, |  | ks
17 |  |  | 2701128302 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, čuchačky |  | ks
|  |  |  | čuchačka na chráničku - riešená ako stĺpik + orientačná tabuľka |  |  | 2 | 70 | 140
18 |  |  | 2701128305 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, kontrolné meranie z hľadiska ochrany pred koróziou |  | ks
|  |  |  | Kontrola stavu pasív. ochrany pred spustením do výkopu do DN 200 |  | m | 128.77 | 0.42 | 54.0834
72,77+56 = 128,770
|  | 27011285 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia |  | m
19 |  |  | 2701128502 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, vzduchom
|  |  |  | chráničky |  | úsek | 1 | 174 | 174
20 |  |  | 2701128503 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, čistenie |  | m
|  |  |  | "existujúce potrubie DN 100" Čistenie potrubí do DN 200 |  | m | 72.7 | 0.57 | 41.439
|  |  |  | Odmasťovanie potrubia 100 |  | m | 56 | 2.53 | 141.68
|  |  |  | Odmasťovanie potrubia 200 |  | m | 56 | 7.64 | 427.84
|  | 27011286 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia |  | ks
ks
21 |  |  | 2701128603 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, spojovacie a prepojovacie objekty
|  |  |  | PO-CH (komplet s káblami aj s meracou sondou MS-110) - chránený skružou | 2 | ks
|  |  |  | Montáž kontrolného vývodu napäťového KVO pre 2-žilový kábel |  | komplet | 2 | 55.59 | 111.18
|  |  |  | Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5 |  | kus | 4 | 0.68 | 2.72
|  |  |  | Premeranie hrúbky steny plynovodu pred navarením káblov |  | komplet | 4 | 19.68 | 78.72
|  |  |  | Metalotermické navarenie 2 žilového kábla |  | komplet | 4 | 34.7 | 138.8
|  |  |  | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x2,5 |  | m | 32 | 0.5 | 16
|  |  |  | Osadenie a montáž POP |  | kus | 2 | 13.61 | 27.22
|  |  |  | Prvok plastový prepojovací SKAO - POP, 10-svorkový |  | kus | 2 | 112.09 | 224.18
|  |  |  | Kapsla ZERUST VC 1-1 |  | kus | 2 | 3.65 | 7.3
|  |  |  | Montáž novej meracej sondy MS100, MS 110, MS 200 |  | kus | 2 | 22.72 | 45.44
|  |  |  | Sonda meracia MS 110 |  | kus | 2 | 105.4 | 210.8
22 |  |  | 2701128604 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, regulačné objekty |  | ks
|  |  |  | montáž meracej sondy MS-110 | 2 | ks
|  |  |  | Meranie prechodového odporu chránička - potrubie |  | kus | 2 | 18.43 | 36.86
|  |  |  | Meranie potenciálu potrubia-pôda s bludným prúdom |  | kus | 2 | 10.55 | 21.1
|  |  |  | Identifikácia závad a nastavenie SKAO |  | kus | 2 | 96.93 | 193.86
|  | 27011287 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl | 1 | 350 | 350
23 |  |  | 27011287 | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl
odborná prehliadka plynovodu
|  | 27070101 |  | Chráničky z rúr oceľových, nedelená |  | m
24 |  |  | 2707010101 | Chráničky z rúr oceľových, nedelená, do D 219 mm |  | m | 56
|  |  |  | Montáž chráničiek 219 x 6,3 |  | m | 56 | 202.13 | 11319.28
|  |  |  | Rúrky oceľ. S235 (11 375) d 219 mm hr.steny 6,3 mm |  | m | 57.12 | 65 | 3712.8
|  |  |  | Delená tesniaca manžeta DN 100 / 200 |  | ks | 2 | 57.11 | 114.22
|  |  |  | Objímka klzná F 25, výš.25, šír.130 mm - 90 00 06 |  | ks | 52 | 4.22 | 219.44
|  |  |  | Izolácia PROTEGOL (otryskanie, kontrola, nástrek, defektoskopia) |  | m2 | 17.584 | 205 | 3604.72
|  |  |  | 0,1*56*3,14 = 17,584 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-1 vrst. |  | m2 | 0.628 | 12.15 | 7.6302
0,1*1*3,14*2 = 0,628
|  |  |  | Páska SERVIWRAP R 30 A, šír.150 mm, dĺž.15 m - 84 10 15 |  | kus | 0.558 | 46.81 | 26.12
(0,1*1*3,14*2)/(15*0,15*0,5) = 0,558
|  |  |  | Páska SERVIWRAP OUTEWRAP, šír.150 mm, dĺž.33 m - 84 11 22 |  | kus | 0.254 | 87.89 | 22.3241
(0,1*1*3,14*2)/(33*0,15*0,5) = 0,254
|  |  |  | Náter podkladový SERVIWRAP Primer AB, 5 litrov - 84 11 00.3 |  | kus | 0.157 | 61.31 | 9.6257
0,1*1*3,14/2 = 0,157
|  |  |  | Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-1 vrst. (očistenie, náter,nahriatie, vysušenie, izolovanie) |  | m2 | 35.168 | 218 | 7666.624
0,2*56*3,14 = 35,168
|  |  |  | Bandáž bitumenová DENSO AV, šír.400 mm, dĺž.10 m - 010202719 |  | kus | 14.653 | 106.18 | 1555.8555
(0,2*56*3,14)/(10*0,4*0,6) = 14,653
|  |  |  | CORRISOL W, 10lit. Vedro- 010202804 |  | kus | 7.034 | 108.41 | 762.5559
0,2*56*3,14/5 = 7,034
|  | 27201391 |  | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 18.2458 | 32 | 583.8647
25 |  |  | 27201391 | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 18.2458
|  |  |  | pieskové lôžko pod potrubie | 18.2458
| 45.23.13 |  |  | PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE
|  | 27031171 |  | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné |  | ks | 2 | 56.5 | 113
26 |  |  | 2703117101 | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z betónových dielcov |  | ks | 2
|  |  |  | Skruž výšky 500mm TBS-Q.1 100/50/10 1000/500/100mm | 2
| 45.26.22 |  |  | ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ
|  | 02010309 |  | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického |  | m | 56 | 7.81 | 437.36
27 |  |  | 0201030904 | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického D 100 mm |  | m | 56
z drenážnych rúrok flexibilných so zriadením šp lôžka a obsypom do 0,15 m3/m
|  |  |  | na dne ryhy a jam | 56
|  |  |  | Cena celkom |  | € |  |  | 46069.2672

## vypocet
Objekt 718 |  |  |  | Units |  |  | Length old pipe to be removed (m) | Length new pipe (green area) (m) | Length new pipe under pavement (m) + vo svahu nad 25% | pushing pipe (m) | Length new water pipe (green area) (m)
Odhumusovanie | Top soil stripping | Includes the excavation of new and old pipe, and 2 pits | 30.846 | m3 |  |  | 0 | 16.62 | 56 | 0 | 0
Spätné zahumusovanie | Reversing zahumusovanie | Green area | 30.846 | m3
Prebytok ornice poľnohospodárom | Surplus topsoil to farmers |  | 0 | m3
[7 empty] | high of top soil stripping (m) | 0.3 |  |  | výška odhumusovania (m)
Výkop pre demontáž plynovodu | Excavation for removal of existing pipe |  | 0 | m3 |  |  | content stripping topsoil off-road (m2) | 102.82 | Where does this measurement come from? The measurement is a plot of land taking layout |  | Odstránenie ornice mimo komunikácie (m2)
Výkop ryhy v zelenom páse | Excavation in green area |  | 46.2243 | m3 |  |  | content stripping topsoil of communication D1 (m2) | 0 | Where does this measurement come from? The measurement is a plot of land taking layout |  | Odstránenie ornice v trase komunikácie D1 (m2)
Výkop pre chráničku a potrubie vo svahu nad 25% | Excavation under pavement |  | 155.7499 | m3 |  |  | diameter of the pipe (m) - D | 0.1 |  |  | Priemer potrubia (m) - D
Výkop jamy pri prepojoch | Excavation pit | Pits of 6,5x2,5 x 2,5m + 3,5x2,5x2,5 | 0 | m3 | 182.5159 | 0 | diameter of the protection pipe (m) | 0.2 |  |  | Priemer chráničky (m)
Výkop jamy pri pretlaku | Jacking pits |  | 0 | m3 |  |  | diameter of the drainage pipe (m) | 0.1 |  |  | Priemer trativodu (m)
Výkop ryhy pre trativod | Excavation in green area for drainage |  | 11.6192 | m3
Výkop ryhy v zelenom páse pre vodovod | Excavation in green area for water pipe |  | 0 | m3 |  |  | sand bedding (m) | 0 |  |  | Podsyp pieskom (m) vodovod
vykopávky studní spúšťaných |  |  |  | m3
Zemina z pretlaku | Soil from jacking |  | 0 | m3 |  |  | backfill sand (m) = D+0,2 | 0 | outside the protection pipe | OK | Obsyp pieskom (m) = D+0,3 vodovod
[7 empty] | sand bedding (m) | 0.15 |  |  | Podsyp pieskom (m)
Pieskové lôžko mimo chráničky - plynovod | sand bed | Green area (0,15m thick) | 4.1758 | m3 |  |  | backfill sand (m) = D+0,2 | 0.3 | outside the protection pipe | OK | Obsyp pieskom (m) = D+0,2
Pieskové lôžko pod chráničku - plynovod | Sand bed beneath PROTECTION | Beneath pavement (0,15m thick) | 14.07 | m3 |  |  |  | 0.4 | in place the protection pipe
Pieskové lôžko pod vodovod | sand bed for water pipe | Green area (0,1m thick) | 0 | m3
[7 empty] | width of line outside the protection pipe (m) | 1.6 |  |  | šírka ryhy plynovodu mimo chráńičky (m)
obsyp vrátane objemu rúry - plynovod | Sand green area |  | 9.4734 | m3 |  |  | width of line in place of protection pipe (m) | 1.6 |  |  | šírka ryhy plynovodu v mieste chráńičky (m)
Obsyp chráničky vrátane objemu rúry - plynovod | Gravelsand beneath pavement |  | 45.72 | m3 | z výkazu KBV | 43.68 |  | 3.14 | PI |  | ¶
Obsyp potrubia vodovodu štrkopieskom fr.do 22 mm | COMPACTED SAND BACKFILL |  | 0 | m3
objem potrubia - plynovod + plyn v chráničke |  |  | 1.8889 | m3
objem potrubia - vodovod |  |  | 0 | m3
Zásyp zeminou+prepoje | Backfill with excavated soil |  | 215.0911 | m3 |  |  | inclinations of excavation 2:1 = β = 26,565° | 26.565 |  |  | sklon výkopu 2:1 = β = 26,565°
Zásyp štrkodrvou fr. 0-63 pod exist cestou a demontovaným plynovodom |  | 95.9599 | 0 | m3 | 10.14 |  | width trench of bedding outside the protection pipe (m) | 1.75 |  |  | šírka ryhy nad podsypom mimo chráničky (m)
Zásyp štrkodrvou fr 16-32 vo svahu nad 25% |  |  | 0 | m3
Zásyp štrkodrvou fr. 0-63 pod navrhovanou cestou |  |  | 111.16 | m3 | z výkazu KBV
Zásyp štrkodrvou skruže pri osadení OS, PO-CH, čuchačky | Backfill with crushed gravel |  |  | m3
Zásyp štrkodrvou fr. 8-16 trativod- mínus potrubie | Backfill with drainage 8-16 - minus pipeline |  | 13.9539 | m3
Lôžko pod betónový blok - štrkopiesok 0-16 mm | Backfill with drainage 8-16 - minus pipeline |  | 0.3 | m3
[7 empty] | width trench of bedding in place the protection pipe (m) | 1.75 |  |  | šírka ryhy nad podsypom v mieste chráničky (m)
Materiál: | material: | [5 empty] | width of trench backfill outside the protection pipe (m) | 2.05 |  |  | šírka ryhy nad zásypom mimo chráničky (m)
Demontáž rúr oceľ DN 500 | dismantling pipes steel DN 500 |  | 0 | m |  |  | width of trench backfill in place the protection pipe (m) | 2.15 | Width top excavation |  | šírka ryhy nad zásypom v mieste chráničky (m)
DN 500 (Ø 508 x 12,5 mm), oceľ Re ≥ 360 MPa s izoláciou HDPE S-v v úseku križovania s diaľnicou a vedenia cez zosuvné územie | DN 500 (Ø 508 x 12.5 mm), steel L360NE-PSL2 with insulation HDPE S-v |  | 250 | m |  |  | depth excavation of the pipeline for removal (m) | 1.5 | 3.1 |  | Hĺbka výkopu potrubie na odstránenie (m)
DN 500 (Ø 508 x 10,0 mm), oceľ Re ≥ 360 MPa s izoláciou HDPE S-v v ostatnom úseku bez obmedzení | DN 500 (Ø 508 x 10.0 mm), steel L360NE-PSL2 with insulation HDPE S-v |  | -177.38
oceľová chránička DN 800 (Ø813 x 12,5 mm), mat. P235GH s izoláciou 3L HDPE N – v, objímky RACI E/110 (5ks x 40 = 200 ks), manžety KG 500x800 (4ks) | Steel protection pipe DN 800 (Ø813 x 12.5 mm), type P235GH with insulation 3L HDPE N – v, centring collars E/110 (5pcs x 40 = 200pcs), sleeve KG 500x800 (4pcs) |  | 80.5 | m |  |  | depth of excavation pipe (m) | 1.25 | 2.85 |  | Hĺbka výkopu potrubia (m)
obtokové potrubie oceľ DN 300 (Ø323,9/8,4 mm), medza klzu Re ≥ 360 MPa s izoláciou HDPE S-v | bypass pipelines steel DN 300 (Ø323,9/8,4 mm) with insulation HDPE S-v |  | 60 | m |  |  | depth excavation of the pipeline in place the protection pipe(m) | 1.25 | 2.85 |  | Hĺbka výkopu potrubia v mieste chráničky (m)
Čuchačka, pozri výkres č. 001 | Sniffer pipe, see drawing 001 |  | 4 | ks
Prepoje cez „STOPPLE“ s obtokovým potrubím oceľ DN 300. Tieto prepoje sa musia realizovať 2-krát, na každej strane samostatne (v miestach P1 a P2), tak aby existujúce VTL potrubie vedené popod diaľnicou bolo počas prepojov funkčné. Presná dimenzia tvaroviek bude pred jej objednávkou špecifikovaná na základe kopanej sondy a presného zamerania priemeru a hrúbky plynovodu! | Connections to the existing gas pipeline are solved through „STOPPLE“ with bypass pipelines steel DN 300, see drawing 013 |  | 4 | ks |  |  | depth of excavation pipe (m) | 0 | 1.6 |  | Hĺbka výkopu potrubia vodovodu (m)
rôntgenové prežiarenie | radiography test X-ray | 98.1033 | 350 | ks
ultrazvukové prežiarenie | ultrasound test |  | 2 | ks
Prepojovací objekt chráničky PO-CH, prepoj káblov, navarenie, uvedenie do prevádzky | Connecting object PPIO, connections to the pipeline , welding, apply for the commissioning |  | 4 | ks
Odborná prehliadka plynovodu, uradná skúška oprávnenou právnickou osobou | Professional test pipeline, official test authorised legal entity (ALE) |  | 1 | ks
zmrašťovacie manžety, prípadne striekanou PUR izoláciou PROTEGOL | shrink sleeves, or with sprayed PUR insulation PROTEGOL |  | 125.6 | m2
prepoj - jednopáskovým systémom SERVIWRAP R30A | one-tape system SERVIWRAP R30A |  | 4.396 | m2
orientačný stĺpik, čuchačka - jednopáskovým systémom SERVIWRAP R30A | one-tape system SERVIWRAP R30A |  | 5.024 | m2
Orientaćný stĺpik | Indicative post |  | 12 | ks
Betónová skruž DN1000/500, hr. 100 mm, pozri výkres č. 007 | concrete ring DN1000, thc. 500 mm, t=100 mm, see drawing 007 |  | 16 | ks
dienko DN 500 |  |  | 2 | ks
DN 500 hladké oblúky min. R-5xDN |  |  | 43 | ks
Sumár | summary
Odhumusovanie | Top soil stripping |  | 30.846 | m3
Výkop | Excavation |  | 396.1094 | m3
Pieskové lôžko | Sand bed bellow the pipe |  | 18.2458 | m3
Obsyp potrubia | Sand backfill |  | 53.3045 | m3
Vytlačená zemina - prebytočná | Surplus |  | 181.0183 | m3
Zásyp štrkodrvou | Backfill with crushed gravel |  | 125.1139 | m3
Zásyp prehodenou zeminou | Backfill with excavated soil |  | 215.0911 | m3
196.6642