## VV719-00
| Stavba: |  |  | Rýchlostná cesta R2 šaca - Košické Oľšany, II. ÚSEK
| Časť stavby: |  |  | 719-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 19,3
Klasifikácia stavby:
POLOŽKA |  |  |  | Výkaz konštrukcií a pracovných činností |  | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Cena celkom
p.č. | KÓD KP | KÓD KP | KÓD PP | VÝKAZ VÝMER | výmera |  |  |  | cena celkom (€)
| 45.00.00 |  |  | VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB
|  | 00010401 |  | Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí |  | t | 49.1671 | 8.6 | 422.8369
1 |  |  | 00010401 | Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí |  | t | 49.1671
|  |  |  | vybúraný materiál | 49.1671 | t
2 |  | 00030331 |  | Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby |  | Eur | 1 | 850 | 850
|  |  |  | Porealizačné geodetické zameranie | 1 | ks | 850
| 45.11.11 |  |  | DEMOLAČNÉ PRÁCE
|  | 05020131 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 12.56 | 12.03 | 151.0968
3 |  |  | 05020131 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 12.56
odizolovanie potrubia
|  |  |  | (0,5*2*4*3,14) | 12.56 | m2
|  |  |  | (0,1*1*4*3,14) | 1.256
|  |  |  | 0,005t/m2 | 0.06908 | t
|  | 05020881 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do šrotu |  | m | 254 | 18.9 | 4800.6
4 |  |  | 0502088140 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do šrotu. do 1000 kg |  | m | 254
|  |  |  | "odstránenie pôvodného potrubia potrubia DN 500" | 254
#VALUE! |  | 05020901 |  | Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných |  | ks | 6 | 25.5 | 153
|  |  |  | "prefadielce" | 6 | ks | 6
6
|  | 05030166 |  | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených |  | m2 | 48 | 19.25 | 924
#VALUE! |  |  | 0503016602 | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených hr. nad 100 do 200 mm |  | m2 | 48
|  |  |  | spevnenie prepojovej jamy (dno) | 48 | m2
|  |  |  | cestné panely 2x3m - 4+4ks | 8 | ks
|  |  |  | 0,408t/m2 | 3.264 | t
|  | 05080200 |  | Doprava vybúraných hmôt vodorovná |  | t | 49.1671 | 33.5 | 1647.0972
7 |  |  | 0508020003 | Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km |  | t | 49.1671
odvoz do 20 km
|  |  |  | "odstránenie pôvodného plynového potrubia - dĺ * 0,171 t/m= | 43.434
|  |  |  | "prefadielce" | 2.4
|  |  |  | izolácia | 0.06908
|  |  |  | panely | 3.264
49.1671
| 45.11.20 |  |  | VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN
|  | 01010601 |  | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia |  | m | 30 | 13.65 | 409.5
#VALUE! |  |  | 0101060102 | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia DN nad 200 do 500 mm |  | m | 30
|  |  |  | sťaženie výkopu | 30
zú+kú+cesty
|  | 01010602 |  | Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia |  | m | 3 | 15.96 | 47.88
9 |  |  | 0101060202 | Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia nad 6 káblov |  | m | 3
|  |  |  | VTL plynovod | 3 | m
3
|  | 01020101 |  | Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice |  | m3 | 940.161 | 2.63 | 2472.6234
10 |  |  | 0102010101 | Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 |  | m3 | 940.161
skrývka ornice mínus šírka diaľnice a trasy v poľnej ceste
|  |  |  | ročný záber x hr. Skrývky | 940.161
|  | 1030102 |  | Hĺbené vykopávky jám nezapažených |  | m3 | 395.2164 | 7.6 | 3003.6449
11 |  |  | 0103010207 | Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 395.2164
|  |  |  | prepojové jamy v zú+kú | 395.2164 | m3
[5 empty] | 395.2164 | m3
ručný výkop v zmysle TS v mieste prepojov ručne sondy pre zistenie hl.uloženia
|  | 01030202 |  | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm |  | m3 | 2150.6185 | 22.72 | 48862.0523
12 |  |  | 0103020203 | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 4 |  | m3 | 2150.6185
zemina z výkopov sa uloží v zábere pozdĺž ryhy pre spätný zásyp s prehodením
|  |  |  | Výkop pre demontáž | 628.6494
|  |  |  | Výkop ryhy | 1233.2723
|  |  |  | Výkop ryhy v mieste chráničky | 174.8248 | m3
|  |  |  | Výkop ryhy pre trativod | 105.872 | m3
2142.6185
v zmysle TS v mieste prepojov - sondy pre zistenie hl.uloženia
súčasťou kubatúry hľbenia rýh sú ručne kopané sondy na začiatku a na konci úsekov
|  |  |  | 2ks x hl.2m x š.1,0m x dl.2m | 8 | m3
|  | 01040100 |  | Konštrukcie z hornín - skládky |  | m3 | 2537.8349 | 0.8 | 2030.2679
13 |  |  | 0104010007 | Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 |  | m3 | 2537.8349
Zemina pre spätné použitie na medziskládku
|  |  |  | výkop na medziskládku | 2537.8349 | m3
|  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3
14 |  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 |  | m3
výkopovou zeminou
|  |  |  | Výkop pre demontáž | 628.6494
|  |  |  | Výkop ryhy | 1233.2723
odpočet:
|  |  |  | Pieskové lôžko mimo chráničky - plynovod | -84.1189
|  |  |  | obsyp vrátane objemu rúry - plynovod | -503.0652
|  |  |  | zásyp rýh | 1274.7376 | m3
|  |  |  | zásyp jám | 395.2164 | m3
|  |  |  | zásyp výkopovou zeminou celkom | 1669.954 | m3 | 1669.954 | 3.58 | 5978.4353
štrkodrva
|  |  |  | Zásyp štrkodrvou fr. 0-63 pod exist. a navrhovanou cestou | 67.3312 | m3
|  |  |  | zásyp ryhy trativodu fr. 8-16 | 100.6777 | m3
|  |  |  | zásyp štrkom celkom | 168.0088 |  | 168.0088 | 28 | 4704.2471
|  | 01040502 |  | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením |  | m3 | 479.9297 | 32 | 15357.7497
15 |  |  | 0104050202 | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3 |  | m3 | 479.9297
z piesku (plynovod)
obsyp potrubia pieskom
|  |  |  | v zelenom páse mimo chráničky | 503.0652 | m3
|  |  |  | v mieste chráničky | 96.3899 | m3
|  |  |  | odpočet objemu rúry | -119.5255 | m3
[5 empty] | 479.9297 | m3
|  |  |  | Výstražná PVC-P fólia hr.0,60mm,š.50cm s potlačou žltá-plyn potrubie |  | m | 1310 | 1.06 | 1388.6
|  |  |  | Rozvinutie a uloženie červenej výstražnej fólie ELEKTRO z PVC do ryhy, šírka 33cm |  | m | 20 | 0.87 | 17.4
|  | 01060202 |  | Premiestnenie vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 1669.954 | 11.65 | 19454.9642
16 |  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 1669.954
|  |  |  | Odvoz zeminy z medziskládky pre spätné použitie | 1669.954
|  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 2537.8349 | 1.85 | 4694.9946
17 |  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 2537.8349
|  |  |  | Zemina pre spätné použitie na medziskládku | 2537.8349 | m3
|  | 01080501 |  | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice |  | m2 | 3133.87 | 1.73 | 5421.5951
18 |  |  | 0108050101 | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine |  | m2 | 3133.87
ornica na spätné zahumusovanie
|  |  |  | ročný záber | 3133.87 | m2
| 45.11.25 |  |  | PRESUN ZEMÍN
|  | 01060202 |  | Premiestnenie, vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 940.161 | 6.57 | 6176.8578
19 |  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 940.161
|  |  |  | ornica na spätné zahumusovanie | 940.161
|  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 940.161 | 2.73 | 2566.6395
20 |  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 940.161
940.161
| 45.11.24 |  |  | VÝKOPOVÉ PRÁCE
|  | 01080202 |  | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch |  | m2 | 3133.87 | 1.45 | 4544.1115
21 |  |  | 0108020201 | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch, tr.horniny 1-4 |  | m2 | 3133.87
|  |  |  | úprava terénu pod ornicu a nad ryhou | 3133.87 | m2
| 45.23.12 |  |  | STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU
|  | 27010101 |  | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13 |  | m | 100.7 | 6.73 | 677.711
22 |  |  | 2701010104 | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13, od D 45 do D 60,3 mm |  | m | 100.7
|  |  |  | obtokové potrubie oceľ DN 50 (Ø60,3), oceľ Re ≥ 245 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) |  | m | 100.7 | 26 | 2618.2
|  | 27010101 |  | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13 |  | m | 14 | 9.49 | 132.86
23 |  |  | 2701010106 | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13, od D 89 do D 159 mm |  | m | 14
|  |  |  | DN 100 (Ø 114,3 x 5,2 mm), oceľ Re ≥ 245 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) |  | m | 14 | 41 | 574
|  | 27010101 |  | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13 |  | m | 547 | 27.54 | 15064.38
#VALUE! |  |  | 2701010108 | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13, od D 377 do D 530 mm |  | m | 547
|  |  |  | DN 500 (Ø 508 x 8,8 mm), oceľ Re ≥ 360 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) |  | m | 547 | 171 | 93537
|  |  |  | Izolácia PROTEGOL (otryskanie, kontrola, nástrek, defektoskopia) |  | m2 | 229.011 | 205 | 46947.255
(547/6)*0,5*1*3,14 "plynovod" = 143,132
(63/6)*0,7*1*3,14 "chránička" = 23,079
8*5*0,5*3,14 "oblúky" = 62,800
|  |  |  | Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-1 vrst. |  | m2 | 109.796 | 12.15 | 1334.0214
(547/6)*0,5*0,5*3,14 "plynovod" = 71,566
(63/6)*0,7*0,5*3,14 "chránička" = 11,540
8*1*0,5*3,14 "oblúky" = 12,560
3*3*0,5*3,14 "prepoj" = 14,130
|  |  |  | Páska SERVIWRAP R 30 A, šír.150 mm, dĺž.15 m - 84 10 15 |  | kus | 93.827 | 46.81 | 4392.0419
105,086/1,12 = 93,827
|  |  |  | Páska SERVIWRAP OUTEWRAP, šír.150 mm, dĺž.33 m - 84 11 22 |  | kus | 42.034 | 87.89 | 3694.3683
105,086/2,5 = 42,034
|  |  |  | Náter podkladový SERVIWRAP Primer AB, 5 litrov - 84 11 00.3 |  | kus | 3.503 | 61.31 | 214.7689
105,086/30 = 3,503
|  | 27010109 |  | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie |  | ks
25 |  |  | 2701010904 | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie, od D 45,5 do D 60,3 mm |  | ks | 7 | 17.57 | 122.99
|  |  |  | DN 50 hladké oblúky min. R-3xDN |  | ks | 5 | 80 | 400
|  |  |  | dienko DN 50 |  | ks | 2 | 30 | 60
26 |  |  | 2701010906 | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie, od D 89 do D 159 mm |  | ks | 2 | 24.16 | 48.32
|  |  |  | DN 100 hladké oblúky min. R-3xDN |  | ks | 1 | 41 | 41
|  |  |  | dienko DN 100 |  | ks | 1 | 30 | 30
27 |  |  | 2701010908 | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie, od D 377 do D 530 mm |  | ks
|  |  |  | DN 500 hladké oblúky min. R-5xDN |  | ks | 5 | 3200 | 16000
|  |  |  | Redukcia 530/508 pri prepoji |  | ks | 2 | 1130 | 2260
|  |  |  | dienko DN 500 |  | ks | 2 | 755 | 1510
|  | 27011282 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, revízia a repasia armatúr |  | ks | 1 | 8500 | 8500
28 |  |  | 2701128202 | Plynovody, ostatné montážne práce, revízia a repasia armatúr, uzatváracie a regulačné ventily |  | ks | 1
Trasový uzáver DN 100 PN 40 bez obtoku v zemnom prevedení a zemnou súpravou, v obetónovanom poklope, pozri výkres č. 10
|  | 27070101 |  | Plynovody z rúr oceľových, chráničky, nedelené chráničky |  | m | 63 | 26.78 | 1687.14
29 |  |  | 2707010102 | Chráničky z rúr oceľových, nedelená, nad D 219 do D 820 mm |  | m | 63
|  |  |  | DN 700 (Ø 711 x 14,0 mm), oceľ Re ≥ 245 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) v úseku križovania s SO 112-00 |  | m | 63 | 365 | 22995
|  |  |  | nasunutie potrubnej sekcie do oc.chráničky |  | m | 63 | 78.51 | 4946.13
|  |  |  | Manžeta tesniaca DU-S - D1xD2 - 500x700 mm |  | ks | 2 | 175 | 350
|  |  |  | Objímka klzná E 75, výš.75, šír.225 mm |  | ks | 145 | 25.84 | 3746.8
|  | 27011283 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, |  | ks
30 |  |  | 2701128302 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, čuchačky |  | ks
|  |  |  | čuchačka na chráničku - riešená ako stĺpik + orientačná tabuľka |  |  | 2 | 70 | 140
31 |  |  | 2701128305 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, kontrolné meranie z hľadiska ochrany pred koróziou |  | ks
|  |  |  | Kontrola stavu pasív. ochrany pred spustením do výkopu do DN 200 |  | m | 114.7 | 0.42 | 48.174
|  |  |  | Kontrola stavu pasív. ochrany pred spustením do výkopu do DN 800 |  | m | 610 | 0.93 | 567.3
32 |  |  | 2701128306 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, ostrý prepoj |  | ks
odizolovanie prepoja - uzatváracie zariadenie SHORTSTOPP
zú+kú
• Prepoj realizovať uzatváracím zariadením STOPPLE v bode prepoja P1 a P2 v jednej polohe. V bode P2 bude prepoj realizovaný 3-cestnou uzatváracou tvarovkou. Na južnej strane preložky bude prepoj v bode prepojenia P1 a P3 s obtokom DN 50 prepojeným na obj. 718-00. Na severnej strane bude prepoj v bode prepojenia P2 bez obtoku. Presná dimenzia tvaroviek bude pred jej objednávkou špecifikovaná na základe kopanej sondy a presného zamerania priemeru a hrúbky plynovodu!
|  |  |  | prepoj P1 |  | ks | 1 | 95000 | 95000
|  |  |  | prepoj P2 |  | ks | 1 | 80000 | 80000
|  |  |  | prepoj P3 |  | ks | 1 | 10000 | 10000
V prípade inej dimenzie plynovodovu je potrebné po odkopaní objednať redukcie.
Poznámka: po odsúhlasení prevádzkovateľom je možné použiť aj iný spôsob prepoja.
|  | 27011284 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky |  | ks
33 |  |  | 2701128401 | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, prežiarenie zvarov irídiom |  | ks | 170 | 290 | 49300
34 |  |  | 2701128405 | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, kontrola zvarov ultrazvukom |  | ks | 2 | 380 | 760
|  | 27011285 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia |  | m
35 |  |  | 2701128502 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, vzduchom
|  |  |  | potrubia |  | m | 561 | 10.0348 | 5629.5
|  |  |  | chráničky |  | m | 63 | 14.2619 | 898.5
|  |  |  | obtokového potrubia |  | m | 100.7 | 12.4791 | 1256.65
36 |  |  | 2701128503 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, čistenie |  | m
|  |  |  | Odmasťovanie potrubia 50 |  | m | 17 | 1.2 | 20.4
|  |  |  | Odmasťovanie potrubia 100 |  | m | 3 | 2.53 | 7.59
|  |  |  | Odmasťovanie potrubia 500 |  | m | 92 | 23.65 | 2175.8
|  |  |  | "nové potrubie, obtok" |  | m | 561 | 0.9 | 504.9
|  |  |  | "prefuknutie vyradeného plynovodu" |  | m | 441 | 0.9 | 396.9
|  | 27011286 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia |  | ks
ks
37 |  |  | 2701128603 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, spojovacie a prepojovacie objekty
|  |  |  | PO-CH (komplet s káblami aj s meracou sondou MS-110) - chránený skružou | 2 | ks
|  |  |  | Montáž kontrolného vývodu napäťového KVO pre 2-žilový kábel |  | komplet | 2 | 55.59 | 111.18
|  |  |  | Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5 |  | kus | 4 | 0.68 | 2.72
|  |  |  | Premeranie hrúbky steny plynovodu pred navarením káblov |  | komplet | 4 | 19.68 | 78.72
|  |  |  | Metalotermické navarenie 2 žilového kábla |  | komplet | 4 | 34.7 | 138.8
|  |  |  | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x2,5 |  | m | 32 | 0.5 | 16
|  |  |  | Osadenie a montáž POP |  | kus | 2 | 13.61 | 27.22
|  |  |  | Prvok plastový prepojovací SKAO - POP, 10-svorkový |  | kus | 2 | 112.09 | 224.18
|  |  |  | Kapsla ZERUST VC 1-1 |  | kus | 2 | 3.65 | 7.3
|  |  |  | Montáž novej meracej sondy MS100, MS 110, MS 200 |  | kus | 2 | 22.72 | 45.44
|  |  |  | Sonda meracia MS 110 |  | kus | 2 | 105.4 | 210.8
38 |  |  | 2701128604 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, regulačné objekty |  | ks
|  |  |  | montáž meracej sondy MS-110 | 2 | ks
|  |  |  | Meranie prechodového odporu chránička - potrubie |  | kus | 2 | 18.43 | 36.86
|  |  |  | Meranie potenciálu potrubia-pôda s bludným prúdom |  | kus | 2 | 10.55 | 21.1
|  |  |  | Identifikácia závad a nastavenie SKAO |  | kus | 2 | 96.93 | 193.86
|  | 27011287 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl
39 |  |  | 27011287 | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl
|  |  |  | odborná prehliadka plynovodu |  | kpl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | uradná skúška plynovodu oprávnenou právnickou osobou |  | kpl | 1 | 900 | 900
|  |  |  | odborná prehliadka obtoku |  | kpl | 1 | 500 | 500
|  |  |  | uradná skúška obtoku oprávnenou právnickou osobou |  | kpl | 1 | 300 | 300
|  | 27201391 |  | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 95.2226 | 32 | 3047.1235
40 |  |  | 27201391 | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 95.2226
|  |  |  | pieskové lôžko pod potrubie | 95.2226
| 45.23.13 |  |  | PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE
|  | 27031171 |  | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné |  | ks | 8 | 56.5 | 452
41 |  |  | 2703117101 | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z betónových dielcov |  | ks | 8
|  |  |  | Skruž výšky 500mm TBS-Q.1 100/50/10 1000/500/100mm | 8
skruže pri osadení orientačných stlpikov, čuchačka na stlpiku a PO-CH
|  |  |  | Skruž výšky 1000mm TBH 100-100 - 1000/500/100mm |  |  | 1 | 151.8 | 151.8
skruže pri osadení zemného trasového uzáveru
| 45.26.22 |  |  | ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ
|  | 02010309 |  | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického |  | m | 561 | 7.81 | 4381.41
42 |  |  | 0201030904 | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického D 100 mm |  | m | 561
z drenážnych rúrok flexibilných so zriadením šp lôžka a obsypom do 0,15 m3/m
|  |  |  | na dne ryhy a jam | 561
| 45.23.31 |  |  | STAVEBNÉ PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAĽNIC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK
|  | 22040145 |  | Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné |  | m2
43 |  |  | 2204014501 | Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné zo železobetónu |  | m2
|  |  |  | spevnenie prepojovej jamy (dno) |  | m2 | 48 | 14.7 | 705.6
|  |  |  | cestné panely 2x3m - 4+4ks |  | ks | 8 | 151.8 | 1214.4
|  |  |  | so zriadením lôžka z kameniva fr. 0-16 mm hr.10 cm |  | m3 | 4.8 | 32 | 153.6
| 45.34.20 |  |  | MONTÁŽ OPLOTENIA
|  | 11030432 |  | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové |  | ks | 10 | 65 | 650
44 |  |  | 1103043201 | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové, zabetónovanie pätky |  | ks | 10
|  |  |  | orientačné stĺpiky vrátane orientačnej tabuľky, betónovej pätky, náteru, izolácie - označenie lomov, miest napojení | 6 | ks
|  |  |  | orientačné stĺpiky vrátane orientačnej tabuľky, betónovej pätky, náteru, izolácie - označenie trasového uzáveru | 4
|  |  |  | Cena celkom |  | € |  |  | 629740.0082

## vypocet
Objekt 719 | [6 empty] | Units |  |  | Length old pipe to be removed (m) | Length new pipe (green area) (m) | DN 100 (green area) (m) | obtok DN 50 (green area) (m) | Length new pipe under pavement (m) CHRÁNIČKA | pushing pipe (m) | Length new water pipe (green area) (m)
Odhumusovanie | Top soil stripping | Includes the excavation of new and old pipe, and 2 pits | 940.161 | 940.161 | 0 | 0 | m3 |  |  | 254 | 484 | 14 | 100.7 | 63 | 0 | 0
Spätné zahumusovanie | Reversing zahumusovanie | Green area | 940.161 | 940.161 | 0 | 0 | m3
Prebytok ornice poľnohospodárom | Surplus topsoil to farmers |  | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 | [6 empty] | high of top soil stripping (m) | 0.3 |  |  |  |  | výška odhumusovania (m)
Výkop pre demontáž plynovodu | Excavation for removal of existing pipe |  | 628.6494 | 628.6494 | 0 | 0 | m3 |  |  | content stripping topsoil off-road (m2) | 3133.87 |  |  | Where does this measurement come from? The measurement is a plot of land taking layout |  | Odstránenie ornice mimo komunikácie (m2)
Výkop ryhy v zelenom páse | Excavation in green area |  | 1233.2723 | 1029.104 | 27.44 | 176.7283 | m3 |  |  | content stripping topsoil of communication D1 (m2) | 0 |  |  | Where does this measurement come from? The measurement is a plot of land taking layout |  | Odstránenie ornice v trase komunikácie D1 (m2)
Výkop pre chráničku | Excavation under pavement | Pits of 6,5x2,5 x 2,5m + 3,5x2,5x2,5 | 174.8248 | 174.8248 | 0 | 0 | m3 | 182.5159 | 2 | diameter of the pipe (m) - D | 0.5 | 0.1 | 0.05 |  |  | Priemer potrubia (m) - D
Výkop jamy pri prepojoch | Excavation pit | Pits of 6,5x2,5 x 2,5m | 395.2164 | 225.838 | 56.4595 | 112.919 | m3 | 112.919 | 2 | diameter of the protection pipe (m) | 0.7 |  |  |  |  | Priemer chráničky (m)
Výkop jamy pri pretlaku | Jacking pits |  | 0 |  |  |  | m3 |  |  | diameter of the drainage pipe (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | Priemer trativodu (m)
Výkop ryhy pre trativod | Excavation in green area for drainage |  | 105.872 | 87.52 | 2.24 | 16.112 | m3
Výkop ryhy v zelenom páse pre vodovod | Excavation in green area for water pipe |  | 0 |  | 0 | 0 | m3 |  |  | sand bedding (m) | 0 |  |  |  |  | Podsyp pieskom (m) vodovod
vykopávky studní spúšťaných |  |  | 0 |  |  |  | m3
Zemina z pretlaku | Soil from jacking |  | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 |  |  | backfill sand (m) = D+0,2 | 0 |  |  | outside the protection pipe | OK | Obsyp pieskom (m) = D+0,3 vodovod
0
|  |  | 0 | [6 empty] | sand bedding (m) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | Podsyp pieskom (m)
Pieskové lôžko mimo chráničky - plynovod | sand bed | Green area (0,15m thick) | 84.1189 | 70.785 | 1.6275 | 11.7064 | m3 |  |  | backfill sand (m) = D+0,2 | 0.7 | 0.3 | 0.25 | outside the protection pipe | OK | Obsyp pieskom (m) = D+0,2
Pieskové lôžko pod chráničku - plynovod | Sand bed beneath PROTECTION | Beneath pavement (0,15m thick) | 11.1037 | 11.1037 | 0 | 0 | m3 |  |  |  | 0.9 |  |  | in place the protection pipe
Pieskové lôžko pod vodovod | sand bed for water pipe | Green area (0,1m thick) | 0 | 0 | 0 | 0 | m3
|  |  | 0 | [6 empty] | width of line outside the protection pipe (m) | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  |  | šírka ryhy plynovodu mimo chráńičky (m)
obsyp vrátane objemu rúry - plynovod | Sand green area |  | 503.0652 | 474.3196 | 4.2 | 24.5456 | m3 |  |  | width of line in place of protection pipe (m) | 1.1 |  |  |  |  | šírka ryhy plynovodu v mieste chráńičky (m)
Obsyp chráničky vrátane objemu rúry - plynovod | Gravelsand beneath pavement |  | 96.3899 | 96.3899 | 0 | 0 | m3 | z výkazu KBV | 96.3899 |  | 3.14 | 3.14 | 3.14 | PI |  | ¶
Obsyp potrubia vodovodu štrkopieskom fr.do 22 mm | COMPACTED SAND BACKFILL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | m3
0
objem potrubia - plynovod + plyn v chráničke |  |  | 119.5255 | 119.218 | 0.1099 | 0.19762 | m3
objem potrubia - vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | m3
Zásyp zeminou+prepoje+pretlakové jamy | Backfill with excavated soil |  | 2001.4213 | 1669.954 | 78.072 | 253.3953 | m3 |  |  | inclinations of excavation 2:1 = β = 26,565° | 26.565 | 26.565 | 26.565 |  |  | sklon výkopu 2:1 = β = 26,565°
Zásyp štrkodrvou fr. 0-63 pod exist cestou |  | 695.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 |  |  | width trench of bedding outside the protection pipe (m) | 1.05 | 0.85 | 0.85 |  |  | šírka ryhy nad podsypom mimo chráničky (m)
Zásyp štrkodrvou fr 16-32 vo svahu nad 25% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | m3
Zásyp štrkodrvou fr. 0-63 pod exist. a navrhovanou cestou |  |  | 67.3312 | 67.3312 | 0 | 0 | m3
Zásyp štrkodrvou skruže pri osadení OS, PO-CH, čuchačky | Backfill with crushed gravel |  | 0 |  |  |  | m3
Zásyp štrkodrvou fr. 8-16 trativod- mínus potrubie | Backfill with drainage 8-16 - minus pipeline |  | 100.6777 | 83.2261 | 2.1301 | 15.3215 | m3
Lôžko pod betónový blok - štrkopiesok 0-16 mm | Backfill with drainage 8-16 - minus pipeline |  | 0 |  |  |  | m3
[10 empty] | width trench of bedding in place the protection pipe (m) | 1.25 |  |  |  |  | šírka ryhy nad podsypom v mieste chráničky (m)
Materiál: | material: | [8 empty] | width of trench backfill outside the protection pipe (m) | 1.75 | 1.15 | 1.1 |  |  | šírka ryhy nad zásypom mimo chráničky (m)
Demontáž rúr oceľ DN 500 | dismantling pipes steel DN 500 |  | 254 |  | 484 | 14 | m |  |  | width of trench backfill in place the protection pipe (m) | 2.15 |  |  | Width top excavation |  | šírka ryhy nad zásypom v mieste chráničky (m)
DN 500 (Ø 508 x 12,5 mm), oceľ Re ≥ 360 MPa s izoláciou HDPE S-v v úseku križovania s diaľnicou a vedenia cez zosuvné územie | DN 500 (Ø 508 x 12.5 mm), steel L360NE-PSL2 with insulation HDPE S-v |  | 250 |  | 250 | 250 | m |  |  | depth excavation of the pipeline for removal (m) | 1.5 |  |  | 2.4 |  | Hĺbka výkopu potrubie na odstránenie (m)
DN 500 (Ø 508 x 10,0 mm), oceľ Re ≥ 360 MPa s izoláciou HDPE S-v v ostatnom úseku bez obmedzení | DN 500 (Ø 508 x 10.0 mm), steel L360NE-PSL2 with insulation HDPE S-v |  | 297 |  | -236 | -149.3
oceľová chránička DN 800 (Ø813 x 12,5 mm), mat. P235GH s izoláciou 3L HDPE N – v, objímky RACI E/110 (5ks x 40 = 200 ks), manžety KG 500x800 (4ks) | Steel protection pipe DN 800 (Ø813 x 12.5 mm), type P235GH with insulation 3L HDPE N – v, centring collars E/110 (5pcs x 40 = 200pcs), sleeve KG 500x800 (4pcs) |  | 80.5 |  | 80.5 | 80.5 | m |  |  | depth of excavation pipe (m) | 1.35 | 1.4 | 1.3 | 2.25 |  | Hĺbka výkopu potrubia (m)
obtokové potrubie oceľ DN 300 (Ø323,9/8,4 mm), medza klzu Re ≥ 360 MPa s izoláciou HDPE S-v | bypass pipelines steel DN 300 (Ø323,9/8,4 mm) with insulation HDPE S-v |  | 60 |  | 60 | 60 | m |  |  | depth excavation of the pipeline in place the protection pipe(m) | 1.5 |  |  | 2.6 |  | Hĺbka výkopu potrubia v mieste chráničky (m)
Čuchačka, pozri výkres č. 001 | Sniffer pipe, see drawing 001 |  | 4 |  | 4 | 4 | ks
Prepoje cez „STOPPLE“ s obtokovým potrubím oceľ DN 300. Tieto prepoje sa musia realizovať 2-krát, na každej strane samostatne (v miestach P1 a P2), tak aby existujúce VTL potrubie vedené popod diaľnicou bolo počas prepojov funkčné. Presná dimenzia tvaroviek bude pred jej objednávkou špecifikovaná na základe kopanej sondy a presného zamerania priemeru a hrúbky plynovodu! | Connections to the existing gas pipeline are solved through „STOPPLE“ with bypass pipelines steel DN 300, see drawing 013 |  | 4 |  | 4 | 4 | ks |  |  | depth of excavation pipe (m) | 0 |  |  | 0.9 |  | Hĺbka výkopu potrubia vodovodu (m)
rôntgenové prežiarenie | radiography test X-ray | 177.1667 | 350 |  | 350 | 350 | ks
ultrazvukové prežiarenie | ultrasound test |  | 2 |  | 2 | 2 | ks
Prepojovací objekt chráničky PO-CH, prepoj káblov, navarenie, uvedenie do prevádzky | Connecting object PPIO, connections to the pipeline , welding, apply for the commissioning |  | 4 |  | 4 | 4 | ks
Odborná prehliadka plynovodu, uradná skúška oprávnenou právnickou osobou | Professional test pipeline, official test authorised legal entity (ALE) |  | 1 |  | 1 | 1 | ks
zmrašťovacie manžety, prípadne striekanou PUR izoláciou PROTEGOL | shrink sleeves, or with sprayed PUR insulation PROTEGOL |  | 604.45 |  | 109.9 | 54.95 | m2
prepoj - jednopáskovým systémom SERVIWRAP R30A | one-tape system SERVIWRAP R30A |  | 21.98 |  | 4.396 | 2.198 | m2
orientačný stĺpik, čuchačka - jednopáskovým systémom SERVIWRAP R30A | one-tape system SERVIWRAP R30A |  | 5.024 |  | 5.024 | 5.024 | m2
Orientaćný stĺpik | Indicative post |  | 12 |  | 12 | 12 | ks
Betónová skruž DN1000/500, hr. 100 mm, pozri výkres č. 007 | concrete ring DN1000, thc. 500 mm, t=100 mm, see drawing 007 |  | 16 |  | 16 | 16 | ks
dienko DN 500 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | ks
DN 500 hladké oblúky min. R-5xDN |  |  | 43 |  | 43 | 43 | ks
Sumár | summary
Odhumusovanie | Top soil stripping |  | 940.161 |  | 0 | 0 | m3
Výkop | Excavation |  | 2537.8349 |  | 86.1395 | 305.7593 | m3
Pieskové lôžko | Sand bed bellow the pipe |  | 95.2226 |  | 1.6275 | 11.7064 | m3
Obsyp potrubia | Sand backfill |  | 479.9297 |  | 4.0901 | 24.348 | m3
Prebytočná zemina | Surplus |  | 536.4137 |  | 8.0675 | 52.364 | m3
Zásyp štrkodrvou | Backfill with crushed gravel |  | 168.0088 |  | 2.1301 | 15.3215 | m3
Zásyp prehodenou zeminou | Backfill with excavated soil |  | 2001.4213 |  | 78.072 | 253.3953 | m3