## VV721-00
| Stavba: |  |  | Rýchlostná cesta R2 šaca - Košické Oľšany, II. ÚSEK
| Časť stavby: |  |  | 721-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 22,3
Klasifikácia stavby:
POLOŽKA |  |  |  | Výkaz konštrukcií a pracovných činností |  | M.j. | Množstvo
p.č. | KÓD KP | KÓD KP | KÓD PP | VÝKAZ VÝMER | výmera
| 45.11.11 |  |  | DEMOLAČNÉ PRÁCE
|  | 05020131 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 12.56
1 |  |  | 05020131 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 12.56
odizolovanie potrubia
|  |  |  | (0,5*2*4*3,14) | 12.56 | m2
|  |  |  | 0,005t/m2 | 0.0628 | t
|  | 05020881 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do šrotu |  | m | 897
2 |  |  | 0502088140 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do šrotu. do 1000 kg |  | m | 897
|  |  |  | "odstránenie pôvodného potrubia potrubia DN 500" | 897
3 |  | 05020901 |  | Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných |  | ks | 15
|  |  |  | "prefadielce" | 15 | ks | 15
15
|  | 05030166 |  | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených |  | m2 | 48
4 |  |  | 0503016602 | Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených hr. nad 100 do 200 mm |  | m2 | 48
|  |  |  | spevnenie prepojovej jamy (dno) | 48 | m2
|  |  |  | cestné panely 2x3m - 4+4ks | 8 | ks
|  |  |  | 0,408t/m2 | 3.264 | t
|  | 05080200 |  | Doprava vybúraných hmôt vodorovná |  | t | 162.7138
5 |  |  | 0508020003 | Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km |  | t | 162.7138
odvoz do 20 km
|  |  |  | "odstránenie pôvodného plynového potrubia - dĺ * 0,171 t/m= | 153.387
|  |  |  | "prefadielce" | 6
|  |  |  | izolácia | 0.0628
|  |  |  | panely | 3.264
162.7138
| 45.11.20 |  |  | VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN
|  | 01010601 |  | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia |  | m | 20
6 |  |  | 0101060102 | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia DN nad 200 do 500 mm |  | m | 20
|  |  |  | sťaženie výkopu | 20
zú+kú+cesty
|  | 01010602 |  | Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia |  | m | 7
7 |  |  | 0101060202 | Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia nad 6 káblov |  | m | 7
|  |  |  | kanalizácia obj. 510-00 | 4 | m
|  |  |  | kábel obj. 695 | 3 | m
7
|  | 01020101 |  | Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice |  | m3 | 2025.909
8 |  |  | 0102010101 | Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 |  | m3 | 2025.909
skrývka ornice mínus šírka diaľnice a trasy v poľnej ceste
|  |  |  | ročný záber x hr. Skrývky | 2025.909
|  | 01030102 |  | Hĺbené vykopávky jám nezapažených |  | m3 | 325.838
9 |  |  | 0103010207 | Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 325.838
|  |  |  | prepojové jamy v zú+kú | 225.838 | m3
|  |  |  | pretlakové jamy | 100
[5 empty] | 325.838 | m3
ručný výkop v zmysle TS v mieste prepojov ručne sondy pre zistenie hl.uloženia
|  | 01030202 |  | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm |  | m3 | 5973.3878
10 |  |  | 0103020203 | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 4 |  | m3 | 5973.3878
zemina z výkopov sa uloží v zábere pozdĺž ryhy pre spätný zásyp s prehodením
|  |  |  | Výkop pre demontáž | 2220.0727
|  |  |  | Výkop ryhy | 3351.7553
|  |  |  | Výkop ryhy v mieste chráničky | 180.5998 | m3
|  |  |  | Výkop ryhy pre trativod | 212.96 | m3
5965.3878
v zmysle TS v mieste prepojov - sondy pre zistenie hl.uloženia
súčasťou kubatúry hľbenia rýh sú ručne kopané sondy na začiatku a na konci úsekov
|  |  |  | 2ks x hl.2m x š.1,0m x dl.2m | 8 | m3
|  | 01040100 |  | Konštrukcie z hornín - skládky |  | m3 | 8317.1348
11 |  |  | 0104010007 | Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 |  | m3 | 8317.1348
Zemina pre spätné použitie na medziskládku
|  |  |  | výkop na medziskládku | 8317.1348 | m3
|  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3 | 4758.5398
12 |  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 |  | m3
výkopovou zeminou
|  |  |  | Výkop pre demontáž | 2220.0727
|  |  |  | Výkop ryhy | 3351.7553
odpočet:
|  |  |  | Pieskové lôžko mimo chráničky - plynovod | -188.8087
|  |  |  | obsyp vrátane objemu rúry - plynovod | -1265.179
|  |  |  | zásyp rýh | 4117.8403 | m3
|  |  |  | zásyp jám | 325.838 | m3
|  |  |  | zásyp výkopovou zeminou celkom | 4443.6783 | m3 | 4443.6783
štrkodrva
|  |  |  | Zásyp štrkodrvou fr. 0-63 pod navrhovanou cestou | 112.3499 | m3
|  |  |  | zásyp ryhy trativodu fr. 8-16 | 202.5117 | m3
|  |  |  | zásyp štrkom celkom | 314.8615 |  | 314.8615
|  | 01040502 |  | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením |  | m3 | 1057.6342
13 |  |  | 0104050202 | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3 |  | m3 | 1057.6342
z piesku (plynovod)
obsyp potrubia pieskom
|  |  |  | v zelenom páse mimo chráničky | 1265.179 | m3
|  |  |  | v mieste chráničky | 61.2 | m3
|  |  |  | odpočet objemu rúry | -268.7448 | m3
[5 empty] | 1057.6342 | m3
|  |  |  | Výstražná PVC-P fólia hr.0,60mm,š.50cm s potlačou žltá-plyn potrubie |  | m | 2722
|  |  |  | Rozvinutie a uloženie červenej výstražnej fólie ELEKTRO z PVC do ryhy, šírka 33cm |  | m | 20
|  | 01060202 |  | Premiestnenie vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 6469.5873
14 |  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 6469.5873
|  |  |  | Odvoz zeminy z medziskládky pre spätné použitie | 6469.5873
|  | 01060204 |  | Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m |  | m3 | -178.3615
15 |  |  | 0106020401 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | -178.3615
|  |  |  | Odvoz zeminy zo zvyšného výkopu pre zabudovanie do stavby | -178.3615
|  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 6291.2258
16 |  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 6291.2258
|  |  |  | Zemina pre spätné použitie na medziskládku | 6291.2258 | m3
|  | 01080501 |  | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice |  | m2 | 6753.03
17 |  |  | 0108050101 | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine |  | m2 | 6753.03
ornica na spätné zahumusovanie
|  |  |  | ročný záber | 6753.03 | m2
|  | 01090101 |  | Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4 |  | m | 10
18 |  |  | 0109010103 | Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4, DN nad 400 do 600 mm |  | m | 10
pretlak plynovodu
|  |  |  | DN 500 (Ø 508 x 12,5 mm), oceľ Re ≥ 360 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) + vláknito cementová malta |  | m | 10
| 45.11.24 |  |  | VÝKOPOVÉ PRÁCE
|  | 01080202 |  | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch |  | m2 | 6753.03
19 |  |  | 0108020201 | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch, tr.horniny 1-4 |  | m2 | 6753.03
|  |  |  | úprava terénu pod ornicu a nad ryhou | 6753.03 | m2
| 45.11.25 |  |  | PRESUN ZEMÍN
|  | 01060202 |  | Premiestnenie, vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 2025.909
20 |  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 2025.909
|  |  |  | ornica na spätné zahumusovanie | 2025.909
|  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 2025.909
21 |  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 2025.909
2025.909
| 45.23.12 |  |  | STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU
|  | 27010101 |  | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13 |  | m | 1351
22 |  |  | 2701010108 | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13, od D 377 do D 530 mm |  | m | 1351
|  |  |  | DN 500 (Ø 508 x 12,5 mm), oceľ Re ≥ 360 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) |  | m | 1341
|  |  |  | Izolácia PROTEGOL (otryskanie, kontrola, nástrek, defektoskopia) |  | m2 | 467.598
(1341/6)*0,5*1*3,14 "plynovod" = 350,895
(40/6)*0,7*1*3,14 "chránička" = 14,653
13*5*0,5*3,14 "oblúky" = 102,050
|  |  |  | Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-1 vrst. |  | m2 | 212.605
(1341/6)*0,5*0,5*3,14 "plynovod" = 175,448
(40/6)*0,7*0,5*3,14 "chránička" = 7,327
13*1*0,5*3,14 "oblúky" = 20,410
2*3*0,5*3,14 "prepoj" = 9,420
|  |  |  | Páska SERVIWRAP R 30 A, šír.150 mm, dĺž.15 m - 84 10 15 |  | kus | 189.826
212,605/1,12 = 189,826
|  |  |  | Páska SERVIWRAP OUTEWRAP, šír.150 mm, dĺž.33 m - 84 11 22 |  | kus | 85.042
212,605/2,5 = 85,042
|  |  |  | Náter podkladový SERVIWRAP Primer AB, 5 litrov - 84 11 00.3 |  | kus | 7.087
212,605/30 = 7,087
"vrátane úhrady plynu za uniknutý plyn - predpokladané vypustené množstvo - 8341 m3"
|  | 27010109 |  | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie |  | ks | 21
23 |  |  | 2701010908 | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie, od D 377 do D 530 mm |  | ks
|  |  |  | DN 500 hladké oblúky min. R-5xDN |  | ks | 13
|  |  |  | Redukcia 530/508 pri prepoji |  | ks | 2
|  |  |  | dienko DN 500 |  | ks | 6
|  | 27070101 |  | Plynovody z rúr oceľových, chráničky, nedelené chráničky |  | m | 40
24 |  |  | 2707010102 | Chráničky z rúr oceľových, nedelená, nad D 219 do D 820 mm |  | m | 40
|  |  |  | DN 700 (Ø 711 x 10,0 mm), oceľ Re ≥ 245 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) v úseku križovania s SO 100-00 Rýchlostná cesta R2 |  | m | 40
|  |  |  | nasunutie potrubnej sekcie do oc.chráničky |  | m | 40
|  |  |  | Manžeta tesniaca DU-S - D1xD2 - 500x700 mm |  | ks | 2
|  |  |  | Objímka klzná E 75, výš.75, šír.225 mm |  | ks | 95
|  | 27011283 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, |  | ks | 4
25 |  |  | 2701128302 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, čuchačky |  | ks
|  |  |  | čuchačka na chráničku - riešená ako stĺpik + orientačná tabuľka |  |  | 2
26 |  |  | 2701128305 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, kontrolné meranie z hľadiska ochrany pred koróziou |  | ks
|  |  |  | Kontrola stavu pasív. ochrany pred spustením do výkopu do DN 800 |  | m | 1381
27 |  |  | 2701128306 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, ostrý prepoj |  | ks | 2
|  |  |  | odizolovanie prepoja - uzatváracie zariadenie SHORTSTOPP | 2
zú+kú
Prepoje cez „STOPPLE“ bez obtokového potrubia na každej strane samostatne (v miestach P1 a P2). Presná dimenzia tvaroviek bude pred jej objednávkou špecifikovaná na základe kopanej sondy a presného zamerania priemeru a hrúbky plynovodu!
V prípade inej dimenzie plynovodovu je potrebné po odkopaní objednať redukcie.
Poznámka: po odsúhlasení prevádzkovateľom je možné použiť aj iný spôsob prepoja.
|  | 27011284 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky |  | ks | 322
28 |  |  | 2701128401 | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, prežiarenie zvarov irídiom |  | ks | 320
29 |  |  | 2701128405 | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, kontrola zvarov ultrazvukom |  | ks | 2
|  | 27011285 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia |  | m | 4007.5
30 |  |  | 2701128502 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, vzduchom
|  |  |  | potrubia |  | m | 1341
|  |  |  | chráničky |  | m | 40
31 |  |  | 2701128503 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, čistenie |  | m
|  |  |  | Odmasťovanie potrubia 500 |  | m | 223.5
|  |  |  | "nové potrubie" |  | m | 1341
|  |  |  | "prefúknutie vyradeného plynovodu" |  | m | 1062
|  | 27011286 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia |  | ks | 4
ks
32 |  |  | 2701128603 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, spojovacie a prepojovacie objekty
|  |  |  | PO-CH (komplet s káblami aj s meracou sondou MS-110) - chránený skružou | 2 | ks
|  |  |  | Montáž kontrolného vývodu napäťového KVO pre 2-žilový kábel |  | komplet | 2
|  |  |  | Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5 |  | kus | 4
|  |  |  | Premeranie hrúbky steny plynovodu pred navarením káblov |  | komplet | 4
|  |  |  | Metalotermické navarenie 2 žilového kábla |  | komplet | 4
|  |  |  | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x2,5 |  | m | 32
|  |  |  | Osadenie a montáž POP |  | kus | 2
|  |  |  | Prvok plastový prepojovací SKAO - POP, 10-svorkový |  | kus | 2
|  |  |  | Kapsla ZERUST VC 1-1 |  | kus | 2
|  |  |  | Montáž novej meracej sondy MS100, MS 110, MS 200 |  | kus | 2
|  |  |  | Sonda meracia MS 110 |  | kus | 2
33 |  |  | 2701128604 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, regulačné objekty |  | ks
|  |  |  | montáž meracej sondy MS-110 | 2 | ks
|  |  |  | Meranie prechodového odporu chránička - potrubie |  | kus | 2
|  |  |  | Meranie potenciálu potrubia-pôda s bludným prúdom |  | kus | 2
|  |  |  | Identifikácia závad a nastavenie SKAO |  | kus | 2
|  | 27011287 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl | 1
34 |  |  | 27011287 | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl
|  |  |  | odborná prehliadka plynovodu |  | kpl | 1
|  |  |  | uradná skúška plynovodu oprávnenou právnickou osobou |  | kpl | 1
|  | 27201391 |  | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 195.8587
35 |  |  | 27201391 | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 195.8587
|  |  |  | pieskové lôžko pod potrubie | 195.8587
| 45.23.13 |  |  | PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE
|  | 27031171 |  | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné |  | ks | 8
36 |  |  | 2703117101 | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z betónových dielcov |  | ks | 8
|  |  |  | Skruž výšky 500mm TBS-Q.1 100/50/10 1000/500/100mm | 8
skruže pri osadení orientačných stlpikov, čuchačka na stlpiku a PO-CH
| 45.23.31 |  |  | STAVEBNÉ PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAĽNIC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK
|  | 22040145 |  | Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné |  | m2 | 48
37 |  |  | 2204014501 | Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné zo železobetónu |  | m2
|  |  |  | spevnenie prepojovej jamy (dno) |  | m2 | 48
|  |  |  | cestné panely 2x3m - 4+4ks |  | ks | 8
|  |  |  | so zriadením lôžka z kameniva fr. 0-16 mm hr.10 cm |  | m3 | 4.8
| 45.26.22 |  |  | ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ
|  | 02010309 |  | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického |  | m | 1341
38 |  |  | 0201030904 | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického D 100 mm |  | m | 1341
z drenážnych rúrok flexibilných so zriadením šp lôžka a obsypom do 0,15 m3/m
|  |  |  | na dne ryhy a jam | 1341
| 45.34.20 |  |  | MONTÁŽ OPLOTENIA
|  | 11030432 |  | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové |  | ks | 6
39 |  |  | 1103043201 | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové, zabetónovanie pätky |  | ks | 6
|  |  |  | orientačné stĺpiky vrátane orientačnej tabuľky, betónovej pätky, náteru, izolácie - označenie lomov, miest napojení | 6 | ks

## vypocet
Objekt 721 |  |  |  | Units |  |  | Length old pipe to be removed (m) | Length new pipe (green area) (m) | Length new pipe under pavement (m) CHRÁNIČKA | pushing pipe (m) | Length new water pipe (green area) (m)
Odhumusovanie | Top soil stripping | Includes the excavation of new and old pipe, and 2 pits | 2025.909 | m3 |  |  | 897 | 1291 | 40 | 10 | 0
Spätné zahumusovanie | Reversing zahumusovanie | Green area | 2025.909 | m3
Prebytok ornice poľnohospodárom | Surplus topsoil to farmers |  | 0 | m3
[7 empty] | high of top soil stripping (m) | 0.3 |  |  | výška odhumusovania (m)
Výkop pre demontáž plynovodu | Excavation for removal of existing pipe |  | 2220.0727 | m3 |  |  | content stripping topsoil off-road (m2) | 6753.03 | Where does this measurement come from? The measurement is a plot of land taking layout |  | Odstránenie ornice mimo komunikácie (m2)
Výkop ryhy v zelenom páse | Excavation in green area |  | 3351.7553 | m3 |  |  | content stripping topsoil of communication D1 (m2) | 0 | Where does this measurement come from? The measurement is a plot of land taking layout |  | Odstránenie ornice v trase komunikácie D1 (m2)
Výkop pre chráničku | Excavation under pavement | Pits of 6,5x2,5 x 2,5m + 3,5x2,5x2,5 | 180.5998 | m3 | 182.5159 | 2 | diameter of the pipe (m) - D | 0.5 |  |  | Priemer potrubia (m) - D
Výkop jamy pri prepojoch | Excavation pit | Pits of 6,5x2,5 x 2,5m | 225.838 | m3 | 112.919 | 2 | diameter of the protection pipe (m) | 0.7 |  |  | Priemer chráničky (m)
Výkop jamy pri pretlaku | Jacking pits |  | 100 | m3 |  |  | diameter of the drainage pipe (m) | 0.1 |  |  | Priemer trativodu (m)
Výkop ryhy pre trativod | Excavation in green area for drainage |  | 212.96 | m3
Výkop ryhy v zelenom páse pre vodovod | Excavation in green area for water pipe |  | 0 | m3 |  |  | sand bedding (m) | 0 |  |  | Podsyp pieskom (m) vodovod
vykopávky studní spúšťaných |  |  |  | m3
Zemina z pretlaku | Soil from jacking |  | 1.9625 | m3 |  |  | backfill sand (m) = D+0,2 | 0 | outside the protection pipe | OK | Obsyp pieskom (m) = D+0,3 vodovod
[7 empty] | sand bedding (m) | 0.15 |  |  | Podsyp pieskom (m)
Pieskové lôžko mimo chráničky - plynovod | sand bed | Green area (0,15m thick) | 188.8087 | m3 |  |  | backfill sand (m) = D+0,2 | 0.7 | outside the protection pipe | OK | Obsyp pieskom (m) = D+0,2
Pieskové lôžko pod chráničku - plynovod | Sand bed beneath PROTECTION | Beneath pavement (0,15m thick) | 7.05 | m3 |  |  |  | 0.9 | in place the protection pipe
Pieskové lôžko pod vodovod | sand bed for water pipe | Green area (0,1m thick) | 0 | m3
[7 empty] | width of line outside the protection pipe (m) | 0.9 |  |  | šírka ryhy plynovodu mimo chráńičky (m)
obsyp vrátane objemu rúry - plynovod | Sand green area |  | 1265.179 | m3 |  |  | width of line in place of protection pipe (m) | 1.1 |  |  | šírka ryhy plynovodu v mieste chráńičky (m)
Obsyp chráničky vrátane objemu rúry - plynovod | Gravelsand beneath pavement |  | 61.2 | m3 | z výkazu KBV | 61.2 |  | 3.14 | PI |  | ¶
Obsyp potrubia vodovodu štrkopieskom fr.do 22 mm | COMPACTED SAND BACKFILL |  | 0 | m3
objem potrubia - plynovod + plyn v chráničke |  |  | 268.7448 | m3
objem potrubia - vodovod |  |  | 0 | m3
Zásyp zeminou+prepoje+pretlakové jamy | Backfill with excavated soil |  | 4443.6783 | m3 |  |  | inclinations of excavation 2:1 = β = 26,565° | 26.565 |  |  | sklon výkopu 2:1 = β = 26,565°
Zásyp štrkodrvou fr. 0-63 pod exist cestou |  | 2432.4226 | 0 | m3 |  |  | width trench of bedding outside the protection pipe (m) | 1.05 |  |  | šírka ryhy nad podsypom mimo chráničky (m)
Zásyp štrkodrvou fr 16-32 vo svahu nad 25% |  |  | 0 | m3
Zásyp štrkodrvou fr. 0-63 pod exist. a navrhovanou cestou |  |  | 112.3499 | m3
Zásyp štrkodrvou skruže pri osadení OS, PO-CH, čuchačky | Backfill with crushed gravel |  |  | m3
Zásyp štrkodrvou fr. 8-16 trativod- mínus potrubie | Backfill with drainage 8-16 - minus pipeline |  | 202.5117 | m3
Lôžko pod betónový blok - štrkopiesok 0-16 mm | Backfill with drainage 8-16 - minus pipeline |  |  | m3
[7 empty] | width trench of bedding in place the protection pipe (m) | 1.25 |  |  | šírka ryhy nad podsypom v mieste chráničky (m)
Materiál: | material: | [5 empty] | width of trench backfill outside the protection pipe (m) | 1.75 |  |  | šírka ryhy nad zásypom mimo chráničky (m)
Demontáž rúr oceľ DN 500 | dismantling pipes steel DN 500 |  | 897 | m |  |  | width of trench backfill in place the protection pipe (m) | 2.15 | Width top excavation |  | šírka ryhy nad zásypom v mieste chráničky (m)
DN 500 (Ø 508 x 12,5 mm), oceľ Re ≥ 360 MPa s izoláciou HDPE S-v v úseku križovania s diaľnicou a vedenia cez zosuvné územie | DN 500 (Ø 508 x 12.5 mm), steel L360NE-PSL2 with insulation HDPE S-v |  | 250 | m |  |  | depth excavation of the pipeline for removal (m) | 1.5 | 2.4 |  | Hĺbka výkopu potrubie na odstránenie (m)
DN 500 (Ø 508 x 10,0 mm), oceľ Re ≥ 360 MPa s izoláciou HDPE S-v v ostatnom úseku bez obmedzení | DN 500 (Ø 508 x 10.0 mm), steel L360NE-PSL2 with insulation HDPE S-v |  | 1081
oceľová chránička DN 800 (Ø813 x 12,5 mm), mat. P235GH s izoláciou 3L HDPE N – v, objímky RACI E/110 (5ks x 40 = 200 ks), manžety KG 500x800 (4ks) | Steel protection pipe DN 800 (Ø813 x 12.5 mm), type P235GH with insulation 3L HDPE N – v, centring collars E/110 (5pcs x 40 = 200pcs), sleeve KG 500x800 (4pcs) |  | 80.5 | m |  |  | depth of excavation pipe (m) | 1.55 | 2.45 |  | Hĺbka výkopu potrubia (m)
obtokové potrubie oceľ DN 300 (Ø323,9/8,4 mm), medza klzu Re ≥ 360 MPa s izoláciou HDPE S-v | bypass pipelines steel DN 300 (Ø323,9/8,4 mm) with insulation HDPE S-v |  | 60 | m |  |  | depth excavation of the pipeline in place the protection pipe(m) | 2.1 | 3.2 |  | Hĺbka výkopu potrubia v mieste chráničky (m)
Čuchačka, pozri výkres č. 001 | Sniffer pipe, see drawing 001 |  | 4 | ks
Prepoje cez „STOPPLE“ s obtokovým potrubím oceľ DN 300. Tieto prepoje sa musia realizovať 2-krát, na každej strane samostatne (v miestach P1 a P2), tak aby existujúce VTL potrubie vedené popod diaľnicou bolo počas prepojov funkčné. Presná dimenzia tvaroviek bude pred jej objednávkou špecifikovaná na základe kopanej sondy a presného zamerania priemeru a hrúbky plynovodu! | Connections to the existing gas pipeline are solved through „STOPPLE“ with bypass pipelines steel DN 300, see drawing 013 |  | 4 | ks |  |  | depth of excavation pipe (m) | 0 | 0.9 |  | Hĺbka výkopu potrubia vodovodu (m)
rôntgenové prežiarenie | radiography test X-ray | 307.8333 | 350 | ks
ultrazvukové prežiarenie | ultrasound test |  | 2 | ks
Prepojovací objekt chráničky PO-CH, prepoj káblov, navarenie, uvedenie do prevádzky | Connecting object PPIO, connections to the pipeline , welding, apply for the commissioning |  | 4 | ks
Odborná prehliadka plynovodu, uradná skúška oprávnenou právnickou osobou | Professional test pipeline, official test authorised legal entity (ALE) |  | 1 | ks
zmrašťovacie manžety, prípadne striekanou PUR izoláciou PROTEGOL | shrink sleeves, or with sprayed PUR insulation PROTEGOL |  | 604.45 | m2
prepoj - jednopáskovým systémom SERVIWRAP R30A | one-tape system SERVIWRAP R30A |  | 21.98 | m2
orientačný stĺpik, čuchačka - jednopáskovým systémom SERVIWRAP R30A | one-tape system SERVIWRAP R30A |  | 5.024 | m2
Orientaćný stĺpik | Indicative post |  | 12 | ks
Betónová skruž DN1000/500, hr. 100 mm, pozri výkres č. 007 | concrete ring DN1000, thc. 500 mm, t=100 mm, see drawing 007 |  | 16 | ks
dienko DN 500 |  |  | 2 | ks
DN 500 hladké oblúky min. R-5xDN |  |  | 43 | ks
Sumár | summary
Odhumusovanie | Top soil stripping |  | 2025.909 | m3
Výkop | Excavation |  | 6291.2258 | m3
Pieskové lôžko | Sand bed bellow the pipe |  | 195.8587 | m3
Obsyp potrubia | Sand backfill |  | 1057.6342 | m3
Prebytočná zemina | Surplus |  | 1849.51 | m3
Zásyp štrkodrvou | Backfill with crushed gravel |  | 314.8615 | m3
Zásyp prehodenou zeminou | Backfill with excavated soil |  | 4443.6783 | m3