## VV714-00
| Stavba: |  |  | Rýchlostná cesta R2 šaca - Košické Oľšany, II. ÚSEK
| Časť stavby: |  |  | 714-00 Preložka VTL plynovodu DN 80 v km 13,2
Klasifikácia stavby:
POLOŽKA |  |  |  | Výkaz konštrukcií a pracovných činností |  | M.j. | Množstvo
p.č. | KÓD KP | KÓD KP | KÓD PP | VÝKAZ VÝMER | výmera
| 45.11.11 |  |  | DEMOLAČNÉ PRÁCE
|  | 05020131 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 1.0048
1 |  |  | 05020131 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej |  | m2 | 1.0048
odizolovanie potrubia
|  |  |  | (0,08*2*2*3,14) | 1.0048 | m2
|  |  |  | 0,005t/m2 | 0.005024 | t
|  | 05020881 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do šrotu |  | m | 248
2 |  |  | 0502088140 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do šrotu. do 1000 kg |  | m | 248
|  |  |  | "odstránenie pôvodného potrubia potrubia DN 80" | 248
3 |  | 05020901 |  | Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných |  | ks | 6
|  |  |  | "prefadielce" | 6 | ks | 6
6
|  | 05080200 |  | Doprava vybúraných hmôt vodorovná |  | t | 27.205
4 |  |  | 0508020003 | Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km |  | t | 27.205
odvoz do 20 km
|  |  |  | "odstránenie pôvodného plynového potrubia - dĺ * 0,01 t/m= | 24.8
|  |  |  | "prefadielce" | 2.4
|  |  |  | izolácia | 0.005024
27.205
| 45.11.20 |  |  | VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN
|  | 01010601 |  | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia |  | m | 10
5 |  |  | 0101060101 | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia DN do 200 mm |  | m | 10
|  |  |  | sťaženie výkopu | 10
zú+kú+cesty
|  | 01010602 |  | Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia |  | m | 6
6 |  |  | 0101060202 | Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia nad 6 káblov |  | m | 6
|  |  |  | kábel obj. 695-00 | 3 | m
|  |  |  | kanalizácia obj. 510 | 3 | m
6
8 |  | ´01020300 |  | Odkopávky a prekopávky v zemníkoch |  | m3 | 292.685
|  |  | ´0102030007 | Odkopávky a prekopávky v zemníkoch, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 292.685
|  |  |  | vhodná zemina pre násyp, zásyp a obsyp: (podsyp pieskom, obsyp pieskom, štrkodrva) | 292.685 | m3
|  | ´01030102 |  | Hĺbené vykopávky jám nezapažených |  | m3 | 233.838
9 |  |  | 0103010207 | Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 233.838
|  |  |  | prepojové jamy v zú+kú | 225.838 | m3
|  |  |  | pretlakové jamy | 0
[5 empty] | 225.838 | m3
ručný výkop v zmysle TS v mieste prepojov ručne sondy pre zistenie hl.uloženia
súčasťou kubatúry hľbenia rýh sú ručne kopané sondy na začiatku a na konci úsekov
|  |  |  | 2ks x hl.2m x š.1,0m x dl.2m | 8 | m3
[5 empty] | 233.838 | m3
|  | 01030202 |  | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm |  | m3 | 1254.4239
10 |  |  | 0103020203 | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 4 |  | m3 | 1254.4239
zemina z výkopov sa uloží v zábere pozdĺž ryhy pre spätný zásyp s prehodením
|  |  |  | Výkop pre demontáž | 539.3994
|  |  |  | Výkop ryhy | 537.0294
|  |  |  | Výkop ryhy v mieste chráničky | 177.9951 | m3
1254.4239
|  | 01040100 |  | Konštrukcie z hornín - skládky |  | m3 | 1488.2619
11 |  |  | 0104010007 | Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 |  | m3 | 1488.2619
Zemina pre spätné použitie na medziskládku
|  |  |  | výkop na medziskládku | 1488.2619 | m3
|  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3 | 1340.9796
12 |  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 |  | m3
výkopovou zeminou
|  |  |  | Výkop pre demontáž | 539.3994
|  |  |  | Výkop ryhy | 537.0294
odpočet:
|  |  |  | Pieskové lôžko mimo chráničky - plynovod | -35.5725
|  |  |  | obsyp vrátane objemu rúry - plynovod | -84.8231
|  |  |  | zásyp rýh | 956.0332 | m3
|  |  |  | zásyp jám | 233.838 | m3
|  |  |  | zásyp výkopovou zeminou celkom | 1189.8711 | m3 | 1189.8711
štrkodrva
|  |  |  | Zásyp štrkodrvou fr. 0-63 pod navrhovanou cestou | 97.7039 | m3
|  |  |  | zásyp ryhy trativodu fr. 8-16 | 53.4046 | m3
|  |  |  | zásyp štrkom celkom | 151.1085 |  | 151.1085
|  | 01040502 |  | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením |  | m3 | 100.7728
13 |  |  | 0104050202 | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3 |  | m3 | 100.7728
z piesku (plynovod)
obsyp potrubia pieskom
|  |  |  | v zelenom páse mimo chráničky | 84.8231 | m3
|  |  |  | v mieste chráničky | 18.9 | m3
|  |  |  | odpočet objemu rúry | -2.9503 | m3
[5 empty] | 100.7728 | m3
|  |  |  | Výstražná PVC-P fólia hr.0,60mm,š.50cm s potlačou žltá-plyn potrubie |  | m | 370
|  |  |  | Rozvinutie a uloženie červenej výstražnej fólie ELEKTRO z PVC do ryhy, šírka 33cm |  | m | 20
|  | 01060202 |  | Premiestnenie vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 2678.133
14 |  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 2678.133
|  |  |  | Odvoz zeminy na medziskládky | 1488.2619 | m3
|  |  |  | Odvoz zeminy z medziskládky pre spätné použitie | 1189.8711 | m3
[5 empty] | 2678.133 | m3
15 |  | 01060204 |  | Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m |  | m3 | 292.685
|  |  | 0106020401 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 292.685
|  |  |  | Vhodná zemina zo zemníka pre násyp, obsyp a Odvoz zeminy zo zvyšného výkopu pre zabudovanie do stavby | 292.685 | m3
(podsyp pieskom, obsyp pieskom, štrkodrva)
|  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 1480.2619
16 |  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 1480.2619
|  |  |  | Zemina pre spätné použitie na medziskládku | 1189.8711 | m3
| 45.11.24 |  |  | VÝKOPOVÉ PRÁCE
|  | 01080202 |  | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch |  | m2 | 7012.27
17 |  |  | 0108020201 | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch, tr.horniny 1-4 |  | m2 | 7012.27
|  |  |  | úprava terénu pod ornicu a nad ryhou | 7012.27 | m2
| 45.23.12 |  |  | STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU
|  | 27010101 |  | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13 |  | m | 351
18 |  |  | 2701010105 | Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13, od D 60,3 do D 89 mm |  | m | 351
|  |  |  | DN 80 (Ø 88,9 x 5,0 mm), oceľ Re ≥ 245 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) |  | m | 351
|  |  |  | Izolácia PROTEGOL (otryskanie, kontrola, nástrek, defektoskopia) |  | m2 | 24.68
(351/6)*0,08*1*3,14 "plynovod" = 14,695
(45/6)*0,2*1*3,14 "chránička" = 4,710
7*3*0,08*3,14 "oblúky" = 5,275
|  |  |  | Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-1 vrst. |  | m2 | 13.91
(351/6)*0,08*0,5*3,14 "plynovod" = 7,348
(45/6)*0,7*0,2*3,14 "chránička" = 3,297
7*1*0,08*3,14 "oblúky" = 1,758
2*3*0,08*3,14 "prepoj" = 1,507
|  |  |  | Páska SERVIWRAP R 30 A, šír.150 mm, dĺž.15 m - 84 10 15 |  | kus | 12.42
13,91/1,12 = 12,420
|  |  |  | Páska SERVIWRAP OUTEWRAP, šír.150 mm, dĺž.33 m - 84 11 22 |  | kus | 5.564
13,91/2,5 = 5,564
|  |  |  | Náter podkladový SERVIWRAP Primer AB, 5 litrov - 84 11 00.3 |  | kus | 0.464
13,91/30 = 0,464
"vrátane úhrady plynu za uniknutý plyn - predpokladané vypustené množstvo - 52 m3"
19 |  | 27010109 | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie |  | ks |  | 11
|  |  | 2701010905 | Plynovody z rúr oceľových, rúrové diely privarovacie, od D 60,3 do D 89 mm |  | ks
|  |  |  | DN 80 hladké oblúky min. R-3xDN |  | ks | 7
|  |  |  | dienko DN 80 |  | ks | 4
|  | 27011283 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, |  | ks | 2
20 |  |  | 2701128302 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, čuchačky |  | ks
|  |  |  | čuchačka na chráničku - riešená ako stĺpik + orientačná tabuľka |  |  | 2
21 |  |  | 2701128305 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, kontrolné meranie z hľadiska ochrany pred koróziou |  | ks
|  |  |  | Kontrola stavu pasív. ochrany pred spustením do výkopu do DN 200 |  | m | 396
22 |  |  | 2701128306 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, ostrý prepoj |  | ks | 2
|  |  |  | odizolovanie prepoja - uzatváracie zariadenie 3-cestné sférické uzatváracie tvarovky DN 80 | 2
zú+kú
Prepoje bez odstávky plynovodu cez 3-cestné sférické uzatváracie tvarovky DN 80. Presná dimenzia tvaroviek bude pred jej objednávkou špecifikovaná na základe kopanej sondy a presného zamerania priemeru a hrúbky plynovodu!
V prípade inej dimenzie plynovodovu je potrebné po odkopaní objednať redukcie.
Poznámka: po odsúhlasení prevádzkovateľom je možné použiť aj iný spôsob prepoja.
|  | 27011284 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky |  | ks | 94
23 |  |  | 2701128401 | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, prežiarenie zvarov irídiom |  | ks | 92
24 |  |  | 2701128405 | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, kontrola zvarov ultrazvukom |  | ks | 2
|  | 27011285 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia |  | m | 351
25 |  |  | 2701128502 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, vzduchom
|  |  |  | potrubia |  | m | 351
|  |  |  | chráničky |  | m | 45
26 |  |  | 2701128503 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, čistenie |  | m
|  |  |  | Odmasťovanie potrubia 80 |  | m | 51.5
|  |  |  | "nové potrubie" |  | m | 351
|  |  |  | "prefuknutie vyradeného plynovodu" |  | m | 248
|  | 27011286 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia |  | ks | 4
ks
27 |  |  | 2701128603 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, spojovacie a prepojovacie objekty
|  |  |  | PO-CH (komplet s káblami aj s meracou sondou MS-110) - chránený skružou | 2 | ks
|  |  |  | Montáž kontrolného vývodu napäťového KVO pre 2-žilový kábel |  | komplet | 2
|  |  |  | Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5 |  | kus | 4
|  |  |  | Premeranie hrúbky steny plynovodu pred navarením káblov |  | komplet | 4
|  |  |  | Metalotermické navarenie 2 žilového kábla |  | komplet | 4
|  |  |  | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x2,5 |  | m | 32
|  |  |  | Osadenie a montáž POP |  | kus | 2
|  |  |  | Prvok plastový prepojovací SKAO - POP, 10-svorkový |  | kus | 2
|  |  |  | Kapsla ZERUST VC 1-1 |  | kus | 2
|  |  |  | Montáž novej meracej sondy MS100, MS 110, MS 200 |  | kus | 2
|  |  |  | Sonda meracia MS 110 |  | kus | 2
28 |  |  | 2701128604 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana porubia, regulačné objekty |  | ks
|  |  |  | montáž meracej sondy MS-110 | 2 | ks
|  |  |  | Meranie prechodového odporu chránička - potrubie |  | kus | 2
|  |  |  | Meranie potenciálu potrubia-pôda s bludným prúdom |  | kus | 2
|  |  |  | Identifikácia závad a nastavenie SKAO |  | kus | 2
|  | 27011287 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl | 1
29 |  |  | 27011287 | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl
|  |  |  | odborná prehliadka plynovodu |  | kpl | 1
|  |  |  | uradná skúška plynovodu oprávnenou právnickou osobou |  | kpl | 1
|  | 27070101 |  | Plynovody z rúr oceľových, chráničky, nedelené chráničky |  | m | 115
30 |  |  | 2707010102 | Chráničky z rúr oceľových, nedelená, nad D 219 do D 820 mm |  | m | 45
|  |  |  | DN 200 (Ø 219,0 x 6,3 mm), oceľ Re ≥ 245 MPa s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v) |  | m | 45
|  |  |  | nasunutie potrubnej sekcie do oc.chráničky |  | m | 45
|  |  |  | Manžeta tesniaca DU-S - D1xD2 - 90x200 mm |  | ks | 2
|  |  |  | Objímka klzná F 41, výš.41, šír.130 mm |  | ks | 21
|  |  |  | Objímka klzná G 41, výš.41, šír.130 mm |  | ks | 21
|  | 27201391 |  | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 40.8037
31 |  |  | 27201391 | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom |  | m3 | 40.8037
|  |  |  | pieskové lôžko pod potrubie | 40.8037
| 45.23.13 |  |  | PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE
|  | 27031171 |  | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné |  | ks | 8
32 |  |  | 2703117101 | Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z betónových dielcov |  | ks | 8
|  |  |  | Skruž výšky 500mm TBS-Q.1 100/50/10 1000/500/100mm | 8
skruže pri osadení orientačných stlpikov, čuchačka na stlpiku a PO-CH
| 45.26.22 |  |  | ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ
|  | 02010309 |  | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického |  | m | 351
33 |  |  | 0201030904 | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického D 100 mm |  | m | 351
z drenážnych rúrok flexibilných
|  |  |  | na dne ryhy a jam | 351
| 45.34.20 |  |  | MONTÁŽ OPLOTENIA
|  | 11030432 |  | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové |  | ks | 6
34 |  |  | 1103043201 | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové, zabetónovanie pätky |  | ks | 6
|  |  |  | orientačné stĺpiky vrátane orientačnej tabuľky, betónovej pätky, náteru, izolácie - označenie lomov, miest napojení | 6 | ks