## Hárok1
Príloha č. 3
Verejný obstarávateľ: |  | VÍNO MRVA & STANKO, a.s.
Predmet zákazky: |  | Fotovoltický zdroj s batériovým úložiskom.
Uchádzač vypĺňa žlté polia!!!
Časť | Názov | Parameter | Požiadavka | Hodnoty plnenia jednotlivých parametrov Vyplní uchádzač! Uviesť ÁNO/NIE. V prípade číselnej hodnoty, uviesť aj jej skutočnú hodnotu.
1 | Fotovoltický zdroj s batériovým úložiskom | Nová technológia | áno
|  | Množstvo | 1 súbor
|  | Inštalovaný nominálny výkon FVZ | min. 148 kWs
|  | Počet a typ fotovoltaických panelov | 384ks fotovoltaických panelov 375-385W – Monokryštalické s hlinikovo-nerezovou konštrukciou spôsobilou pre montáž fotovoltických panelov
|  | Záruka na panely potvrdená výrobcom: | min. 10 rokov
|  | Trojfázový invertor | 2 ks ONGRID 50 kW
|  | Hybridný nabíjač/menič | 1 ks 20kW – min. 20kW GRID vstup/výstup
|  | Záruka potvrdená výrobcom meničov | minimálne 5 rokov
|  | Batériové úložisko | min. 245 kWh
|  | Batériové úložisko | 4ks min. 61,44 kWh LiFePo4 batériové úložisko 540V – 700V DC napäťový rozsah, 100 A minimálny prúd, životnosť DOD80% 6000 cyklov
|  | Záruka potvrdená výrobcom batériového úložiska | Min. 7 rokov
|  | Systém je rozdelený na samostatne pracujúce 4 skupiny: Centrálny FTV zdroj 50 kWs + 20 kW nabíjač/menič pre batériové úložisko prebytkov min. 122kWh FTV zdroj pre VÝROBU – 50 kWs pre priamu spotrebu vyrobenej elektrickej energie FTV zdroj pre SKLAD – 20 kWs spolu s nabíjač/menič pre batériové úložisko prebytkov min. 61kWh FTV zdroj pre ADMINISTRATÍVA – 20 kWs spolu s nabíjač/menič pre batériové úložisko prebytkov min. 61 kWh Centrálny FTV zdroj 50 kWs + 20 kW s vyvedením výkonu cez istič 3P„B“80A a 3P“B“ 32A na stávajúci hlavný rozvádzač. FTV zdroj pre VÝROBU – 50 kWs s vyvedením výkonu cez istič 3P„B“80A a 3P“B“ 32A na stávajúci rozvádzač pre výrobu FTV zdroj pre SKLAD – 20 kWs s vyvedením výkonu cez istič 3P“B“ 32A na stávajúci rozvádzač pre SKLAD FTV zdroj pre ADMINISTRATÍVU – 20 kWs s vyvedením výkonu cez istič 3P“B“ 32A na stávajúci rozvádzač pre ADMINISTRATÍVU | áno
|  | V súlade so: Zákonom č. 309 / 2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby; Zákonom č. 251 / 2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Vyhláškou MHSR č. 24 / 2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou - pre účely čiastočného pokrytia vlastnej spotreby el. energie výroby vo výrobnom závode. | áno
|  | Kompletná montáž zariadenia | áno
|  | V súlade s projektovou dokumentáciou | Áno
|  | Záruka na celé dielo (na samotné produkty platí záruka poskytovaná výrobcom) | Min. 5 rokov
Dátum
Miesto
Vypracoval:
Podpis a pečiatka