## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Čistička odpadových vôd | [6 empty] | Počet kusov: | 2
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Čistička odpadových vôd |  | Údaje o prevádzke | spracovanie kravského a ovčieho mlieka v objeme 16 000 l denne |  | -
1 |  |  |  | výroba bryndze a syrov 5 – 8 ton/deň
1 |  |  |  | produkcia odpadovej vody 30 m3/ 24 hod, v špičke 40 3m/ 24 hod.
1 |  |  |  | Pracuje sa nepretržite v 12hod. smenách 7 dní v týždni
1 |  |  | Zloženie odpadovej vody pre I.stupeň | oplachová voda so zvyškami mliečnych bielkovín a tukov
1 |  |  |  | oplachová vody so zvyškami srvátky - kyslé pH
1 |  |  |  | splašková voda z jedálne a sociálnych priestorov
1 |  |  |  | oplachová voda po čistení a dezinfekcii – zvyšky odmasťovadiel, detergentov, striedavo kyslých a zásaditých dezinfekčných prostriedkov – pH striedavo 2 – 12,5
1 |  |  | Parametre znečistenej vody | prietok 30 m3/ 24 hod.
1 |  |  |  | pH 2 – 12,5
1 |  |  |  | CHSK Cr - 60 000 – 90 000 mg/l
1 |  |  |  | BSCH5 - 10 000 – 30 000 mg/l
1 |  |  |  | NL – 100 – 3000 mg/l
1 |  |  | Požiadavky na čističku vody | kontinuálna prevádzka |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | automatizovaná prevádzka čističky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | trojstupňové čistenie s využitím existujúcich budov a nádrží - oprava existujúcich nádrží :akumulačná nádž - 18 m3, kalová nárž - 18 m3 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | I. stupeň – predčistenie odpadovej vody z výroby – flotačné zariadenie o kapacite |  | min. 40 |  | m3/deň | hodnota:
1 |  |  |  | automatické dávkovanie chemikálií |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | odstraňovanie flotačnej peny |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | jednoduchá kalibrácia pH sond |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | osadenie mechanických hrablí pre záchyt pevných častí |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | II. stupeň – biologické čistenie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | inštalácia prevzdušňovacieho zariadenia - objem reaktora |  | min. 60 |  | m3 | hodnota:
1 |  |  |  | prečerpavacie zariadenie na odčerpávanie kalu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1 | Pozn.: V prípade, že v rámci opisu predmetu bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
1
1
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa
1 | [10 empty] | Príloha č. 1: