Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | Výroba pary a TÚV |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | EUROMILK, a.s. Sídlo: Bratislavská 41, Veľký Meder 932 15 IČO : 36 241 873 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: Parný vyvíjač + výroba TUV |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | # Výroba Pary - Parný vyvíjač |  |  |
| 2. | # Vhodná na napajanie Technológii pre výrobu mlieka | # - | Uveďte parameter: |
| 3. | # Množstvo vyrobenej pary | # Min. 2x 1800kg /h spolu Min 3600kg/h | Uveďte parameter: |
| 4. | # Pužiť 2 samostatne vyvýjače pary # Schopné automaticky pracovať bez stáleho dozoru v tandeme prípadne jednotlivo poďla odberu pary z výroby. Automatika „Thermotimat“ |  | Uveďte parameter: |
| 5. | # Požadovaný tlak pary | # Min. 6 bar Max. 16 bar | Uveďte parameter: |
| 6. | # Diaľkové programovanie, načítanie a ovládanie prostredníctvom siete Ethernet, CAN, Profibus... |  |  |
| 7. | # Palivo | # Zemný plyn |  |
| 8. | # Norma použitého paliva | # DVGW G260 |  |
| 9. | # Vstupný tlak zemného plynu | # 80 KPa |  |
| 10. | # Regulovatelný výkon | # V rozsahu: od 0 do 100% |  |
| 11. | # Menovitý tepelný výkon výjača | # Okolo 1320 kW |  |
| 12. | Účinnosť rýchlovyvíjača | # Min. 92% |  |
| 13. | Účinnosť rýchlovyvíjača spolu s výmenníkom tepla spalín | # Min. 97% |  |
| 14. | # Teplota napájacej vody | # 90-95°C |  |
| 15. | # Prevádzková teplota pary | # 198°C |  |
| 16. | # Modulovaná regulácia výkonu | # 50-100% |  |
| 17. | Krátka doba nahrievania | po max. 5 min. je dosiahnutý plný parný výkon |  |
| 18. | # Hlásenia o funkciách a chybných hláseniach v čitateľnom texte |  |  |
| 19. | Intuitívny spôsobom riadenia a obsluhy a grafickým užívateľským rozhraním |  |  |
| 20. | # Úpravňa vody na zníženie hodnoty železa (Fe) a mangánu (Mn) |  |  |
|  | # Príslušenstvo vyvíjača: |  |  |
| 21. | # Napájacie čerpadlo |  |  |
| 22. | # Pretlakové podávacie čerpadlo |  |  |
| 23. | # Separátor pary s odvodňovacími armatúrami |  |  |
| 24. | # Termická úprava napájacej vody |  |  |
| 25. | # Nerezová valcová napájacia nádrž objemu s tepelnou izoláciou. Nerezová nádrž je vybavená termickým odplynením barbotážou pary s ohrevom napájacej vody na teplotu 95°C, | # Cca. 1200 litrov |  |
| 26. | Snímaním hladiny vody v nádrži, potrebnými armatúrami. Nádrž je osadená na napájacom komplete # Vybavenie: El. rozvádzač s MaR |  |  |
| 27. | # Automatický zmäkčovací filter duplex pre nepretržitú dodávku upravenej vody, regenerácia roztokom NaCl, s uzatváracími armatúrami |  |  |
| 28. | # Dávkovacie čerpadlo roztoku Chemaqua na viazanie kyslíka v napájacej vode |  |  |
| 29. | # Dávkovacie čerpadlo roztoku Chemaqua na úpravu pH napájacej vody |  |  |
| 30. | # Chladič vzoriek napájacej vody v prevedení nerez |  |  |
| 31. | Vychladzovacia nádrž odkalu a odluhu vyvíjača pary # Nerezový valcový stojatý expander odkalu a odluhu vyvíjača pary objemu vybavený dochladením vody na teplotu 40°C domiešaním studenou vodou na základe teploty vody v expanderi. Regulácia dochladenia je z el. rozvádzač a napájacej nádrže. | # Cca. 100 litrov |  |
| 32. | # Spätný záchyt kondenzátu z výroby na základe projektovej dokumentácie | # Na základe projektu |  |
|  | # Výroba TUV (teplej úžitkovej vody) : |  |  |
| 33. | # Plynový kondenzačný kotol dvoj okruhový |  |  |
| 34. | # Vysokoúčinný prenos tepla a vysoká miera kondenzácie umožňujú normovaný stupeň využitia | # Min. 97% (Hs)/ 109% (Hi). |  |
| 35. | # Riadiaca jednotka kotla pre pre reguláciu plynule klesajúcej teploty kotlovej vody vrátane regulácie zmiešavača pre max. dve vykurovacie okruhy. |  |  |
| 36. | # Výkon kotla | # Min. 800kW |  |
| 37. | # Teplotný rozdiel medzi vstupom a výstupom (Odolnosť voči prasklinám) | # Min . ΔT 35 ̊C |  |
| 38. | # Tepelný výkon pri Tv/TR = 50/30°C | # Okolo 978 kW |  |
| 39. | # Tepelný výkon pri Tv/TR = 80/60°C | # Okolo 895 kW |  |
| 40. | # Maximálny prevádzková teplota | # Max. 100 ̊C |  |
| 41. | # Maximálny prevádzkový tlak | # 6 bar / 0,6 MPa |  |
| 42. | # Automatizovaná prevádzka s občasným dohľadom |  |  |
| 43. | # Objem kotlovej vody | # Cca. 1500 Lit. |  |
| 44. | Palivo | # Zemný Plyn |  |
| 45. | # Norma použitého paliva | # DVGW G260 |  |
| 46. | # Výhrevnosť Hu ( 0°C / 1013 mbar) | # 9,5 KWh/nm3 |  |
| 47. | # Vstupný tlak zemného plynu | # 80 KPa |  |
| 48. | # Dva menšie zásobníky objemu 500 liter pre zabezpečenie celkovej kapacity TUV 1000 litrov. | # Cca. 2x 500litrov |  |
| 49. | # Diaľkové programovanie, načítanie a ovládanie prostredníctvom siete Ethernet, CAN, Profibus... |  |  |
| 50. | # Kompletný montáž kotolne a systému spätného zberu kondezátu vrátane rozvodov a prívodu plynu na základe projektovej dokumentácie |  |  |
| 51. | # Zaškolenie obsluhy | # - |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Výroba pary a TÚV |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR bez DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |