Zoznam VZT zariadení

Zariadenia sú v nepretržitej prevádzke 24h (365 dní v roku)

Zariadenie č.1 Operačné sály 1NP Operačná sála 7,8,9

Qpriv.= 10 430 m³/h – prívodna časť

Qodvod.= 10 430 m³/h – odvodná časť

Zariadenie č.2 Operačné sály 1NP Predsálie operačná sály 3,4

Qpriv.= 2 710 m³/h – prívodná časť

Qodvod.= 3 310 m³/h – odvodná časť

Zariadenie č.3 Operačné sály 1NP Predsálie operačné sály 5,6

Qpriv.= 5 526 m³/h – prívodná časť

Qodvod.= 5 926 m³/h – odvodná časť

Zariadenie č.4 Operačné sály 1NP Operačné sály 5,6

Qpriv.= 9 636 m³/h – prívodná časť

Qodvod.= 9 236 m³/h – odvodná časť

Zariadenie č.5 Operačné sály 1NP Operačné sály 3,4

Qpriv.= 9 450 m³/h – prívodná časť

Qodvod.= 8 850 m³/h – odvodná časť

Zariadenie č.6 Operačné sály 1NP Pooperačná časť

Qpriv.= 4 260 m³/h – prívodná časť

Qodvod.= 3 580 m³/h – odvodná časť

Zariadenie č.7 Lôžková časť 1NP oddelenie klinickej onkológie

Odsávanie ventilátorom

Zariadenie č.8 KAIM + Gynekologicko-pôrodnícke sály 1.posch a 2.posch

Qpriv.= 14 920 m³/h – prívodná časť

Qodvod.= 12 585 m³/h – odvodná časť

Chladiaci stroj pre operačné sály 1,2

Nepretržitá prevádzka (24h)

Clivet MSAT 91

In – 18,73A

P – 10,65kW

Počet výmenníkov :

2ks zariadení.

Chladiace stroje na chladenú vodu pre zariadenia VZT:

Počet motohodín na jeden kompresor za rok je cca 3000 MT.

Počet zariadení - 2

Počet kompresorov - 4

Na jedno zariadenie:

MAX. INPUT 106 kW / 183A

INPUT (cooling/heating) – 84,4 kW

Performances (cooling)

Capacity 290kW

INPUT 84,8 kW

COP 3,42kW