## zoznam VZT
Zoznam VZT zariadení
Označenie |  | Prívod/Odvod | Prevádzka | zohľadnenie FM | Celkový príkon motorov | Celková spotreba EE | napájencí médium | vzduchový výkon
|  |  | hod/rok | - | kW | kWh/rok |  | m3/hod
Strojovňa užšie komplementy - strecha
VZT 1 | Operačka 7,8,9 | Prívod/Odvod | 8760 | 0.9 | 13 | 102492 | voda | 10430
VZT 2 | Prípravovňa 3,4 | Prívod/Odvod | 8760 | 0.9 | 4.4 | 34689.6 | voda | 2710
VZT 3 | Prípravovňa 5,6 | Prívod/Odvod | 8760 | 0.9 | 9.5 | 74898 | voda | 5526
VZT 4 | Operačka 5,6 | Prívod/Odvod | 8760 | 0.9 | 11.5 | 90666 | voda | 9450
VZT 5 | Operačka 3,4 | Prívod/Odvod | 8760 | 0.9 | 13 | 102492 | voda | 9636
Strecha - užšie komplementy
VZT | Operačka 1,2 | Prívod/Odvod | 8760 | 0.9 | 2.95 | 23257.8 | voda | 3330
Strojovňa monoblok-suterén (vedľa velína)
Zariadenie č. 102 | Šatne personál | Prívod | 8760 | 1 | 1.1 | 9636 | para | 3000
Zariadenie č. 103 | Šatne personál | Odvod | 8760 | 1 | 0.7 | 6132
Zariadenie č. 105 | Sterilizácia | Prívod | 3650 | 1 | 4 | 14600 | para | 7300
Zariadenie č. 106 | Sterilizácia | Prívod | 3650 | 1 | 3 | 10950 | para | 5100
VZT 6 | Zobúdzacia sála | Prívod/odvod | 8760 | 0.9 | 5.2 | 40996.8 | voda | 4260
Strojovňa suterén A25 (na dlhej chodbe)
Zariadenie č. 72 | Novorodenecké | Prívod | 8760 | 1 | 3 | 26280 | para | 5000
Strojovňa suterén (vedľa MRI)
VZT 8 | 1.NP RES, ARO+gynek. | Prívod/odvod | 8760 | 0.9 | 18.5 | 145854 | voda | 14500
VZT-neurochirurgia | neurochirurgia, JIS | Prívod | 919 | 1 | 4.23 | 3887.37 | para | 8460
VZT 7 | Lôžková časť 1.NP onkológia | Odvod | 8760 | 1 | 1.5 | 13140
Strojovňa vedľa VZT G
Zariadenie č. 150.01 | Hematológia | Prívod | 1069 | 1 | 2.2 | 2351.8 | para | 2900
Strojovňa VZT G
Zariadenie č. 165.01 | chodba odsávanie (RTG) | Odvod | 1069 | 1 | 3 | 3207
Zariadenie č. 167.01 | Rehabilitácia | Odvod | 1069 | 1 | 2.2 | 2351.8
Zariadenie č. 165.03 | RTG | Odvod | 1069 | 1 | 1.5 | 1603.5
Zariadenie č. 165.02 | RTG | Odvod | 1069 | 1 | 3 | 3207
Zariadenie č. 167.02 | Rehabilitácia | Odvod | 1069 | 1 | 2.2 | 2351.8
Zariadenie č. 166.01 | Rehabilitácia | Prívod | 1069 | 1 | 4 | 4276 | para | 7600
Zariadenie č. 164.02 | RTG | Prívod | 1069 | 1 | 4 | 4276 | para | 7200
Zariadenie č. 164.01 | RTG | Prívod | 1069 | 1 | 4 | 4276 | para | 7200
Zariadenie č. 163.01 | Rehabilitácia | Prívod | 1069 | 1 | 2.2 | 2351.8 | para | 3200
Strojovňa monoblok strecha - 1. strojovňa
Zariadenie č. 151.01 | Hematológia | Odvod | 1069 | 1 | 1.1 | 1175.9
Zariadenie č. 155.02 | OKB | Prívod | 1069 | 1 | 3 | 3207 | para | 5000
Zariadenie č. 153.01 | Soc.zariadenia OKB | Odvod | 1300 | 1 | 0.75 | 975
Zariadenie č. 156.02 | Chodba OKB | Odvod | 1069 | 1 | 0.75 | 801.75
Zariadenie č. 155.01 | OKB | Prívod | 1069 | 1 | 3 | 3207 | para | 5000
Zariadenie č. 156.01 | OKB | Odvod | 1069 | 1 | 0.75 | 801.75
Strojovňa monoblok strecha - 2. strojovňa, stred
Zariadenie č. 84.01 | Hygiena | Odvod | 1069 | 1 | 2.2 | 2351.8
Zariadenie č. 84.02 | Sociálky | Odvod | 1069 | 1 | 2.2 | 2351.8
Zariadenie č. 74.01 | Neurochirurgia | Odvod | 8760 | 1 | 3 | 26280
Strojovňa monoblok strecha - 3. strojovňa, stred
Zariadenie č. 76.01 | Operačka 1.posch. | Prívod | 1069 | 1 | 2.2 | 2351.8 | voda | 2900
Strojovňa monoblok strecha - 4. strojovňa, vpravo
Zariadenie č. 83.01 | Novorodenci | Odvod | 6264 | 1 | 2.2 | 13780.8
Zariadenie č. 88.01 | požiarne vetranie | Odvod | 416 | 1 | 3 | 1248
Zariadenie č. 85.01 | kožné | Odvod | 1069 | 1 | 0.75 | 801.75
Zariadenie č. 87.01 | 13.NP, krčné operačka | Odvod | 6288 | 1 | 0.8 | 5030.4
Zariadenie č. 86.01 | 13.NP, krčné operačka | Prívod | 6288 | 1 | 1.5 | 9432 | para | 2650
Strojovňa užšie komplementy - suterén
Zariadenie č. 107.01 | úniková chodba operačky | Prívod | 1069 | 1 | 3 | 3207 | para | 5200
Strojovňa užšie komplementy - suterén (hl. uzáver prívodu vody)
Zariadenie č. 112.01 | Premietareň | Odvod | 260 | 1 | 0.55 | 143
Zariadenie č. 111.01 | WC | Odvod | 1455 | 1 | 0.55 | 800.25
Dielňa VZT (vedľa velína)
Zariadenie č. 110.01 | Kinosála | Prívod | 427 | 1 | 3 | 1281 | para | 6000
Zariadenie č. 110.02 | Kinosála | Prívod | 427 | 1 | 3 | 1281 | para | 6000
Strojovňa vedľa Dielne VZT
Zariadenie č. 110.03 | Kinosála | Odvod | 427 | 1 | 4 | 1708
812441.27