## 2. časť
Názov položky | Technické parametre | Požadované parametre | Návrh uchádzača: Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru; Poznámka1 | MJ | Jednotková cena bez DPH (v EUR) | Počet jednotiek | Spolu bez DPH (v EUR) | Spolu s DPH (v EUR)
Osvetlenie - Jednotka ovládania JO | spotreba energie v pohotovostnom stave | 1 - 3W |  | ks |  | 282
| Pripojenie rôznych snímačov, ako sú snímače pohybu, kľúčové spínače a svetelné senzory | ÁNO
| časovo závislých, synchronizovateľných úrovní stmievania s jednotlivými sekvenciami stmievania može byť nastavené cez riadiaci vstup v samostatnom režime. | min. 10
| osvetlenie je možné zapnúť postupným nábehom vypínať postupným stmievaním | ÁNO
| Kompenzácia zníženia svetelného toku s voľne definovateľnými hodnotami životnosti lampy, ako aj začiatočných a koncových úrovní | ÁNO
| regulácia svietidiel: | pomocou protokolu DALI
| regulácie svietidiel: | pomocou protokolu 1-10V
| vstupný kontant pre rôzne senzory a hlásiče | min. 1ks
| výstupné relé pre ovládanie externých zariadení | min. 2ks
Snímač osvetlenia SO | spotreba energie v pohotovostnom stave | 1 - 3W |  | ks |  | 1
| časovo závislých, synchronizovateľných úrovní stmievania s jednotlivými sekvenciami stmievania može byť nastavené cez riadiaci vstup v samostatnom režime. | min. 10
| možnost individuálneho programovania a akualizácie | ÁNO
| pripravené na používanie - predkalibrované | ÁNO
| vysoká presnosť merania | ÁNO
| ovládanie všetkých svetelných bodov v meste | ÁNO
| Prístup ku všetkým nameraným hodnotám cez digitálne dátové rozhranie. | ÁNO
| rozsah merania inteznity osvetlenia | 0 - 64 kLux
| Sieťové premenné podľa profilu LonMark® | ÁNO
| možnosť ovládania skupín svietidiel (ulice, parky...) | jednotlivo, podľa požiadaviek
Osvetlenie - Senzor pohybu osôb SP | Pasívny infra červený senzor | ÁNO |  | ks |  | 20
| Stupeň krytia | min. IP54
| Výstup | bezpotenciálový spíncí kontakt
Osvetlenie - HW systém + SW 12x KM | Softvér umožňuje aj ovládanie pouličného osvetlenia a zbieranie konkrétnych údajov na základe ovládača svietidla Lonmark OLC ako aj inteligentný dátový koncentrátor (iDC). Stromová štruktúra systému umožňuje zobrazenie a vizualizáciu veľkých údajov objemy štruktúrovane v členení podľa mesta, predmestia a ulice. | ÁNO |  | ks |  | 1
| meranie prúdu | ÁNO
| meranie napätia | ÁNO
| meranie cos (phi) | ÁNO
| hodiny osvetlenia | ÁNO
| aktualizácia stavu týkajúca sa jednotlivých komponentov a celku osvetlovacieho systému | ÁNO
| Komunikácia medzi softvérom a infraštruktúrou prebieha prostredníctvom štandardizovaného internetového protokolu (IP so zabudovaným XML/SOAP štruktúra). Ako štandardné funkcie poskytuje protokol základ pre vysokú dostupnosť a bezpečnosť komunikáci. Webový server, ktorý je hostiteľom softvéru iLIC, môže použiť ľubovoľný druh prenosovej technológie na dokončenie komunikačného reťazca prostredníctvom inteligentného dátového koncentrátora iDC v poli, ktorý funguje ako vstup na komunikáciu s ovládačmi svietidiel. | ÁNO
| Softvér poskytuje nadradené funkcie pre riadenie iDC distribuované v poli • Spínanie jednotlivých svietidiel alebo skupín svietidiel vrátane špecifikácie spínacích časov a spracovanie signálov z prebiehajúcich kontaktov webového servera. • Integrovaný časový program a jeho decentralizácia. • Vizualizácia súborov denníka údajov. | ÁNO
| systém umožňuje zasielanie porúch a anomálii na mail a textové správy | ÁNO
| počítač HW | mobilný, i5 / 8GB / 256GB, uhlopriečka min. 15"
| prepojovacie káble | ÁNO
| licencia programu riadenia | pre 12x KM
Osvetlenie - Príprava pre montáž: JO, SO, SP | 1. príprava káblov 2. plošina, práce vo výškach 3. úprava svietidla 4. konzoly 5. vŕtanie, sekanie 6. úprava stĺpov 7. držiaky 8. elektroinštalačné práce | ÁNO |  | ks |  | 303
Osvetlenie - Montáž: JO | 1. práce vo výškach, plošina 2. elektroinštalačné práce 3. demontáž 4. montáž 5. vŕtanie otvorov 6. rezanie 7. úprava svietidla 8. konzoly | ÁNO |  | ks |  | 282
Osvetlenie - Úprava RVO pre montáž KM | 1. pílenie uholníkov 2. úprava skrine 3. úprava a montáž káblov 4. elektroinštalačné práce 5. vŕtanie otvorov | ÁNO |  | ks |  | 12
Osvetlenie - Montáž: KM | 1. skrutkovanie skriniek 2. montáž a úprava káblov 3. elektroinštalačné práce 4. prepojenie zariadenia 5. premeranie obvodov 6. výmena starých káblov 7. osadenie uholníkov | ÁNO |  | ks |  | 12
Osvetlenie - Zapojenie: KM | 1. pripojenie na sieť 2. zapojenie konektorov 3. zapojenie káblov 4. meranie obvodov | ÁNO |  | ks |  | 12
Osvetlenie - Montáž: SO | 1. úprava stĺpov 2. vŕtanie otvorov 3. konzola 4. elektroinštalačné práce 5. úprava a montáž káblov 6. premeranie zapojenia | ÁNO |  | ks |  | 1
Osvetlenie - Montáž: Senzora SP | 1. úprava stĺpov 2. vŕtanie stĺpov 3. konzoly 4. elektroinštalačné práce 5. úprava a montáž káblov 6. kontrola zapojenia 7. kontrola obvodov 8. nastavenie senzora | ÁNO |  | ks |  | 20
Osvetlenie - Zapojenie: JO, SO, SP | 1. pripevnenie káblov 2. úprava konektorov 3. zapojenie káblov 4. zapojenie konektorov 5. premeranie obvodov 6. izolovanie spojov 7. výškové práce, plošina | ÁNO |  | ks |  | 303
Osvetlenie - Oživenie systému VO | 1. meranie zapojenia obvodov 2. nastavenie čidiel 3. nastavenie senzorov 4. nastavenie jednotiek 5. kontrola spojenia jednotlivých komponentov 6. skúšobné merania stavu systému VO | ÁNO |  | MD |  | 20
Osvetlenie - Pomocné práce | 1. úprava káblov 2. úprava jednotlivých dielov 3. blankovanie káblov 4. krimplovanie 5. skrutkovanie a montáž spojov 6. farbenie konzol a príchytiek 7. povrchová úprava | ÁNO |  | MD |  | 10
Osvetlenie - Účasť autorizovaných technikov | 1. práce špeciálnych technikov 2. oživenie systému 3. premeranie systému 4. inštalácia HW 5. inštalácia SW 6. premeranie obvodov 7. kontrola systému a prevádzky 8. zaučenie obsluhy 10 pracovných dní 9. kontrolná prevádzka | ÁNO |  | MD |  | 16
Osvetlenie - Pomocný materiál | 1. izolačné materiály 2. pásky 3. vrtáky 4. skrutky 5. konektory 6. spojovacie diely 7. konzoly 8. uholníky 9. žľaby 10. káble 11. elektroinštalačný materiál 12. priechodky 13. dutinky | ÁNO |  | % |  | 3
Osvetlenie - Pomocné práce | 1. plošina, práce vo výškach 2. presun techniky 3. čistenie svietidiel 4. očistenie kontaktov 5. kontrola elektrovýzbroje 6. strihanie a úprava káblov 7. povrchová úprava | ÁNO |  | MD |  | 50
Osvetlenie - Komunikačný modul KM | Umožňuje priamy prístup ku každému ovládaču svietidla cez štandardizované elektrické vedenie v súlade s CENELEC 50061 a EN14901.-1, -2. | ÁNO |  | ks |  | 12
| umožňuje prenos cez GPRS a káblovú sieť IP/Cat5. | ÁNO
| Krytie: | IP65
| Prevádzková teplota: | –25 °C až + 60 °C
| Priemerná spotreba: | max. 10W
| Ochrana proti prepätiu: | 4 kV 1,2 / 50 minimálne podľa DIN EN 61037
| Trieda ochrany: | I.
| Komunikácia po silovej linke: | CENELEC EN50065-1, primárne použité C pásmo (125–140 kHz), sekundárne použité B pásmo (95–125 kHz)
| Port ETHERNET RJ45, 10/100BaseT, automatický výber, automatická polarita | ÁNO
| RS232 interface | GSM/GPRS Modem
| Prenos dát: | 1-no, alebo 3-oj fázové vedenie, Protokol EN 14908-1, Vysielač-Prímač EN14908-3
| Komunikácia do hlavného počítača: | protokol TCP/IP SOAP/XML
| Podpora pripojených komunikačný riadiacich jednotiek: | do 200ks
| Vstupy: | 2 počítadlá impulzných vstupov, S0 podľa podľa DIN 43 864
| Ovladanie pomocou PC, TABLET, SMART-Mobilý telefón | ÁNO
Osvetlenie - Skúšky a revízie RVO | 1. meranie spojitosti 2. meranie izolačného stavu 3. meranie impedančnej slučky 4. meranie zemného odporu 5. revízny technik min. §24 6. revízne správy | ÁNO |  | ks |  | 12
SPOLU V EUR 2.časť - "Osvetlenie" | [6 empty] | 0 | 0
1 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti

## Skyty_harok (hidden)
Analýza a dizajn
Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie
Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov
Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS
Nákup HW a krabicového softvéru
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie – integrácia na iný ISVS
Implementácia
Implementácia riešenia okrem integrácie
Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov
Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS
Testovanie
Testovanie riešenia okrem integrácie
Testovanie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov
Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS
Nasadenie
Nasadenie riešenia okrem integrácie
Nasadenie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov
Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS
Riadenie projektu
Riadenie projektu
Publicita
Publicita
Hlavná
Podporná