Technická správa

- Kúrenie -

Zodp.  projektant	:	Ing. Alfréd Gáspár

Projektant		:	Ing. Alfréd Gáspár

Stavba			:	PRESTUPNÉ BÝVANIE- OBEC JELKA

Objekt			:	SO-01, SO 02, SO 03  RD S TROMI  BJ "1, 2, 3"

Investor		:	Obec Jelka

Miesto			: 	Jelka, č. parc.:  1174/39, 1174/42, 1174/43

Stupeň PD		: 	Projekt stavby k stav. povoleniu

Dátum			: 	02/2020

1.  Všeobecne :

Jednostupňový projekt ústredného kúrenia predmetného objektu je vypracovaný v zmysle platných predpisov, noriem a stavebných výkresov. Predmetná dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby k stavebnému konaniu v súlade s požiadavkami investora pre účel zabezpečenia stavebného povolenia. Podrobnosti a detaily budú dopracované v ďalšom stupni PD, t.j. v PD pre realizáciu stavby.

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh technického riešenia systému kúrenia  v objekte Rodinného domu s 3BJ.

Systém vykurovania je teplovodný, nútený, dvojrúrkový, kombinovaný  na teplotný spád 60/50 °C pre radiátory, resp.  teplotný spád 50/30 °C pre  nízkoteplotné podlahové vykurovanie. Tepelné straty objektu činia 6,22 kW, ktoré boli vypočítané podľa STN EN 12 831   za predpokladu dobre tesnených okien a dverí do vonkajšej teploty -11 °C pri dodržaní platných teplotechnických podmienok (strecha, obvodové murivá, okná, dvere a pod.)

Pre zabezpečenie tepelnej pohody t.j. pre potrebný tepelný výkon pre rodinný dom bude slúžiť tepelné čerpadlo vzduch - voda " Viessmann Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D08 s výkonom 4,6-8,5 kW (A7/W35) (alebo iný vhodný typ podľa trhových podmienok a možností) umiestnený v technickej miestnosti. Vonkajšia jednotka s umiestnením na streche bude osadená na silentblokoch.  Tepelné čerpadlo vzduch/voda využíva vonkajší vzduch alebo odpadový vzduch ako primárny zdroj energie.

Na prípravu teplej úžitkovej vody bude slúžiť centrálny nepriamo-ohrevný zásobníkový ohrievač vody Viessmann VITOCELL 100 W typ CVAA s objemom 300 l. Ohrievač bude opatrený expanznou nádobou o objeme 25 l.

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Viessmann Vitocal 200-S pozostáva z dvoch oddelených jednotiek:

- Vonkajšia jednotka odoberá okolitému vzduchu teplo cez výparník prostredníctvom chladiva, ktorého potrebnú teplotu na vykurovanie dodáva kompresor. Cez chladiace potrubie prúdi teplo k vnútornej jednotke a tam je odovzdávané cez kondenzátor        do vykurovacieho systému.

- Vnútorná jednotka je vybavená hydraulickými komponentmi, ako je 3-cestný prepínací ventil, sekundárne čerpadlo, prietokový ohrievač vykurovacej vody 8,8 kW     a regulácia tepelného čerpadla.

- Maximálna výstupná teplota 55 ° C pri -15 ° C vonkajšej teplote

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla sa skladá:

- výparník s povrchovou úpravou a zvlnenými lamelami na zvýšenie účinnosti

- úsporný ventilátor na jednosmerný prúd s regulovanými otáčkami

- špirálový kompresor s regulovanými otáčkami

- 4-cestný prepínací ventil

- elektronický expanzný ventil (EEV)

Elektrické komponenty pracujú mimoriadne úporne. Vysoko účinné obehové čerpadlo sekundárneho okruhu je už súčasťou sériovej výbavy. Pri čiastočnej záťaži sa kompresor presne prispôsobí (pomocou modulácie) aktuálnym tepelným potrebám a udržiava tým požadovanú teplotu vykurovania resp. teplej vody hrievača.

Do systému ÚK sa navrhuje tlaková expanzná nádoba „Expanzomat“ pre zdroj tepla, opatrená s poistným ventilom (0,25 MPa) a tlakomerom.

Teplá úžitková voda „TUV“ sa bude pripravovať v nepriamo-ohrevnom zásobníkovom ohrievači Viessmann VITOCELL 100 W typ CVAA s objemom 300 l. TÚV bude pripravovať tepelné čerpadlo. Rozvody a inštalácie ZTI sú predmetom PD zdravotechniky.

2.  Technické riešenie - technická miestnosť, kotolňa:

Pre zabezpečenie tepelnej pohody t.j. pre potrebný tepelný výkon pre rodinný dom s 3 BJ bude slúžiť tepelné čerpadlo TČ vzduch - voda " Viessmann Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D08 s výkonom 4,6-8,5 kW (A7/W35) umiestnený v technickej miestnosti. Tepelné čerpadlo vzduch/voda využíva vonkajší vzduch alebo odpadový vzduch ako primárny zdroj energie.

Súčasťou systému ÚK je aj akumulačná nádrž  vykurovacej vody AN,  Viessmann  VITOCELL 100 E, typ SVW s objemom 200 l. Elektrické komponenty pracujú mimoriadne úporne. Vysoko účinné obehové čerpadlo sekundárneho okruhu je už súčasťou sériovej výbavy.

Pri čiastočnej záťaži sa kompresor presne prispôsobí (pomocou modulácie) aktuálnym tepelným potrebám a udržiava tým požadovanú teplotu vykurovania resp. teplej vody ohrievača.

Do systému ÚK sa navrhuje tlaková expanzná nádoba „Expanzomat“ 50 l opatrená s poistným ventilom (0,25 MPa) a tlakomerom.

Teplá úžitková voda „TUV“ sa bude pripravovať v nepriamo-ohrevnom zásobníkovom ohrievači Viessmann  VITOCELL 100 W, typ CVAA s objemom 300 l. TÚV bude pripravovať tepelné čerpadlo.

V technickej miestnosti budú umiestnené okrem zdroja tepla aj expanzná nádoba, akumulačná nádrž, ohrievač vody, modulárny rozdeľovač-zberač vykurovacej vody a ostatné príslušenstvo, armatúry a tvarovky.

Vykurovacia voda ÚK z tepelného čerpadla TČ prúdi cez akumulačnú nádrž               do systému UK. Ďalej vykurovacia voda vstupuje naspäť cez akumulačnú nádrž do tepelného čerpadla. Celá vykurovacia sústava a samotné tepelné čerpadlo  sú chránené proti neprípustnému stúpnutiu pretlaku tlakovou expanznou nádobou umiestnenou v technickej miestnosti o objeme „Expanzomat“  50 l .

Obeh vykurovacej vody zabezpečuje teplovodné obehové čerpadlo TČ. Obeh vody v jednotlivých vykurovacích okruhoch bude zabezpečené samostatnými čerpadlami.               Z dôvodu zabezpečenia plynulosti a bezporuchového chodu na sklade treba mať 100 % - nú rezervu, resp. treba zabezpečiť rezervné obehové čerpadlo tak, aby do 8 hodín bola možná výmena nefunkčného obehového čerpadla. Vykurovacie okruhy podlahového vykurovania budú opatrené rýchlomontážnou sadou so zmiešaním, pričom okruh pre radiátory bude bez zmiešania.

Ležatý rozvod UK v technickej miestnosti je vedený popri stene a pod stropom. Potrubný rozvod UK v technickej miestnosti  bude vybudované z rúr medených Cu,                 s tepelnou izoláciou. Je možné použiť aj iný vhodný typ potrubia s príslušným certifikátom (napr. môžu byť použité oceľové potrubia), pri dodržaný výrobcom stanovených požiadaviek na daný materiál.

Pred TČ a technologickými zariadeniami budú inštalované uzatváracie, spätné, meracie a regulačné armatúry s min. konštrukčným tlakom PN 6. Spádovanie rozvodu je pod spádom 0,3 % k vypúšťacím miestam. Vykurovacie rúry budú opatrené tepelnou izoláciou z minerálnej plsti  napr. typu MIRELON s hrúbkou min. 50 mm (alt. iným vhodným materiálom). Všetky rozvody UK treba opatriť tepelnou izoláciou. Armatúry umiestnené v technickej miestnosti sa opatria snímateľnou izoláciou. Odvzdušnenie rozvodu sa vykoná na najvyšších miestach resp. na vykurovacích telesách pomocou automatických odvzdušňovacích ventilov. Stúpajúce rozvody treba opatriť aj odvzdušňovacou nádobou (ON).  Systém UK ako aj TČ bude naplnené (zmäkčenou) upravenou vodou z mobilnej úpravovne vykurovacej vody. Doplnenie bude možné ručne pomocou uzatváracích armatúr a gumovej hadice.

Po zmontovaní systému a pred uvedeným do prevádzky treba do doplňovacej vody dať inhibítory na zabránenie tvorby vodného kameňa a na ochranu vnútorného povrchu zdroja ako aj navrhnutého systému UK. Voda z úpravovne musí spĺňať parametre STN 07 7401.

3.  Technické riešenie - rozvod UK:

Potrubné prepojenie v kotolni sa vyhotoví z rúr medených s tepelnou izoláciou. Hlavný ležatý rozvod podlahového vykurovania je vedený v tepelnej izolácii a v murive z viacvrstvových plast-hliníkových potrubí (PeAlPe) na zvárané spoje, ktorým sú napojené rozdeľovače-zberače a vykurovacie telesá-rebríkový radiátor. Stúpačky prívodného a vratného potrubia ÚK budú vedené v murive s tepelnou izoláciou – potrubie  PeAlPe d 32 mm. Rozdeľovače – zberače RZ slúžia pre napojenie vykurovacích okruhov podlahového vykurovania.

Podlahové vykurovanie je navrhnuté z rúr polyetylénových PEX d 16 mm. Vykurovacie okruhy budú napojené na rozdeľovače - zberače RZ-1.01/5 a RZ-1.02/5 a        RZ-1.03/5 pomocou prechodiek. V RZ budú umiestnené uzatváracie a odvzdušňovacie armatúry.

Pre navrhovanú vykurovaciu sústavu sú plánované biele oceľové doskové vykurovacie telesá KORAD 22 –VKP umiestnené v technickej miestnosti a na chodbe. Vykurovacie telesá budú napojené na rozvod ÚK priamo bez rozdeľovača trubkami z materiálu PeAlPE d 16 mm s izoláciou MIRELON. Pred každým vykurovacím telesom bude inštalovaný radiátorový ventil s termostatickou hlavicou, pričom na každom systéme ÚK bude aspoň jeden radiátor bez termostatickej hlavice. Pre napojenie radiátorov na rozvod ÚK sa navrhuje tzv. H-kus typu „Vekotec“. V miestnostiach, kde sú sústredené rozvody ÚK je nutné osadiť tepelnú izoláciu na pripojovacie rúrky radiátorov, aby nebola prekročená teplota podlahy 29°C.

Odvzdušnenie systému sa vykoná pomocou odvzdušňovacích ventilov umiestnených v radiátoroch - sušičoch, rozdeľovačoch a na rozvode. Vypúšťanie (resp. napúšťanie) sa uskutoční cez vypúšťací ventil umiestnený na prívodnom a spiatočnom potrubí ÚK. Spoje potrubí budú lisované resp. pri prechode budú použité šraubované spoje.

Pri prechode rúrok cez vykurovacie polia (dilatácie) sú chránené elektroinštalačnými plastovými hadicami ako aj pri prechode pod prahom dverí resp. pod priečkami. V miestnostiach s podlahovým vykurovaním jednotlivých miestností (popri stenách) budú umiestnené dilatačné pásy z polystyrénu hr. 10 mm ( aj na rozhraní vykurovacích okruhov ).

Automatický systém riadenia a regulácie zabezpečuje ekvitermný regulátor VITOTRONIC 200 WO1C v závislosti od vonkajšej teploty ovzdušia. Snímač vonkajšej teploty TA musí byť umiestnený na fasáde orientovanej na sever.

Betónová podlaha bude zhotovená zo špeciálneho betónu s splastifikátorom, pričom kamenivo bude frakcie 0-4 mm. Betónová zmes pri spracovaní nesmie byť tečúca, ale len zavlhlá. Trúbky vykurovacích okruhov musia byť zaliate betónom hrúbky minimálne 50 mm nad povrchom rúry. Systém podlahového vykurovania môže byť zohriaty na prevádzkovú teplotu, až  po dokonalom vytvrdnutí betónovej podlahy.

Pri ukladaní nášlapovej vrstvy podláh je nutné dodržať dilatačné miesta a pásy z dôvodu zabezpečenia funkčnosti a bezporuchovej prevádzky vykurovacieho systému (maximálna veľkosť dilatačných plôch je 40 m2). Pri prechode rúrok pod prahom dverí resp. pod priečkami sú chránené elektroinštalačnými plastovými hadicami.

Odvzdušnenie systému sa vykoná pomocou odvzdušňovacích ventilov umiestnených v radiátoroch a na rozvode. Vypúšťanie (resp. napúšťanie) sa uskutoční  cez vypúšťací ventil umiestnený na prívodnom a spiatočnom potrubí ÚK pod kotlom.

4.  Regulačný systém :

Vykurovacia sústava bude riadená ekvitermicky na základe vonkajšej teploty a teploty vykurovacieho média. Regulácia Vitotronic WO 1C ovládaná prostredníctvom menu je skonštruovaná logicky a zrozumiteľne. Veľký displej má vysoké rozlíšenie a dá sa z neho ľahko čítať. Pomocná funkcia informuje o ďalších možných krokoch. Grafické užívateľské rozhranie slúži aj na zobrazenie charakteristík vykurovania a chladenia.

Riadiaca jednotka bude dodávka spolu s kotlom. Kompletnú dodávku riadiacej jednotky zabezpečuje dodávateľ kotla. Zapojenie riadiaceho systému bude zrejmé z elektro časti.

5.  Požiadavky na elektroinštaláciu :

Pre technickú miestnosť sa požaduje prívod elektrickej energie (400 V / 50 Hz), resp. prívod el. energie aj k obehovým čerpadlám. Prívod musí byť prevedený osobitným elektroinštalačným káblom priamo z hlavnej elektrickej rozvodne s istením. Bližšie sa to určí v elektro projekte.

6.  Tlaková skúška a uvedenie do prevádzky :

Po montáži a pred náterom treba vykonať tlakové a dilatačné skúšky podľa STN EN 12828, zodpovedajúceho rozsahu ( pretlak  vody 0,24 MPa musí byť na najvyššom mieste, resp. pretlak vzduchu  po 6 hodín ). Pred skúškou treba celý systém prepláchnuť čistou vodou kvôli vyplaveniu nečistôt. Voda na preplach sa odoberie z vodovodu a vypustí sa do kanalizácie.

Prepláchnutie potrubia sa prevádza pri demontovaných škrtiacich  clonách, vodomeroch a armatúr u ktorých zvýšený obsah nečistôt by mohlo viesť k poškodeniu pri 24 hod. prevádzke obehových čerpadiel. Po úspešnej tlakovej a vykurovacej skúške (ukončeného protokolom) treba celý systém doregulovať.

Po montáži a úspešnej tlakovej skúške sa napíše záznam do stavebného denníka a zariadenie sa odovzdá investorovi do užívania. Investor je povinný do 1 mesiaca  od zahájenia prevádzky vypracovať prevádzkový poriadok.

7.  Záver :

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie. Preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať                         s projektantom. Chyby vyskytujúce z týchto príčin nie sú chybou PD.

Pre prevádzku technickej miestnosti je potrebná pravidelná kontrola technologického zariadenia, pri dodržaní navrhnutej technológie merania a regulácie. Po montáži a úspešnej tlakovej skúške sa napíše záznam do stavebného denníka a zariadenie sa odovzdá investorovi do užívania.

Po spustení systému treba celý systém doregulovať. Systém treba naplniť upravenou (zmäkčenou) vodou zodpovedajúcou požiadavkám STN 07 7401. Usadeniny a inkrusty tvoriace sa v systéme môžu zapríčiniť nedokonalé prúdenie vykurovacieho média resp. môžu znížiť výmenu tepla medzi teplonosnými plochami, preto je potrebné naplniť systém upravenou vodou. Použitý kotol dosahuje nízke hodnoty škodlivých emisií vypustených do ovzdušia ( NOx , CO).

Upozorňujem investora, že predmetná dokumentácia slúži výlučne pre účely zabezpečenia stavebného povolenia. Pred zahájením prác je nutné zabezpečiť projektovú dokumentáciu realizácie stavby dopracovanú o podrobnosti a detaily.

Vypracoval:   Ing. Alfréd Gáspár 					02/2020