## Suhrn
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Súhrnný rozpočet
Pol. | Stavebný objekt/prevádzkový súbor |  | Cena v EUR
(1) | Stavebné objekty (SO)
| SO 01 | Stavebné úpravy v objekte úpravne vody | 0
| SO 02 | Stavebné úpravy chemického hospodárstva a laboratórií - Stavebná časť | 0
|  | Stavebné úpravy chemického hospodárstva a laboratórií - ZTI | 0
|  | Stavebné úpravy chemického hospodárstva a laboratórií - VZT | 0
|  | Stavebné úpravy chemického hospodárstva a laboratórií - Elektroinštalácia | 0
| SO 03 | Adaptácia objektu garáži na objekt zariadenia úpravne vody | 0
| SO 04 | Elektroinštalácia v objektoch úpravne vody | 0
| SO 05 | Vzduchotechnika v objektoch úpravne vody | 0
| SO 06 | Stavebné úpravy trafostanice a VN + NN rozvodne | 0
| SO 07 | Búracie práce | 0
| SO 08 | Stavebné úpravy vápenného hospodárstva | 0
| SO 09 | Vykurovanie | 0
| SO 10 | Spevnené plochy | 0
| SO 11 | Plynofikácia kotolne | 0
| Stavebné objekty spolu |  | 0
(2) | Prevádzkové súbory (PS)
| PS 01 | Strojnotechnologické zariadenie úpravne vody
| PS 01.1 | Strojnotechnologické zariadenie úpravy vody | 0
| PS 01.2 | Technologická linka pracích a odpadových vôd z procesu úpravy vody | 0
| PS 01.3 | Potrubné prepojenia | 0
| PS 01.4 | Zdravotné zabezpečenie upravenej vody | 0
| PS 01.5 | PRS a ASRTP | 0
| PS 01.6 | Demontáž existujúcej technológie | 0
| PS 02 | Trafostanica | 0
| Prevádzkové súbory (PS) spolu |  | 0
(3) | Medzisúčet SO a PS |  | 0
(4) | Všeobecné položky |  | 0
(5) | Cena celkom v EUR bez DPH |  | 0
(6) | DPH 20% |  | 0
(7) | Cena celkom v EUR vrátane DPH |  | 0

## Vseob pol
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Všeobecné položky
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby | kpl | 1 |  | 0
2 | Zariadenie staveniska | kpl | 1 |  | 0
3 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia vr. geometrických plánov a poralizačné zameranie | kpl | 1 |  | 0
4 | Manipulačný a prevádzkový poriadok | kpl | 1 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## SO 01
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Objekt: SO 01 - Stavebné úpravy v objekte úpravne vody
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ZÁKLADY
1 | Vybetónovanie základov a pätiek z betónu C25/30, vrátane výstuží TG, KARI sietí, zhotovenia a odstránenia debnenia | m3 | 55.515 |  | 0
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
2 | Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm | m2 | 204.64 |  | 0
3 | Vybetónovanie odtokovej časti v sedimentačnej nádrži podľa PD, vrátane vystuženia KARI sieťou, zhotovenia a odstránenia debnenia | m3 | 73.35 |  | 0
4 | Realizácia nosnej oceľovej konštrukcie po nádrže podľa PD, vrátane M + D a lešenia. | t | 9.815 |  | 0
5 | Zhotovenie sklenenej steny dl. 38,1m a výšky 3,25m podľa PD, vrátane M + D a presklených dvojkrídlových dverí | m | 30 |  | 0
6 | Zhotovenie priečky z murovacích tvárnic YPOR hr. 250mm, vrátane ŽB nosníka 250x200x12 000 a ŽB venca 250x200-32 000, materiálu a presunu hmôt | m3 | 39.27 |  | 0
7 | Zhotovenie sadrokartónovej priečky, vrátane stĺpikov TR 4HR 100x4-2 650 (6kus), TR 4HR 150x5-12 150 (1kus) a ŽB nosníka 100x200x8 990 a 2x sadrokartónovej dosky hr. 12,5mm - protipožiarne vyhotovenie | m2 | 101.73 |  | 0
8 | Vybetónovanie technických základov pre nádrže bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 25/30, brátane KARI siete | m3 | 0.822 |  | 0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
9 | ŽB doska celkovej hr. 100mm s hornou hranou z trapézového plechu T40, hr.0,75mm a betónu C25/30 (60mm nad vlnou), vrátane vystužíe podľa PD, materiálu a presunu hmôt | m2 | 368 |  | 0
10 | Realizácia oceľovej plošiny a schodiska, vrátane materiálu, presunu hmôt a lešenia do výšky 3 m | t | 30.553 |  | 0
11 | Osadenie stropného trapézového plechu 85mm,hr.1,0mm, vrátane prekrytia cetris doskou hr.10mm a sadrokartónového zaveseného podhľadu hr. 2x12,5mm podľa požiadaviek EI30, materiálu, presunu hmôt a lešenia | m2 | 100.8 |  | 0
12 | Montáž základného pásu, prahu alebo venca (V1, V2) zo železobetónu, v budovách v. do 18 m | ks | 48 |  | 0
13 | Preklady (P1 a P2) | ks | 340 |  | 0
14 | Výstuž stužuj. vencov klenieb alebo ukončujúcich ríms z ocele | t | 0.265 |  | 0
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE
15 | Očistenie stien (otryskanie) | m2 | 3181 |  | 0
16 | Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 100 mm, minerálnou vlnou | m2 | 100.8 |  | 0
17 | Vyspravenie povrchu neomietaných stien vnútorných maltou cementovou pre omietky | m2 | 318.1 |  | 0
18 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 150 x 150 mm, vrátane dodávky materiálu | m2 | 555.4 |  | 0
19 | Sanácia betónových stropov, stien a dna betónových a akumulačných nádrží podľa Požiadaviek Objednávateľa, vrátane materiálu, presunu hmôt, zhotovenia a odstránenia lešenia | m2 | 5136.58 |  | 0
20 | Omietnutie vápennocementovou omietkou hr.10mm, vrátane materiálu, presunu hmôt a lešenia | m2 | 411 |  | 0
21 | Maľovanie fasády podľa PD, vrátane materiálu, presunu hmôt | m2 | 530 |  | 0
22 | Náterová plocha oceľovej konštrukcie, vrátane materiálu, presunu hmôt a lešenia | m2 | 974.8 |  | 0
23 | Odstránenie PVC podlahy s gumovou vložkou hr.5mm, vrátane prebrúsenia podkladu a znivelizovania podlahy, realizácia novej PU podlahy, vrátane materiálu a presunu hmôt | m2 | 77.8 |  | 0
24 | Nivelácia a realizácia epoxidovej antistatickej podlahy, vrátane materiálu a presunu hmôt | m2 | 93.22 |  | 0
25 | Finálna úprava filtrov MC Floor TopSpreed, vrátane materiálu a presunu hmôt | m2 | 305 |  | 0
26 | Vyspravenie omietky a aplikácia 2x - nového náteru - stena a strop, vrátane materiálu a presunu hmôt | m2 | 322.75 |  | 0
27 | Oprava obvodového plášťa steny podľa PD (osekanie, oprava, nový obklad), vrátane presunu hmôt a uloženia odpadu na skládku | m2 | 83.86 |  | 0
28 | Vymurovanie otvorov z pórobetónových tvárnic, vrátane materiálu a presunu hmôt | m3 | 82.028 |  | 0
29 | Dobetónovanie C25/30 vrátane debnenia, materiálu a presunu hmôt | m3 | 7.391 |  | 0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
30 | Búranie pôvodných dlažieb, bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár,kladené na plocho | m2 | 555.5 |  | 0
31 | Demontáž azbestocem. panelov 1200x1900x6 mm | m2 | 296.4 |  | 0
32 | Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 60 cm | m3 | 15.485 |  | 0
33 | Vybúranie otvorov v želzobet. priečkach a stenách a murive hr. do 500 mm | m3 | 88.076 |  | 0
34 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm podľa PD vrátane príplatkov za každý cm2 reznej plochy | cm | 480 |  | 0
35 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 | m2 | 57.2 |  | 0
36 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, vrátane uloženia odpadu a ostatných poplatkov | t | 307.207 |  | 0
37 | Búranie presklennej steny medzi nádržami sedimentácie a pomalého miešania, vrátane presunu hmôt | m2 | 113.4 |  | 0
38 | Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií azbestocementových do 1000m, vrátane uloženia odpadu a ostatných poplatkov | t | 3.25 |  | 0
39 | Odstránenie kovových vrát 3600x3600, vrátane presunu hmôt a uloženia odpadu na skládku | kus | 1 |  | 0
40 | Vybúranie sklobetónových tvárnic, vrátane uloženia odpadu na skládku a presunu hmôt | m2 | 204.64 |  | 0
41 | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, vrátane uloženia odpadu na skládku a presunu hmôt | m | 125.7 |  | 0
42 | Odstránenie piesku a vody z priestoru filtrov a následné vysušenie nádrže filtrov (50% objemu) vrátane presunu hmôt | m3 | 1446.368 |  | 0
43 | Vybúranie keramického obkladu v miestach budúceho kotvenia oceľovej konštr. plošiny, vrátane presunu hmôt a uloženia odpadu na skládku | m2 | 10.06 |  | 0
44 | Odtokové potrubie DN 400, vrátane montáže a presunu hmôt | m | 5.5 |  | 0
45 | Plechový poklop 600x800, vrátane montáže a presunu hmôt | kus | 2 |  | 0
46 | Kompozitný rošt hr. 50, 1500x1000, vrátane montáže a presunu hmôt | kus | 170 |  | 0
47 | Hlinikové okno s pevným presklením 2400 x 1500mm, vrátane parapetov, montáže a presunu hmôt | kus | 1 |  | 0
48 | Rolované vráta 5400 x 4975 mm, vrátane montáže a presunu hmôt | kus | 1 |  | 0
49 | Sekčné vráta 5400 x 3400 mm, vrátane montáže a presunu hmôt | kus | 1 |  | 0
50 | Protipožiarne hliníkové dvere dvojkrídlové 1800x2350mm, vrátane zárubní, montáže a presunu hmôt | kus | 1 |  | 0
Izolácie
51 | Tesnenie širokých škár v požiarnych deliacich konštrukciách protipožiarnym povlakom El120 a TI hr. 120 mm | sub | 1 |  | 0
Konštrukcie doplnkové kovové
52 | Dodávka a montáž zábradlia nerezového na schody podľa PD, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy, vrátane presunu hmôt | m | 86.1 |  | 0
53 | Odstránenie kovových roštov | m2 | 28.72 |  | 0
54 | Odstránenie ŽB stropnej dosky hr. 250 mm | m2 | 4.05 |  | 0
Dokončovacie práce a obklady
55 | Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických 150x150 mm, vrátane dodávky a materiálu | m2 | 23.975 |  | 0
Dokončovacie práce - maľby
56 | Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné, výšky nad 3, 80 m | m2 | 3181 |  | 0
Montáž oceľových konštrukcií
57 | Montáž nerezových roštov, hmot. 30 kg/m2, vrátane dodávky materiálu | m2 | 28.72 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## SO 02 stavba
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Objekt: SO 02 - Stavebné úpravy chemického hospodárstva a laboratórií
Časť: | SO 02 - Stavebná časť
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1 | Vyhotovenie priečky z tehál na maltu VPC hr. do 100mm, vrátane materiálu a presunu hmôt | m2 | 304.94 |  | 0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
2 | Sadrokartonový podhľad, vrátane montáže, materiálu a presunu hmôt | m2 | 374.56 |  | 0
3 | Kazetový podhľad - AMF 600x600, vrátane montáže, materiálu a presunu hmôt | m2 | 217.71 |  | 0
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE
4 | Nivelizácia podlahy, materiálu a presunu hmôt | m2 | 513.24 |  | 0
5 | Keramická dlažba, vrátane montáže, materiálu a presunu hmôt | m2 | 367.97 |  | 0
6 | Polyuretánová liata podlaha, vrátane montáže, materiálu a presunu hmôt | m2 | 4.32 |  | 0
7 | Podlaha z marmolea, vrátane montáže, materiálu a presunu hmôt | m2 | 140.95 |  | 0
8 | Vyspadovanie podlahy pomocou betonového poteru, vrátane materiálu a presunu hmôt | m3 | 6.061 |  | 0
9 | Keramický obklad na steny a betónové stoly, vrátane montáže, materiálu a presunu hmôt | m2 | 716.6 |  | 0
10 | Náter obvodových stien, vrátane výspraviek stien, materiálu a presunu hmôt | m2 | 1129.9 |  | 0
11 | Umyvateľný hygienický náter, vrátane materiálu a presunu hmôt | m2 | 20.5 |  | 0
12 | Sanácia stropov a stien podľa PD, vrátane materiálu a presunu hmôt | m2 | 158.346 |  | 0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
13 | Búranie priečok a otvorov (do 4 m2) v murive z tehál MV, MVC hr. do 15 cm | m2 | 175.513 |  | 0
14 | Demontáž umyvadla a jeho vytokových armatúr, vrátane uloženia odpadu na skládku a presunu hmôt | kus | 14 |  | 0
15 | Demontáž WC misy a jej vytokovej armatúry, vrátane uloženia odpadu na skládku a presunu hmôt | kus | 8 |  | 0
16 | Demontáž drezu a jeho vytokovej armatúry, vrátane uloženia odpadu na skládku a presunu hmôt | kus | 6 |  | 0
17 | Demontáž pisoáru a jeho vytokovej armatúry, vrátane uloženia odpadu na skládku a presunu hmôt | kus | 4 |  | 0
18 | Vybúranie keramického obkladu, nášľapnej podlahy a keramických dlaždíc | m2 | 926.82 |  | 0
19 | Demontáž okien aj s ich parapetami, vrátane presunu hmôt | m2 | 6.51 |  | 0
20 | Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v strope aj v podlahe, hr. do 30 cm | kus | 8 |  | 0
21 | Vybúranie vrstvy podlahy - cem. poter hr. 50mm | m3 | 0.772 |  | 0
22 | Odstránenie pôvodnej omietky na stenách a stropoch | m2 | 142.924 |  | 0
23 | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km, vrátane všetkých príplatkov a poplatkov za skladovanie | t | 104.2 |  | 0
24 | Drevené dvere jednokrídlové 900x2000, vrátane oc. zárubne a zámku vložkového, vrátane montáže, materiálu a presunu hmôt | kus | 5 |  | 0
25 | Kovové dvere jednokrídlové 900x2000, vrátane oc. zárubne a zámku bezpečnostného vložkového, vrátane montáže, materiálu a presunu hmôt | kus | 1 |  | 0
26 | Kovové dvere jednokrídlové 800x2000, vrátane oc. zárubne a zámku bezpečnostného vložkového, vrátane montáže, materiálu a presunu hmôt | kus | 1 |  | 0
27 | Drevené dvere jednokrídlové 800x2000, vrátane oc. zárubne a zámku vložkového, vrátane montáže, materiálu a presunu hmôt | kus | 8 |  | 0
28 | Drevené dvere jednokrídlové 700x2000, vrátane oc. zárubne a zámku vložkového, vrátane montáže, materiálu a presunu hmôt | kus | 3 |  | 0
29 | Drevené dvere jednokrídlové 600x2000, vrátane oc. zárubne a zámku vložkového, vrátane montáže, materiálu a presunu hmôt | kus | 14 |  | 0
30 | Osadenie vybratých okien aj ich parapetov, vrátane presunu hmôt | m2 | 6.51 |  | 0
31 | Realizácia stola 3700x600x80 z betónu C25/30 podľa PD, vrátane vystuženia kari sieťou KH 30 6x6/100x100 a pilierov z bet. tvárnic PT 10 výška 750mm, debnenia, materiálu a presunu hmôt | kpl | 1 |  | 0
32 | Realizácia stola 2400x600x80 z betónu C25/30 podľa PD, vrátane vystuženia kari sieťou KH 30 6x6/100x100 a pilierov z betónových tvárnic PT 10 výška 750mm, debnenia, materiálu a presunu hmôt | kpl | 1 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## SO 02 ZTI
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Objekt: SO 02 - Stavebné úpravy chemického hospodárstva a laboratórií
Časť: | SO 02 - Zdravotechnické inštalácie
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | Vybúranie vodovodného vedenia DN do 65 mm | m | 170 |  | 0
2 | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm | m | 95 |  | 0
3 | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km, vrátane všetkých príplatkov a poplatkov za uloženie na skládku | t | 5.725 |  | 0
4 | Napojenie na existujúci vodovod | kus | 1 |  | 0
5 | Napojenie na existujúcu kanalizáciu | kus | 1 |  | 0
6 | Napojenie na existujúci bojler | kus | 3 |  | 0
Zdravotech. vnútorná kanalizácia
7 | Potrubie kanal. z PVC rúr hrdlových odpadné DN 40, vrátane tvaroviek, montáže a presunu hmôt | m | 18.5 |  | 0
8 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné DN 50, vrátane tvaroviek, montáže a presunu hmôt | m | 8 |  | 0
9 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné DN 70, vrátane tvaroviek, montáže a presunu hmôt | m | 19 |  | 0
10 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné DN 100, vrátane tvaroviek, montáže a presunu hmôt | m | 46 |  | 0
11 | Montáž jednoduchých odbočiek, vrátane dodávky materiálu a presunu hmôt | m | 29 |  | 0
12 | Montáž dvojitého pripojovacieho kolena na potrubie z kanlizačných rúr, vrátane dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0
13 | Montáž T-kusa, dvojitej odbočky, jednoduchých odbočiek a jednoduchých oblúkov do DN 150 na potrubie z kanalizačných rúr, vrátane dodávky materiálu presunu hmôt | ks | 59 |  | 0
14 | Montáž redukcií do DN 100 vrátane dodávky materiálu | ks | 18 |  | 0
15 | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná do DN 100, vrátane dodávky oblúkov | ks | 49 |  | 0
16 | Montáž redukcie excentrickej DN 100/150, vrátane dodávky materiálu | ks | 5 |  | 0
17 | Montáž prevzdušňovacieho ventilu pre rozvod vnútorného odpadu DN 100, vrátane dodávky materiálu | ks | 2 |  | 0
18 | Montáž vetracej hlavice, vrátane dodávky materiálu a presunu hmôt | kus | 4 |  | 0
19 | Montáž neutralizačnej jímky 300x300x400, vrátane dodávky materiálu a presunu hmôt | kus | 2 |  | 0
20 | Montáž potrubia z rúr PVC DN 150, vrátane dodávky potrubia, tvaroviek a presunu hmôt | m | 36.5 |  | 0
21 | Montáž potrubia z rúr PVC DN 100, vrátane dodávky potrubia, tvaroviek a presunu hmôt | m | 21 |  | 0
22 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon 6 mm, vrátane materiálu a presunu hmôt | m | 135 |  | 0
23 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon 10 mm, vrátane materiálu a presunu hmôt | m | 85 |  | 0
24 | Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150 | m | 57.5 |  | 0
25 | Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 100 | m | 21 |  | 0
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
26 | Montáž a dodávka potrubia hladké PeX-Al-PeX DN 15-DN 65 | m | 194 |  | 0
27 | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | m | 194 |  | 0
Zdravotechnika - zariaď. predmety
28 | Montáž záchodovej misy voľne stojacej s nádržkovým splachovačom, vrátane dodávky a presunu hmôt | ks | 11 |  | 0
29 | Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže, vrátane dodávky a presunu hmôt | súb. | 7 |  | 0
30 | Montáž umývadiel na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry, vrátane dodávky a presunu hmôt | súb. | 16 |  | 0
31 | Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry, vrátane dodávky a presunu hmôt | súb. | 7 |  | 0
32 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych, bez výtokovej armatúry, vrátane dodávky a presunu hmôt | súb. | 1 |  | 0
33 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, bez výtokových armatúr, vrátane dodávky a presunu hmôt | súb. | 3 |  | 0
34 | Montáž výlevky keramickej a betérie k výlevke, vrátane dodávky a presunu hmôt | súb. | 2 |  | 0
35 | Montáž batérie drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 4 |  | 0
36 | Montáž batérie umývadlovej s mechanickým ovládaním DN 15 chróm, vrátane dodávky | ks | 23 |  | 0
37 | Montáž ventilov pre zriaďovacie predmety | súb. | 24 |  | 0
38 | Montáž práčky s kapacitou do 6 kg a výtokových a výtokovej armatúry pre práčku, vrátane dodávky a presunu hmôt | ks | 2 |  | 0
39 | Sprcha so zátkou vrátane montáže a presunu hmôt | kus | 4 |  | 0
40 | Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou | ks | 4 |  | 0
41 | Montáž sprchovej batérie vrátane dodávky | ks | 4 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## SO 02 VZT
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Objekt: SO 02 - Stavebné úpravy chemického hospodárstva a laboratórií
Časť: | SO 02 - Vzduchotechnika
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Montáž vzduchotechnických zariadení
1 | Zariadenie č. 01 - Vetranie priestorov laboratórií - rekuperačná jednotka, kondenzačná jednotka, protidažďové žalúzie,výustky, a tlmiče hluku, vrátane 18 bm chladiarenskeho potrubia - izolovaného | sub | 1 |  | 0
2 | Prívodné - štvorhranné a SPIRO potrubie, vrátane príslušenstva | bm | 75 |  | 0
3 | Odvodné - štvorhranné aSPIRO potrubie, vrátane potrebného príslušenstva | bm | 85 |  | 0
4 | Zariadenie č. 02 - Klimatizácia priestorov laboratórií - vonkajšie kondenzačné jednotky a vnútorné nástenné jednotky a chladiarenske potrubie 80 bm a konzoly podľa PD | sub | 1 |  | 0
5 | Zariadenie č. 03 - Klimatizácia m.č. 202, 203, 204 - kondenzačná jednotka nástenné jednotky, chladiarenske potrubie, konzoly a Cu potrubie 6 bm | sub | 1 |  | 0
6 | Zariadenie č. 04 - Odvetranie hyg.zariadení a šatní - ventilátory, spätné klapky, hlavice,výustky a príslušenstvo | bm | 110 |  | 0
7 | Zariadenie č. 06 - Podtlakové vetranie m.č. 2.09 - sklad chemikálií - potrubný ventilátor, hlavica, SPIRO tvarovky, výustky,potrubie KM 300x300, spätná klapka a príslušenstvo | sub | 1 |  | 0
8 | Zariadenie č. 07 - Podtlakové vetranie m.č. 1.29 - sklad horľavín - ventilátory, výstky,hlavice,SPIRO tvarovky, výustky a potrebné príslušenstvo | sub | 1 |  | 0
9 | Pomocný montážny, spojovací a tesniaci materiál - izolácie, závesy, tmely, komplexné skúšky a zaškolenie obsluhy | sub | 1 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## SO 02 ELI
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Objekt: SO 02 - Stavebné úpravy chemického hospodárstva a laboratórií
Časť: | SO 02 - Elektroinštalácia
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ELEKTROINŠTALÁCIA
1 | Montáž káblov CYKY-J, vrátane dodávky materiálu | m | 3167 |  | 0
2 | D+MKábel NHXH-J 3x1,5 | m | 152 |  | 0
3 | D+M Vodič H07V-K 25 zž | m | 58 |  | 0
4 | D+M Vodič H07V-K 6 zž | m | 301 |  | 0
5 | D+M Kábel FTP cat.5e | m | 361 |  | 0
6 | Ukončenie vodičov vč.zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 250 |  | 0
7 | Ukončenie vodičov vč.zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 54 |  | 0
8 | Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 30 |  | 0
9 | Bernard svorka vrátane pásika | ks | 25 |  | 0
10 | Rozvádzač RP1.1 | ks | 1 |  | 0
11 | Rozvádzač RP1.2 | ks | 1 |  | 0
12 | Rozvádzač RP2.1 | ks | 1 |  | 0
13 | Rozvádzač RP2.2 | ks | 1 |  | 0
14 | Práce spojené s náplňou rozvádzača | hod | 48 |  | 0
15 | EL1 - Svietidlo žiarovkové so senzorom pohybu, max. 60W, 230V/50Hz, IP20 | ks | 4 |  | 0
16 | Zapojenie svietidla | ks | 4 |  | 0
17 | EL2 - Svietidlo žiarovkové, max. 60W, 230V/50Hz, IP20 | ks | 19 |  | 0
18 | Zapojenie svietidla | ks | 19 |  | 0
19 | EL3 - Svietidlo žiarivkové, Al. leštená mriežka, lineárna žiarivka 2x36W, EVG predradník, IP20 | ks | 62 |  | 0
20 | Zapojenie svietidla | ks | 62 |  | 0
21 | EL4 - Svietidlo priemyselné žiarivkové, lineárna žiarivka 2x36W, EVG predradník, IP65 | ks | 21 |  | 0
22 | Zapojenie svietidla | ks | 21 |  | 0
23 | EL5 - Svietidlo žiarivkové núdzové SEC Evolux Multievo, LED 8W, autonómnosť 2h, 230V/50Hz, IP40 | ks | 10 |  | 0
24 | Zapojenie núdzového svietidla | ks | 10 |  | 0
25 | Lineárna žiarivka 230V/36W | ks | 166 |  | 0
26 | Kompaktná žiarivka 230V/18W | ks | 23 |  | 0
27 | Spínač jednopólový, radenie č.1, 230V/10A, IP21 | ks | 11 |  | 0
28 | Spínač dvojpólový, radenie č.2, 230V/10A, IP21 | ks | 24 |  | 0
29 | Spínač sériový, radenie č.5, 230V/10A, IP21 | ks | 8 |  | 0
30 | Prepínač striedavý, radenie č.6, 230V/10A, IP21 | ks | 4 |  | 0
31 | Tlačidlo polozápustné, 230V/10A, IP21 | ks | 7 |  | 0
32 | Zásuvka jednoduchá polozápustná, 230V/16A, IP21 | ks | 20 |  | 0
33 | Zásuvka dvojnásobná polozápustná, 230V/16A, IP21 | ks | 16 |  | 0
34 | Zásuvka dátová polozápustná, 1xRJ45, IP21 | ks | 7 |  | 0
35 | Krabica pristrojová | ks | 97 |  | 0
36 | Krabica Inštalačná s viečkom | ks | 180 |  | 0
37 | Hmoždinka H8+skrutka | ks | 500 |  | 0
38 | Označovací štítok | ks | 50 |  | 0
39 | Material pre protipožiarné upchavky | kg | 1 |  | 0
40 | Pomocný materiál | sada | 1 |  | 0
41 | Sekacie prace a frezovanie | hod | 58 |  | 0
42 | Prieraz murivom | ks | 45 |  | 0
43 | Pomocné práce a obslužné činnosti, príprava na funkčné skúšky, funkčné skúšky, revízie, podružný materiál, doprava a presun hmôt | súb. | 1 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## SO 03
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Objekt: SO 03 - Adaptácia objektu garáží na objekt zariadenia úpravne vody
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ZEMNÉ PRÁCE
1 | Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS | m3 | 190.091 |  | 0
2 | Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 90.188 |  | 0
3 | Prírodné ťažené kamenivo frakcia 0/32 | t | 206.489 |  | 0
4 | Prírodné ťažené kamenivo frakcia do 63mm | t | 84.508 |  | 0
5 | Hĺbenie jám nezapažených strojne nad 100 m3 | m3 | 995 |  | 0
6 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4, vrátane uloženia sypaniny na skládku | m3 | 260.807 |  | 0
ZÁKLADY
7 | Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30, vrátane zhotovenia a odstránenia debnenia | m3 | 27.024 |  | 0
8 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 470 |  | 0
9 | Základové dosky z betónu prostého V4 TO-C 12/15, vrátane zhotovenia a odstránenia debnenia | m3 | 65 |  | 0
10 | Základové dosky zo železobetónu vodostavebného | m3 | 218.26 |  | 0
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
11 | Stĺpy a piliere z betónu tr. C16/20 | m3 | 1.528 |  | 0
12 | Polystyrén extrudovaný XPS - hr.150 mm | m2 | 8.94 |  | 0
13 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm, (dosky z minerálnej vlny) | m2 | 337.2 |  | 0
14 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm, (dosky z minerálnej vlny) | m2 | 195.2 |  | 0
15 | Kontaktný zatepľovací systém z EPS hr. 100 mm | m2 | 65.066 |  | 0
16 | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm | m2 | 161.855 |  | 0
17 | Parozábrana ALUTEX alebo ekv. D+M | m2 | 168.6 |  | 0
18 | Geotextília - 300 g/m2 - 101558 | m2 | 168.6 |  | 0
19 | Por. tvár. YPOR P2-530 alebo ekv. 60x25x30 | m3 | 9.326 |  | 0
20 | Kompletné konštrukcie zo železobetónu vodostavebného V4 T50-C 30/37 - XC4,XD1, XF4, (SK) D max 16, vrátane zhotovenia a odstránenia debnenia | m3 | 154.89 |  | 0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
21 | Dosky zdvíhaných stropov zo železobetónu plné a vložkové tr. C25/30 vrátane zhotovenia a odstránenia debnenia | m3 | 43.685 |  | 0
22 | Stropné konštrukcie zo železobetónu vodostavebného V4 T50-C 30/37 - XC4,XD1, XF4, (SK) D max 16, vrátane zhotovenia a odstránenia debnenia | m3 | 50.91 |  | 0
KOMUNIKÁCIE
23 | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm | m2 | 527.992 |  | 0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
24 | Demolácia konštr. objektov z tehál na maltu MVC postupným rozoberaním | m3 | 2370.2 |  | 0
25 | Polystyrén fasádny EPS-F hr. 2 cm | m2 | 283.04 |  | 0
26 | Osadenie stúpadiel vrátane dodávky | kus | 30 |  | 0
27 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad, vrátane vodorovnej dopravy a všetkých poplatkov | t | 498.35 |  | 0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
28 | Úprava kovových konštrukcií otryskávaním kovovou drvou - nezabudovaných | m2 | 435.32 |  | 0
29 | Dvojnásobný ochranný náter chemicky odolný živičný systém -difúzne otvorený, protišmyk | m2 | 357.16 |  | 0
Izolácie proti vode a vlhkosti
30 | Izolácia proti zemnej vlhkosti na báze bitumén-kaučuku Nafuflex 2K vrátane geotextílie | m2 | 282.43 |  | 0
31 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých, PVC fóliou | m2 | 207.305 |  | 0
32 | Strešná hydroizolačná fólia PVC hr. 1,5 mm, š. 1,05 m | m2 | 207.305 |  | 0
Konštrukcie klampiarske
33 | Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 100 mm | m | 132 |  | 0
34 | Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 275 mm | m | 21 |  | 0
35 | Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 375 mm | m | 21 |  | 0
36 | Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 475 mm | m | 54 |  | 0
37 | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 42 |  | 0
38 | Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm | ks | 5 |  | 0
39 | T - kus z pozinkovaného farbeného PZf plechu | ks | 1 |  | 0
40 | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm | m | 18 |  | 0
41 | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB hr. dosky 18 mm | m2 | 7.335 |  | 0
42 | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB hr. dosky 22 mm | m2 | 7.335 |  | 0
Konštrukcie stolárske
43 | Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 1000 mm x v. 1500 mm, vrátane dodávky materiálu a presunu hmôt | ks | 4 |  | 0
44 | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1500 mm x v. 900 mm, vrátane dodávky materiálu a presunu hmôt | ks | 2 |  | 0
Konštrukcie doplnkové kovové
45 | Montáž podlahových konštrukcií - roštov lemovaných, pozinkovaných a nerezových podlahových roštov zváraním, vrátane dodávky materiálu a presunu hmôť | kg | 786.907 |  | 0
46 | Montáž dverí hliníkových vstupných dvojdielnych so zasklením výšky 2350 mm šírky 1400 mm, vrátane dodávky materiálu a presunu hmôt | ks | 4 |  | 0
46 | Montáž dverí hliníkových vstupných dvojdielnych so zasklením výšky 2350 mm šírky 1400 mm, vrátane dodávky materiálu a presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
47 | Montáž a dodávka systémového oplotenia výšky 2,00 m z poplastovaného pletiva a stĺpikov so vstupnou bráničkou 1,00 x 2,00 m | m | 25 |  | 0
47 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad od 10 do 250 kg, vrátane materiálu - valcovaných profilov a Antikor konštrukcie a presunu hmôt | kg | 2781.339 |  | 0
48 | Montáž a dodávka hasiaceho prístroja - práškového, 6 kg | ks | 1 |  | 0
Dokončovacie práce- nátery
49 | Nátery oceľ. Konštr. Epoxidované ľah. C, veľmi ľah. CC jednonás. 1 x email - 70 μm | m2 | 435.32 |  | 0
50 | Nátery oceľ. Konštr. Polyuretánové ťažkých A základný - 35 μm | m2 | 435.32 |  | 0
Montáž oceľových konštrukcií
51 | Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 20 000 kg, vrátane dodávky materiálu a presunu hmôt | kg | 17208.86 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## SO 04
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Objekt: SO 04 - Elektroinštalácia v objektoch úpravne vody
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ELEKTROINŠTALÁCIA
1 | Montáž Kábel CYKY-J , vrátane dodávky materiálu | m | 6063 |  | 0
2 | Kábel CYKY-O,vrátane dodávky materiálu | m | 491 |  | 0
3 | Montáž Kábel NHXH-J, vratane dodávky | m | 221 |  | 0
4 | Montáž Kábel 1-AYKY-J, vrátane dodávky materiálu | m | 277 |  | 0
5 | Montáž a dodávka Vodič NYY-J 95 zž, vrátane dodávky materiálu | m | 20 |  | 0
6 | Montáž vodiča H07V-K 25 zž, vrátane dodávky materiálu | m | 869 |  | 0
7 | Montáž ohybných rúrok, vrátane dodávky materiálu | m | 216 |  | 0
8 | Montáž tuhých rúrok, vrátane dodávky materiálu | m | 20 |  | 0
9 | Montáž PVC žľabu 60x40, vrátane dodávky materiálu | m | 150 |  | 0
10 | Montáž krabice acedur | ks | 90 |  | 0
11 | Uchytenie rúrok, pvc žľabov , zásuvkovych skríň,,zásuviek, svietidiel a ovládacich prvkov | hod | 128 |  | 0
12 | Materiál pre uchytenie rúrok, pvc žľabov, zásuvkovych skríň,,zásuviek, svietidiel a ovládacich prvkov | kpl. | 1 |  | 0
13 | Montáž drôteny nerezový žľab šírka 400mm, výška bočnice 105mm, vrátane dodávky materiálu | m | 910 |  | 0
14 | Montáž uchytavacieho materialu pre drôtený nerezový žľab - nerezové tyče, lišty,závesy | kpl. | 1 |  | 0
15 | Pomocný inštalačný material pre drôteny nerezový žľab | sada | 1 |  | 0
16 | Motáž štvorvývodovej rozdelovacej hlavy | ks | 64 |  | 0
17 | Motáž päťvývodovej rozdelovacej hlavy | ks | 2 |  | 0
18 | Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane montáže a dodávky spojok SVCZ | kpl. | 1 |  | 0
19 | Montáž svietidlo priemyselné žiarivkové, lineárna žiarivka 2x36W, EVG predradník, vrátane zapojenia dodávky materiálu | ks | 32 |  | 0
20 | Montáž LED reflektor 70W (sutech trade st fl 37) IP65, vrátane zapojenia dodávky materiálu | ks | 49 |  | 0
21 | Montáž svietidlo núdzove 8W IP65 doba svietenia 1h, vrátane zapojenia dodávky materiálu | ks | 14 |  | 0
22 | Montáž lineárna žiarivka 230V/36W, vrátane zapojenia dodávky materiálu | ks | 64 |  | 0
23 | Montáž zásuvkova skriňa 4X230v/16A , 1x400V/16A, 1x400V/32A, IP65, vrátane dodávky materiálu | ks | 15 |  | 0
24 | Montáž vypínačov a tlačidiel, vrátane dodávky materiálu | ks | 24 |  | 0
25 | Montáž zásuviek, vrátane dodávky materiálu | ks | 12 |  | 0
26 | Náhradný zdroj el.energie Caterpillar 550 kVA, autoštart, nádrž 950 l, kapotované prevedenie, dodávka, montáž a zaškolenie | ks | 1 |  | 0
27 | Montáž rozvádzačov NN podľa výkresovej dokumentácie, kompenzačných rozvádzačov, práce spojené s výrobou rovádzačov a izolačná rohož k rozvádzačom, vrátane dodávky materiálu | kpl. | 1 |  | 0
28 | Montáž Elektroinštalácie kotolne - označovacie štítky káblov, svorky, hlavná uzemňovacia svorkovnica, výkop ryhy v dl. 10 m, zásyp rzhy, zhutnenie výkopu, uloženie výstražnej fólie, peskové lúžko,provizórna úprava terénu, protipožiarnych prepážok, úprierez murivom a pomocný materiál, vrátane dodávky materiálu | kpl. | 1 |  | 0
29 | Demontážne práce | hod. | 640 |  | 0
30 | Identifikácia jestvujúcich obvodov | hod. | 40 |  | 0
31 | Bleskozvodný materiál- Montáž uzemňovacia pásovina, guľatina FeZn, spájacie svorky, bleskozvodové tyče, betónové podstavce, odkvapové svorky, uholníky, držiaky, svorky, podpery vedenia a označovacie štítky vrátane dodávky materiálu | m | 150 |  | 0
32 | Príprava na funkčné skúšky, funkčné skúšky, revízia, podružný pateriál, vrátane dopravy a presunov hmôt | kpl. | 1 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## SO 05
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Objekt: SO 05 - Vzduchotechnika v objektoch úpravne vody
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Zariadenie č. 01 - Vetranie a odvlhčenie haly filtrov a komunikačného koridoru
1 | Adsorpčný odvlhčovač so silikagélovým obežným kolom, mD=11,8kg/h pri 5 oC je 97%r.v., V=3000 m3/hod., pext=400Pa, regeneračný vzduchu 800 m3/hod, el. pripojenie 400V/50Hz, 21,1kW/50A - Vlastný autonómny systém MaR. V dodávke nenamontovaný ovládač a snímač | ks | 7 |  | 0
2 | Zónový elektrický dohrievač 15kW/400V/21,7A - vrátane MaR | ks | 7 |  | 0
3 | Protidažďová žalúzia nerezová 500x500 MM | ks | 14 |  | 0
4 | Prívodná nerezová výustka na kruhové potubie s reguláciou 525x125 | ks | 69 |  | 0
5 | RK200 | ks | 7 |  | 0
6 | Výfuková hlavica nerez VH200 | ks | 7 |  | 0
7 | Tlmič hluku nerezový THP 200, l=500 | ks | 14 |  | 0
8 | Tlmič hluku nerezový THP 400, l=500 | ks | 14 |  | 0
potrubie -prívod:
9 | Nerezové potrubie SPIRO -do priem. 400 - 15% tvar. | bm | 250 |  | 0
10 | Nerezové potrubie SPIRO -do priem.200 - 50% tvar. | bm | 30 |  | 0
11 | Samolepiaca K-Flex H DUCT METAL hr.20 mm | m2 | 30 |  | 0
potrubie odvod:
12 | Nerezové potrubie SPIRO -do priem. 200- 20% tvar. | bm | 35 |  | 0
13 | Samolepiaca K-Flex H DUCT METAL hr. 20 mm | m2 | 40 |  | 0
14 | Samolepiaca Hliníková fólia odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom | m2 | 40 |  | 0
Zariadenie č. 02 - Pretlakové vetranie rozvodne NN
15 | Axiálny ventilátor 1050 m3/hod, 100Pa, 0,1kW/0,4A, 230V/50Hz | ks | 1 |  | 0
16 | Axiálny ventilátor 2500m3/hod, 100Pa, 0,18kW/0,8A, 230V/50Hz | ks | 1 |  | 0
17 | Výfuková hlavica nerez VH315 | ks | 2 |  | 0
18 | Krycia mriežka so sitom DN315 | ks | 2 |  | 0
19 | Nasávacia hlavica DN315 | ks | 2 |  | 0
20 | Spiro potrubie DN315 pozinkované | bm | 40 |  | 0
21 | Protipožiarna klapka DN315, ručné a teplotné spúšťanie | ks | 4 |  | 0
Zariadenie č. 03 - Pretlakové vetranie rozvodne VN
22 | Axiálny ventilátor 5800 m3/hod, 100Pa, 0,55kW/1,2A, 400V/50Hz | ks | 1 |  | 0
23 | Krycia mriežka 350x350, hliníková so sitom | ks | 2 |  | 0
24 | Protidažďová žalúzia hliníková 630x630MM | ks | 3 |  | 0
25 | Potrubie pozinkované 630x630, l=500MM | ks | 2 |  | 0
26 | Krycia mriežka 630x630, hliníková so sitom | ks | 2 |  | 0
Zariadenie č. 04 - Klimatizácia priestoru velína
27 | Inverterový nástenný klimatizačný split systém Qch=3,8/7,8/8,5kW, pozostávajúci z vonkajšej a vnútornej nástennej jednotky. Chladenie do -15oC, COP/EER 3,41/3,41. Chladivo R410A. Káblový ovládač. Náplň chladiva 2,0 kg. | kpl | 1 |  | 0
28 | Cu potrubie izolované 10/16 vrátane komunikačného a prepojovacieho kábla | bm | 6 |  | 0
29 | Typová konzola pod vonkajšiu jednotku | ks | 1 |  | 0
Zariadenie č. 05- Vetranie skladov v SO-03
30 | Nerezový axiálny ventilátor 1100m3/h, 100Pa, 0,077kW, 0,3A, 230V s regulátorom otáčok | ks | 6 |  | 0
31 | Protidažďová žalúzia hliníková 600x600 MM so sitom | ks | 6 |  | 0
32 | Potrubie pozinkované 600x600, l=500MM | ks | 6 |  | 0
33 | Krycia mriežka 600x600, hliníková so sitom | ks | 6 |  | 0
Pomocný montážny, spojovací a tesniaci materiál
34 | Pomocný montážny, spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1 |  | 0
35 | Závesy potrubí | kpl | 1 |  | 0
36 | Tepelná izolácia potrubia | kpl | 1 |  | 0
37 | Tesnenia, tmely | kpl | 1 |  | 0
38 | Zaregulovanie systému | hod | 12 |  | 0
39 | Komplexné skúšky | hod | 12 |  | 0
40 | Zaškolenie obsluhy | hod | 4 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## SO 06
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Objekt: SO 06 - Stavebné úpravy trafostanice a VN + NN rozvodne
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE
1 | Uzatvorenie otvoru "01" 1100x350mm, vrátane 12kus. kotevných klincov, 12kus. samorezných skrutiek, 2x L90x8-1080 a 2x P8x80-1080, kari-siete KA 16 Ř4/100-Ř4/100, betónu C25/30, RUUKKI T40-40X-925 hr. 75mm a cetris dosky hr. 15mm, omietky 5mm a purpeny. | kus | 4 |  | 0
2 | Uzatvorenie otvoru "02" 1800x1600mm, vrátane 18kus. kotevných klincov, 18kus. samorezných skrutiek, 2x L140x8-1580 a 2x P8x80-1580, 10kus - hilti HSTM 10x100/20, kari-siete KA 16 Ř4/100-Ř4/100, betónu C25/30, | kus | 1 |  | 0
3 | Uzatvorenie otvoru "03.1" 800x200mm, vrátane zosekania hrán, zdrsnenia povrchu, náteru - spojovací mostík, kari-siete KA 16 Ř4/100-Ř4/100, betónu C25/30, omietky. | kus | 6 |  | 0
4 | Uzatvorenie otvoru "03.2" 400x200mm, vrátane zosekania hrán, zdrsnenia povrchu, náteru - spojovací mostík, kari-siete KA 16 Ř4/100-Ř4/100, betónu C25/30, omietky. | kus | 1 |  | 0
5 | Uzatvorenie otvoru "03.3" 250x200mm, vrátane zosekania hrán, zdrsnenia povrchu, náteru - spojovací mostík, kari-siete KA 16 Ř4/100-Ř4/100, betónu C25/30, omietky. | kus | 1 |  | 0
6 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 150 x 150 mm, vrátane presunu hmôt a dodávky materiálu | m2 | 151.4 |  | 0
7 | Zamurovanie otvorov s plochou 5,15 x 0,80 tehlami | ks | 9 |  | 0
8 | Vyspravenie povrchu neomietaných stien vnútorných maltou cementovou pre omietky | m2 | 22.696 |  | 0
9 | Vnútorná omietka stien a stropov vápennocementová | m2 | 491 |  | 0
10 | Vonkajšia omietka fasádna brizolitová | m2 | 37.08 |  | 0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
11 | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic | m2 | 160.68 |  | 0
12 | Búranie pôvodných dlažieb, bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár,kladené na plocho | m2 | 151.4 |  | 0
13 | Vyrezanie otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 10 cm | kus | 7 |  | 0
14 | Vyrezanie otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch podľa PD, vrátane materiálu na vyklinovanie | m2 | 454.42 |  | 0
15 | Zvislá aj vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím, vrátane všetkých príplatkov | t | 32.187 |  | 0
Konštrukcie stolárske
16 | Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 5,15 m x v. 0,80 m - dvojkrídlové otvaravo-sklopné, vrátane dodávky a presunu hmôt | ks | 30 |  | 0
17 | Montáž okien plastových so zasklením š. 5,15 m x v. 0,80 m - pevné, vrátane dodávky a presunu hmôt | ks | 6 |  | 0
Dokončovacie práce - maľby
18 | Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na chodbách do výšky 3, 80 m | m2 | 453.92 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## SO 07
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Objekt: SO 07 - Búracie práce
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1 | Demolácia konštr. objektov z tehál na maltu MVC podľa PD vrátane demolácie oceľových a drevených dverí so zárubňami, okien, podláh, elektrických vedení podľa PD | m3 | 139.18 |  | 0
2 | Búranie betonových základov, vencov a podlahových poterov | m3 | 125 |  | 0
3 | Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií, vodorovná preprava sute vrátane príplatkov a poplatkov za uloženie sute na skládke | t | 501.22 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## SO 08
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Objekt: SO 08 - Stavebné úpravy vápenného hospodárstva
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ZEMNE PRÁCE
1 | Navrtanie a zalepenie výstuže | kus | 16 |  | 0
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
2 | Kompl. konštr. ČOV, nádrží, vodojemov, kanálov zo ŽB mrazuvzd. tr. C 30/37 XF 3 hr. 80-150 mm, vrátane výstuží z ocele 10 505, zhotovenia a odstránenia debnenia | m3 | 2.144 |  | 0
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
3 | Vnút. hydroizol. vysekanie a škárovanie drážky 2x2cm | m | 15.7 |  | 0
4 | Sanačná omietka hr.15mm, jemný štuk, postrek vonkajších stien sanačný, neutralizácia vonkajších stien | m2 | 210 |  | 0
5 | Reprofilácia betónových stien vonkajších nádrží a pochôdznych lávok otryskaním vysokotlakovou vodou ošetrením vyčnievajúcej výstuže INDUCRET-BIS 0/2 a ošetrenie povrchov reprofilačnou maltou INDUCRET-BIS 5/40 priemernej hrúbky 20 mm | m2 | 232 |  | 0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
6 | Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie do 1000 m3, vrátane skúšky vodotesnosti | m3 | 90.397 |  | 0
7 | Vyčistenie priemyselných budov/hál, nádrží, čistiarní, žľabov a kanálov, vrátane ľahkých lešení do 1,9 m | m2 | 148.56 |  | 0
8 | Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov | m3 | 0.216 |  | 0
9 | Prerušenie oceľ. profilov do 700 mm2 | kus | 20 |  | 0
10 | Tesnenie prestupov prechodka GP DN200 | kus | 10 |  | 0
11 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien železobetónových | cm | 157 |  | 0
12 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku, vrátane príplatkov za každý ďalší 1 km a vnútrostaveniskovej dopravy,vrátane poplatkov a presunov hmôt nádrže a zásobníkov monolit. | t | 4.303 |  | 0
Izolácie proti vode a vlhkosti
13 | Sanácia vnútorných plôch ŽB nádrží AQUAFIN 2K VK/M v dvoch vrstvách - 2 kg/m2 v jednej vrstve | m2 | 180 |  | 0
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
14 | D+M Kompozitný plný kryt 30x1000x4000 | m2 | 96 |  | 0
15 | D+M Kompozitný rošt v.38 | m2 | 12 |  | 0
16 | Demontáž ostatných doplnkov, do 550 kg vrátane presunu hmôt a výkupu plechu | kg | 3670.6 |  | 0
DOKONČOVACIE PRÁCE - Nátery
17 | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním, syntet. dvojnás.+1x email, základné | m2 | 120 |  | 0
Maľby
18 | Odstránenie malieb výšky do 5 m oškrabaním | m2 | 210 |  | 0
Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody
19 | Rezanie potrubia | kus | 20 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## SO 09
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Objekt: SO 09 - Vykurovanie
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ
1 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 | m | 295 |  | 0
2 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 260 |  | 0
3 | Izolač.trub. 57/9 PE,102°C TUBOLIT DG | bm | 16 |  | 0
4 | Izolač.trub.20/5 PE,102°C TUBOLIT DG | bm | 35 |  | 0
5 | Izolač.trub.28/5 PE,102°C TUBOLIT DG | bm | 110 |  | 0
6 | Izolač.trub.38/5 PE,102°C TUBOLIT DG | bm | 134 |  | 0
7 | Izolač.trub.48/9 PE,102°C TUBOLIT DG | bm | 54 |  | 0
8 | Izolač.trub.76/9 PE,102°C TUBOLIT DG | bm | 50 |  | 0
9 | PVC páska čierna, lepidlo | ks | 20 |  | 0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE
10 | Montáž kotla teplovodného 160-185 kW s príslušenstvom | súb | 2 |  | 0
11 | Montáž čerpadlového automatu s úpravňou vody, uvedenie do prevádzky, vrátane presunu hmôt | súb | 1 |  | 0
12 | Demontáž kotla 465 do 730 kW, vrátane vypúšťania vody z kotla samospádom a premiestnenia vybúraných hmôt | ks | 2 |  | 0
13 | Teplovodný kondenzačný plynový kotol napr. Weishaupt WTC-GB 170-A=2 ks, pripojovacia sada, anuloid, komínový set, regulácia pre 4 okuhy | súb | 1 |  | 0
14 | Čerpadlový automat napr. Flamcomat M0, nádoba G200, úpravňa vody Aquina WMK 5600 SXT, servis | súb | 1 |  | 0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE
15 | Montáž orientačného štítka | súb | 12 |  | 0
16 | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25, vrátane presunu hmôt | súb | 1 |  | 0
17 | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40, vrátane presunu hmôt | súb | 3 |  | 0
18 | Demontáž teplovzdušných súprav | ks | 16 |  | 0
19 | Vypustenie vody z rozvodu UK | ks | 1 |  | 0
20 | Demontáž nádrže beztlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 1000 l | ks | 1 |  | 0
21 | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 65, -0,02400t | ks | 8 |  | 0
22 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m | t | 1.4 |  | 0
23 | čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60/230V | ks | 1 |  | 0
24 | čerpadlo Grundfos Magna3 32-80/F, 230V | ks | 2 |  | 0
25 | čerpadlo Grundfos Magna3 40-80/F, 230V | ks | 1 |  | 0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA
26 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15 do DN 50, vrátane vnútrostaveniskového premiestnenia hmôt | m | 868 |  | 0
27 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 133 | m | 50 |  | 0
28 | Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 15 - DN 50, vrátane priplatkov k cene za zhotovenie prípojky, priestupových manžiet,tlakovej skúšky a presunu hmôt | m | 896 |  | 0
29 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3, 2, vrátane príplatku za zhotovenie prípojky a tlakovej skúšky | m | 50 |  | 0
30 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3, 6, vrátane tlakovej skúšky | m | 20 |  | 0
31 | Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00200t | ks | 12 |  | 0
32 | Vykurovacia skúška + nastavenie radiátorových ventilov | hod | 120 |  | 0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY
33 | Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1, 6 DN 40 | súb | 2 |  | 0
34 | Filter s výmennou vložkou DN 80 | súb | 1 |  | 0
35 | Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 80 | súb | 2 |  | 0
36 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 105 |  | 0
37 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 4 |  | 0
38 | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4 | ks | 3 |  | 0
39 | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4 | ks | 1 |  | 0
40 | D+MVentil odvzdušňovací závitový automatický DN 15 | ks | 6 |  | 0
41 | D+M Radiátorový ventil Herz TS 90 priamy podľa PD | ks | 102 |  | 0
42 | D+M Radiátorový ventil Herz TS 90 rohový DN 15 | ks | 7 |  | 0
43 | D+M Spiatočkový ventil Herz RL 5 priamy podľa PD | ks | 102 |  | 0
44 | D+M Spiatočkový ventil Herz RL 5 rohový DN 15 | ks | 7 |  | 0
45 | D+M Termostatická hlavica Herz Mini, vrátane presunu hmôt | ks | 109 |  | 0
46 | D+M Zmiešavacia armatúra trojcestná ESBE DN 20, Kv= 8, Kv=12, vrátane presunu hmôt | ks | 3 |  | 0
47 | D+M Zmiešavacia armatúra trojcestná ESBE DN 32, Kv=28, vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
48 | D+M Teplomer technický rohový typ 160, rozsah 0-80°C | ks | 10 |  | 0
49 | D+M Teplomer technický s pevnou stopkou, rozsah do 180st. - komínový | ks | 2 |  | 0
50 | D+M Manovákuometer rozsah -10+10 | ks | 2 |  | 0
51 | D+M Tlakomery deformačné so spodným prípojom priemeru 100, rozsah 0-400 kPa | ks | 10 |  | 0
52 | D+M Guľový ventil medziprírubový DN 80 | ks | 2 |  | 0
53 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2, vrátane vnútrostaveniskovej prepravy vybúraných hmôt | ks | 220 |  | 0
54 | Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej "Mix A" DN 50, -0,00400t, vrátane vnútrostaveniskovej prepravy vybúraných hmôt | ks | 4 |  | 0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ
55 | Montáž-Vykurovacie telesá liatinové článkové "Kalor" so základným náterom 500/160 0, 255 m2/čl. 90 ks vrátane presunu hmôt | m2 | 25.11 |  | 0
56 | Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t, 780 článkov, vrátane vypúšťania vody, ostatných opráv- vyčistenie a spätnej montáže | m2 | 240 |  | 0
NÁTERY
57 | Nátery vykur.telies syntetické liatin. radiátorov farby slonovej kosti dvojnás. 1x email a základného nát. | m2 | 25.11 |  | 0
58 | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný | m | 960 |  | 0
59 | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom | m | 70 |  | 0
60 | Oprava náterov syntetických farby bielej stien jednonásobné 1x s emailovaním - radiátory | m2 | 240 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## SO 10
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Objekt: SO 10 - Spevnené plochy
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Zemné práce
1 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t | m2 | 30 |  | 0
2 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3 | 130 |  | 0
3 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 | m3 | 5.34 |  | 0
4 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3, vrátane príplatkov za lepivosť horniny | m3 | 142 |  | 0
6 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 500 m, naloženie a uloženie sypaniny na skádke | m3 | 277.34 |  | 0
7 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia a obrobenie pôdy hrabaním a rozprestretie ornice | m2 | 35 |  | 0
8 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 596 |  | 0
9 | Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5, vrátane trávového semena | m2 | 58 |  | 0
Vodorovné konštrukcie
10 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku | m2 | 23 |  | 0
Komunikácie
11 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 573 |  | 0
12 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 573 |  | 0
13 | Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2, vrátane dodávky materiálu a vyplnenia dlažby ornicou | m2 | 23 |  | 0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
14 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka, vrátane dodávky materiálu | m | 295 |  | 0
15 | Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti | m2 | 30 |  | 0
16 | Očistenie vybúraných dlaždíc, krajník.,panelov s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým | m2 | 30 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## SO 11
Stavba: Bukovec - Intenzifikácia ÚV
Objekt: SO 11 - Plynofikácia kotolne
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1 | Osadenie konzol v murive betónovom, vrátane presunu hmôt výšky do 25 m | kus | 22 |  | 0
2 | Osadenie objímok a držiakov v murive betónovom | kus | 22 |  | 0
Vnútorný plynovod
3 | D+M Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15- DN 25 | m | 18 |  | 0
4 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových zvar. DN do 50 | m | 27 |  | 0
5 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D44,5/2,6 | m | 17 |  | 0
6 | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 40/25 | kus | 2 |  | 0
7 | D+M Guľový uzáver plynový IVAR FUTURGAS F IV.80010112-DN 40 | ks | 2 |  | 0
8 | D+M Guľový uzáver plynový IVAR FUTURGAS F IV.80010012-DN 15 | ks | 4 |  | 0
9 | D+M Guľový uzáver plynový s oprípojkou na hadicu F IV.801 4R104P-DN 15 | ks | 2 |  | 0
10 | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25 | súb | 2 |  | 0
11 | Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia | kus | 2 |  | 0
12 | Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia | m | 28 |  | 0
13 | Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr. | kus | 1 |  | 0
14 | Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 25 | kus | 1 |  | 0
15 | Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 50 | kus | 2 |  | 0
16 | DMT plynových armatúr do DN 50 | ks | 6 |  | 0
17 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2, vrátane presunu hmôt | kus | 6 |  | 0
18 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1, vrátane presunu hmôt | kus | 4 |  | 0
19 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4, vrátane presunu hmôt | kus | 15 |  | 0
20 | Vnútorný plynovod HZS T6-revízna správa | hod | 8 |  | 0
Strojné vybavenie
21 | Montáž a dodávka - Tlakomer ukazovací so spodným pripojením DN 100 rozsah 0-6kP so slučkou a man.kohutom M20-1,5, vrátane presunu hmôt v objektoch výšky do 6 m | súb | 4 |  | 0
Armatúry
22 | Demontáž tlakomerov kontaktných | kus | 2 |  | 0
23 | Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm, vrátane presunu hmôt | kus | 4 |  | 0
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
24 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg | kg | 20 |  | 0
25 | Podstropný záves s obj. HILTI-1potrubie, vrátane presunu hmôt | ks | 22 |  | 0
Nátery
26 | Nátery olejové potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. | m | 35 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## PS 01.1
Stavba: „Bukovec – Intenzifikácia ÚV“
Objekt: PS 01 Strojnotechnologické zariadenie úpravne vody
Časť: | PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenie úpravy vody
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Technologické zariadenia
1 | Predúprava - sitové filtre | kpl | 1 |  | 0
| Sitové filtre plne automatické, PN10, filtračný stupeň 10um, s vlastným riadiacim panelom, s praním bez prerušenia filtrácie, vrátane montáže | kpl | 1
| Ventil DN800 PN10 s elektrickým servopohonom a prevodovkou, ovládanie ON/OFF, vrátane montáže | ks | 1
| Ventil DN600 PN10 s elektrickým servopohonom, ovládanie ON/OFF, vrátane montáže | ks | 1
| Ventil DN400 PN10 s elektrickým servopohonom a prevodovkou, ovládanie ON/OFF, vrátane montáže | ks | 1
| Ventil DN300 PN10 s elektrickým servopohonom, ovládanie ON/OFF, vrátane montáže | ks | 1
| Elektromagnetický prietokomer DN600, PN10 prúdový výstup 4...20mA, vrátane montáže | ks | 1
| Elektromagnetický prietokomer DN300, PN10 prúdový výstup 4...20mA, frekvenčný 0...1000Hz, impulzný, IP 67, vrátane montáže | ks | 1
| Rýchly poistný ventil, DN200, PN16, určený na pitnú vodu, z tvárnej liatiny, vnútorné kovové časti z SS316, prepojovacie trubky a šrubenia SS316, nominálny - plnoprietočný, Kv min.600, teplota vody do 80°C, vrátane montáže | ks | 1
| Zákalomer surových a odpadových vôd 0-100FNU, Teplota vzorky 0-40°C, IP54, Výstupy: prúdový 0/4-20mA a digitálny výstup, vrátane montáže | ks | 1
| Snímanie teploty surovej vody na vstupe do ÚV, rozsah teploty 0...+125°C, PN10, výstup 4...20mA, alebo 0...10V, vrátane montáže | ks | 1
| Kombin.vzduch.ventil,kovový DN80 PN16 pre znečist.vodu, funkcia:odvzdušnenie, zavzdušn.,kontinuálne odvzdušň.počas prev.,prírubový, prac.tlak 0,2- 16bar,max.tep.60°C,vrátane odkaľovacieho ventila,možný preplach smerom zhora-dole pri údržbe,vrátane montáže | ks | 1
| Kombin.vzduch.ventil,plastový DN50 PN16 pre znečist.vodu, funkcia:odvzdušnenie,zavzdušn.,kontinuálne odvzdušň.počas prev., prírubový, prac.tlak 0,2- 16bar, max.tep.60°C, vrátane odkaľovacieho ventila,možný preplach zhora-dole pri údržbe,vrátane montáže | ks | 2
| Meranie vodivosti, 0.1 µS/cm - 99 mS/cm, výstup 0/4...20mA, vrátane montáže | ks | 1
| Elektromagnetický prietokomer upravenej vody DN400 PN16, prúdový výstup 4...20mA, vrátane montáže | ks | 1
| Snímač a vysielač tlaku 0-10 bar, výstup 4-20 mA, IP 65, vrátane montáže | ks | 2
2 | Sústava čerpadiel | kpl | 1 |  | 0
| Odstredivé čerpadlo, Q=480m3/hod, H=90m, tlak na sacej strane 30m, PN16, motor s prevádzkou cez frekvenčný menič, vrátane montáže | ks | 6
| Snímač a vysielač tlaku 0-16 bar, výstup 4-20 mA, IP 65, vrátane montáže | ks | 6
| Elektromagnetický prietokomer DN250 10" PN16 prúdový výstup 4...20mA, vrátane montáže | ks | 3
| Ventil DN200 8" PN10 s elektrickým servopohonom, ovládanie ON/OFF, vrátane montáže | ks | 6
| Kombin.vzduch.ventil DN50 PN16 z tvárnej liatiny, funkcia:odvzdušnenie, zavzdušn.,kontinuálne odvzdušňovanie počas prev.,s certifikátom na pitnú vodu, prírubový, prac.tlak 0,2- 16bar, max.teplota média 60°C, vrátane montáže | ks | 6
| Spätná klapka s koncovým spínačom DN150 | ks | 6
3 | Hlavný filtračný stupeň - membránová filtrácia | kpl | 1 |  | 0
| Membránová linka 3 stupňová, na nosnej konšt.vrátane systému pre rekuperáciu energie-turbocharge, membránových tlakových nádob, podpor.konšt.tlakových nádrob, prepoj.potrubia,meracie zar.,ukazovatele, prepoj.el.skrine,bezpečn.prvky-podľa tech.špecifik.v PD | ks | 3
| Elektromagnetický prietokomer DN150 PN16, prúdový výstup 4...20mA, vrátane montáže | ks | 3
| Ventil DN150 PN10 s elektrickým servopohonom, ovládanie s regulátorom vstup/výstup 4-20mA, vrátane montáže | ks | 3
| Ventil DN250 PN16 s elektrickým servopohonom, ovládanie s regulátorom vstup/výstup 4-20mA, vrátane montáže | ks | 3
| Kontinuálne meranie ph pred remineralizáciou, rozsah 1-13, výstup 4-20mA, vrátane montáže | ks | 1
| Meranie tlaku na výstupe z filtračných liniek, 0-6 bar, výstup 4-20 mA, IP 65 + manometer, vrátane montáže | ks | 1
| Elektromagnetický prietokomer upravenej vody DN400 18" PN16, prúdový výstup 4...20mA, frekvenčný 0...1000Hz, impulzný, IP 67, vrátane montáže |  | 1
4 | Subsystém výtlačnej stanice - upravenej vody v objekte ÚV | kpl | 1 |  | 0
| AT stanica s prietokom na výstupe Q20l/s, H=38m so zabudovanými 3ks čerpadiel, 1 čerpadlo tvorí 100% rezervu, vrátane montáže | kpl | 1
| Ventil DN800 PN10 s elektrickým servopohonom a prevodovkou, ovládanie ON/OFF, vrátane montáže | ks | 3
| Ventil DN700 PN10 s elektrickým servopohonom a prevodovkou, ovládanie ON/OFF, vrátane montáže | ks | 1
| Ventil DN500 PN10 s ručnou šnekovou prevodovkou, vrátane montáže | ks | 2
| Ventil DN80 3" PN10 s elektrickým servopohonom, ovládanie ON/OFF, vrátane montáže | ks | 1
| Elektromagnetický prietokomer DN150 6" PN16, prúdový výstup 4...20mA, vrátane montáže | ks | 1
| Meranie tlaku na výstupe z AT stanice, 0-6 bar, výstup 4-20 mA, IP 65 + manometer, vrátane montáže | ks | 1
| Ultrazvukový kompaktný vysielač hladiny, rozsah 0,3...6m, výstup 4...20mA, IP68 - meranie výška hladiny v akumulácii upravených vôd, vrátane montáže | ks | 2
5 | Projekt skutočného vyhotovenia, spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy, tlakové skúšky, BOZP, oživenie a uvedenie do prevádzky, adjustácia, optimalizácia, funkčné skúšky, komplexné skúšky, návod na obsluhu a údržbu | kpl | 1 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## PS 01.2
Stavba: „Bukovec – Intenzifikácia ÚV“
Objekt: PS 01 Strojnotechnologické zariadenie úpravne vody
Časť: PS 01.2 Technologická linka pracích a odpadových vôd z procesu úpravy vody
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Technologické zariadenia
1 | Subsystem pracej linky hlavného filtračného stupňa | kpl | 1 |  | 0
| Plavákový spínač hladiny, nastav.hladina 0,3....10m, tep. 0..+50C, IP68, beortuťový mikrospínač - Snímanie pre NaOH a Na2S2O5 | ks | 2
| Ultrazvukový kompaktný vysielač hladiny, rozsah 0,3...6m, výstup 4...20mA, IP68, vrátane montáže - 3ks | ks | 3
| Nádrž pracej vody min.15m3, teplota média do +50°C, beztlaková, zateplená, na podstavci s výškou cca. 500mm, s otvorom pre možnosť vstupu a výstupu, pre styk s chemikáliami, vrátane montáže | ks | 1
| Snímač teploty, rozsah 0-100°C, PN10, závitové pripojenie priamo do potrubia alebo nádrže, výstup: priamý výstup Pt100 signál alebo 4...20mA, vrátane montáže | ks | 2
| EAPO - elektro akumulačno prietokový ohrievač vrátane snímačov teploty od 0-100C a tlaku od 0-6bar s celkovým príkonom do 15 kW, vrátane montáže | ks | 1
| Obehové čerpadlo, Q do 5m3/h, výtlak do 10m, tep. média 0-110°C, max. prevádzkový tlak do10bar, teplota okolia 0-40°C, pripojenie DN25-40, napájanie 230V, vrátane montáže | ks | 1
| Odstredivé čerpadlo, Q110m3/h, H=50m, PN10, motor s prevádzkou cez frekvenčný menič, min.frekvencia prevádzky 35Hz, IE2, vrátane montáže | ks | 2
| Kombin.vzduch.ventil DN50 PN16 z kompozitu, funkcia: odvzdušnenie, zavzdušnenie, kontinuálne odvzdušňovanie počas prevádzky, s certifikátom na pitnú vodu, závitový, prac.tlak 0,2- 16bar, max.teplota média 60°C, vrátane montáže | ks | 3
| Sviečkový/rukávkový filter Q 110m3/h, PN8, filtračný stupeň do 10µm, vrátane montáže | ks | 1
| Meranie tlaku, 0-10 bar, presnosť merania 0,5%, výstup 4-20 mA, IP 65, vrátane podružného manometra, vrátane montáže | ks | 2
| Kontinuálne meranie ph pracej vody - rozsah 0-12, výstup 4-20mA, napájanie 230VAC, vrátane montáže | ks | 1
| Ventil DN150 s elektrickým servopohonom, ovládanie ON/OFF, vrátane montáže | ks | 1
| Ventil DN150 PN10 s elektrickým servopohonom, ovládanie s regulátorom vstup/výstup 4-20mA, vrátane montáže |  | 1
| Ventil DN100 PN10 s elektrickým servopohonom, ovládanie s regulátorom vstup/výstup 4-20mA, vrátane montáže | ks | 1
| Elektromagnetický prietokomer pracej vody DN200 8", PN16, prúdový výstup 4...20mA, frekvenčný 0...1000Hz, impulzný, IP 67, vrátane montáže | ks | 1
| Kontrolná odtoková nádrž min.10m3, teplota média do +50°C, beztlaková, s otvorom pre možnosť vstupu a výstupu, pre styk s chemikáliami, vrátane montáže | ks | 1
| Dávkovacie čerpadlo pre 48-50% roztok NaOH, Q 0-75l/hod, 0-6bar, vrátane montáže | ks | 2
| Dávkovacie čerpadlo pre 12% roztok NaClO, Q 0-30l/hod, 0-6bar, vrátane montáže | ks | 2
| Dávkovacie čerpadlo pre 33% roztok HCL, 0-60 l/hod, 0-6bar, vrátane montáže | ks | 1
| Čerpadlo pre dávkovanie koncentrovanejšieho roztoku disiričitanu sodného, Q= cca 10-15m3/h, H=10-15m | ks | 2
| Nádrž prípravy roztoku disiričitanu sodného do objemu 2m3, vrátane miešadla, vrátane montáže | ks | 1
| Uskladňovacia nádrž pre roztok NaOH, Objem cca.200l | ks | 1
| Uskladňovacia nádrž pre kyselinu chlorovodikovú HCL, Objem do 10l | ks | 1
| Prenosné (sudové) čerpadlo na chémiu (chemickovzdorné) | ks | 2
| Elektromagneticky ventil DN25, PN16, vrátane montáže | ks | 3
| Spätná klapka s koncovým spínačom DN150 | ks | 2
| Spätná klapka s koncovým spínačom DN40 | ks | 1
2 | Subsystém zahustenia a sedimentácie odpadovej vody | kpl | 1 |  | 0
| Zahusťovacie/sedimentačné nádrže, vrátane kontaktnej nádrže, hydrocyklonu Qmax do 160m3/hod, vrátane elektroventilov, prietokomera a merania tlaku | kpl | 1
| Plavákový spínač hladiny, nastav.hladina 0,3....10m, tep. 0..+50C, IP68, beortuťový mikrospínač | ks | 1
| Elektromagnetický prietokomer DN200, PN16, prúdový výstup 4...20mA, frekvenčný 0...1000Hz, impulzný, IP 67, vrátane montáže | ks | 1
| Spätná klapka s koncovým spínačom DN200 | ks | 1
| Ventil DN250 10", PN10 s elektrickým servopohonom, ovládanie ON/OFF, vrátane montáže | ks | 3
| Ventil DN250 PN10 s elektrickým servopohonom, ovládanie s regulátorom vstup/výstup 4-20mA, vrátane montáže |  | 2
| Meranie tlaku, 0-10 bar, presnosť merania 0,5%, výstup 4-20 mA, IP 65, vrátane podružného manometra, vrátane montáže | ks | 1
| Elektromagnetický prietokomer 10" DN250, PN16, prúdový výstup 4...20mA, frekvenčný 0...1000Hz, impulzný, IP 67, vrátane montáže | ks | 2
| Ultrazvukový kompaktný vysielač hladiny, rozsah 0,3...6m, výstup 4...20mA, IP68, vrátane montáže - 3ks | ks | 4
| Miešadlo kalových vôd v beztlakovej akumulácii 20m3, vrátane montáže | ks | 1
| Dávkovacie čerpadlo 40% síranu železitého 0-10l/h, 6bar, vrátane montáže | ks | 2
| Dávkovacie čerpadlo 0-200l/h, 6bar, vrátane montáže | ks | 2
| Odstredivé čerpadlo, Q150m3/h, H=60m, PN10, motor s prevádzkou cez frekvenčný menič, min.frekvencia prevádzky 35Hz, IE2, vrátane montáže | ks | 2
| Spätná klapka s koncovým spínačom DN100 | ks | 2
| Kombin.vzduch.ventil DN50 PN16 z tvárnej liatiny, funkcia:odvzdušnenie, zavzdušn.,kontinuálne odvzdušňovanie počas prev.,s certifikátom na pitnú vodu, prírubový, prac.tlak 0,2- 16bar, max.teplota média 60°C, vrátane montáže | ks | 1
3 | Subsystém mechanického odvodnenia kalu | kpl | 1 |  | 0
| Mechanické odvodnenie kalu, prietok Q do15m3/h pri 0,5% sušine resp. 75kg Nl/hod, vrátane montáže | kpl | 1
| Automaticka flokulačná stanica plnoautomatická, výkon 400l/h pri 0,5% roztoku, napájanie 3 / N / PE, 400V, AC, 50 Hz, vrátane montáže | kpl | 1
| Čerpadlo flokulantu Q 0-400 l/hod s riadením cez FM, horizontálne jednovretenové čerpadlo, IE2, vrátane montáže | ks | 2
| Čerpadlo kalových vôd Q 5-15m3/hod s riadením cez FM, horizontálne jednovretenové čerpadlo, IE2, vrátane montáže | ks | 2
| Spätná klapka s koncovým spínačom DN65 | ks | 2
| Čerpadlo Q=18m3/h, H=15m, IP68, izolácie triedy F vrátane plavákového spínača, vrátane montáže | ks | 1
| Šnekový dopravník pre zahustený kal s koncentráciou ±18% s kapacitou do 500kg/h, vrátane montáže | ks | 2
| Mobilný kontajner na odvodnený kal 5,5-7,0m3 | ks | 2
4 | Projekt skutočného vyhotovenia, spracovanie revízie a vypracovanie správy, tlakové skúšky, BOZP, oživenie a uvedenie do prevádzky, adjustácia, optimalizácia, funkčné skúšky, komplexné skúšky, návod na obsluhu a údržbu | kpl | 1 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## PS 01.3
Stavba: „Bukovec – Intenzifikácia ÚV“
Objekt: PS 01 Strojnotechnologické zariadenie úpravne vody
Časť: PS 01.3 Potrubné prepojenia
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Práce a dodávky HSV
1 | Zakladanie | kpl | 1 |  | 0
| Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné montáž | m2 | 644
| Vložka montážna od DN 300 do DN800 | kus | 10
| Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné demontáž | m2 | 644
2 | Zemné práce | kpl | 1 |  | 0
| Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 100 mm, do 200 m2 | m2 | 15
| Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živičného spojiva | m2 | 15
| Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov | m | 6
| Ručný výkop pre zárezy pre podz. vedenie v tr.4 pre žumpu | m3 | 13.56
| Výkop jamy v zem. tr. 4, hl. do 3m s odvozom 9km a pažením | m3 | 15
| Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 17.28
| Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | m2 | 17.28
| Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m | m3 | 28.86
| Vodorovné premiestnenie výkopu do 9000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 28.86
| Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | m3 | 28.86
| Uloženie sypaniny na skládku s poplatkom | m3 | 28.86
| Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | m3 | 21.963
| Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4 | t | 6.55
| Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1 | m3 | 18.62
| Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením | m2 | 18.5
3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | kpl | 1 |  | 0
| Osadenie prefa žumpy V=5000l | kus | 1
| Žumpa ŽB prefa V=5 m3 | kus | 1
4 | Komunikácie | kpl | 1 |  | 0
| Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom | m3 | 7.4
| Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom | m3 | 3.28
5 | Rúrové vedenie | kpl | 1 |  | 0
| Montáž potrubia z kanalizačných rúr zPP dn150 | m | 12
| Rúrka pp kanalizačná PP DN150mm | m | 12
| Montáž vodovodných posúvačov DN 40 | kus | 3
| Príplatok za montáž posúvačov v objektoch DN 40-1200 | kus | 59
| Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky do DN50 | kus | 30
| Ventil priamy s výpusťou 25x3/4" - nerez | kus | 4
| Guľový kohút s pákovým uzáverom od DN 25 do DN50 nerezový | kus | 30
| Montáž spätných klapiek od DN 40 do DN150 | kus | 13
| Montáž vodovodných posúvačov od DN 50 do DN800 | kus | 74
| Montáž kompenzátorov alebo montážnych vložiek od DN 300 do DN 800 | kus | 10
| Priplatok za práce v stiesnených podmienkach 6830 hod. | kpl | 1
Práce a dodávky PSV
6 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | kpl | 1 |  | 0
| Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | m | 6
| Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 | m | 4
| Potrubie kanalizačné z PP vetracie DN 50 | m | 5
| Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 | kus | 4
| Montáž ventilačných hlavíc iných typov DN 50 | kus | 1
| Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | m | 15
| Hlavica odvetravacia 50 | kus | 1
| Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200mm | m | 12
7 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | kpl | 1 |  | 0
| Potrubie z ušlachtilej ocele , rúry D 18x1,0mm | m | 10
| Potrubie z ušlachtilej ocele , rúry D 22x1,21mm | m | 15.5
| Potrubie. z rúrok PVC-U chemickovzdorných od DN25mm do DN40mm | m | 367.7
| Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 26 | m | 63
| Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 6 mm DN do50 mm | m | 256
| Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15 | kus | 4
| Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2 | kus | 4
| Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 | kus | 4
| Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4 | kus | 1
| Tlakové skúšky vodov. potrubia | m | 1677.4
| Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | m | 25.5
| Preplachovanie a dezinfekcia vodovu | m | 1677.4
| Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 1.666
8 | Zdravotechnika - zariaď. predmety | kpl | 1 |  | 0
| Umývadlo nerezove nu skrutk biele bez krytu na sifón 550 mm | kpl | 4
| Montáž ventilov rohových G 1/2 | kpl | 4
| Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita | kpl | 4
| Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita | kus | 4
9 | Rozvodné potrubie | kpl | 1 |  | 0
| Vytvorenie odbočky na potrubi 1.4301 D114 /88,9 mm | kus | 2
| Vytvorenie odbočky na potrubi 1.4301 od D606 /168 mm do D606/356mm | m | 11
| Vytvorenie odbočky na potrubi 1.4301 od D406 /88,9mm do D406/356mm | m | 8
| Vytvorenie odbočky na potrubi 1.4301 D304/168mm | kus | 2
| Vytvorenie odbočky na potrubi 1.4301 od D273/88,9mm do D273/168mm | kus | 10
| Vytvorenie odbočky na potrubí 1.4301 - 25,40.50 | kus | 48
| Vytvorenie odbočky na potrubi 1.4301 D219/114mm | kus | 3
| Spojovací materiál(matice sktutky, podložky tesnenia) | kpl | 1
| Dienko nerezove od DN 150 do DN600 | kus | 12
| Typizované uloženia potrubí do DN200 | kg | 3930
| Typizované uloženia potrubí nad DN200 | kg | 5325
| Vytvorenie odbočky na potrubi 1.4401 D219/168mm | kus | 3
Práce a dodávky M
10 | Montáže potrubia | kpl | 1 |  | 0
| Demontáž ventilov do šrotu do DN 1000 v sťaž. podmienkach s pálením | kus | 10
| Montáž potrubia z nehrdzavejúcej ocele od DN50 do DN600 | m | 1429.7
| Príruba nerezova od 50 mm do 608mm PN10 1.4301 | kus | 393
| Príruba nerezova 139,7mm PN10 | kus | 12
| Rúra 1.4301 ušľachtilá oceľ od 57x3,0 do 608x4mm | m | 1470.5
| Koleno 1.4301 ušľachtilá oceľ od 50mm do 606mm | kus | 329
| Klapka uzatváracia od DN 40 do DN600 PN 10 | kus | 95
| Klapka spätná od DN40 do DN 150 | kus | 13
| T kus rovnoramenný ušľachtilá oceľ od 50mm do 406mm | kus | 49
| Kôš vtokový - mat.1.4301 DN 100 | kus | 2
| Rúrka mat.nerez spajaná lisovaním od D28 do D54 | m | 105.5
| Prechody mat.1.4301 od 114/88,9mm do 406/273mm | kus | 43
| Konštrukcie a práce montážne, 6 980 hod. | kpl | 1
| Tlakové skúšky, projekt skutočného vyhotovenia | kpl | 1
| Celkom |  |  |  | 0

## PS 01.4
Stavba: „Bukovec – Intenzifikácia ÚV“
Objekt: PS 01 Strojnotechnologické zariadenie úpravne vody
Časť: PS 01.4 Zdravotné zabezpečenie upravenej vody
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Technologické zariadenia
1 | Subsystém zdravotného zabezpečenia upravenej vody | kpl | 1 |  | 0
| Dávkovanie CO2 do upravenej vody, vrátane redukčného a dávkovacieho panelu CO2 s tryskou vnosu CO2, vrátane montáže | kpl | 1
| Čerpadlo vápennej vody, Q 0-60m3/hod, H30m, vrátane montáže | ks | 3
| Elektroventil DN80, PN10 | ks | 7
| Miešadlo vápennej vody v reakčnej nádrži | ks | 4
| Pomocná konštrukcia pre ukotvenie miešadiel váp.vody v reakčných nádržiach | ks | 4
| Zákalomer surových a odpadových vôd 0-100FNU, Teplota vzorky 0-40°C, IP54, Výstupy: prúdový 0/4-20mA a digitálny výstup, vrátane montáže | ks | 1
| Meranie vodivosti, 0.1 µS/cm - 99 mS/cm, výstup 0/4...20mA, vrátane montáže | ks | 1
| Kontinuálne meranie ph, merací rozsah 0-12, výstup 4-20mA, napájanie 230VAC, vrátane montáže | ks | 1
| Kontinuálne meranie voľného chlóru, merací rozsah 1-20mg/l, výstup 4-20mA, napájanie 230VAC, vrátane montáže | ks | 1
| Elektroventil DN150, PN10 s elektrickým servopohonom, ovládanie ON/OFF, vrátane montáže | ks | 1
| Elektroventil DN100 PN16 s elektrickým servopohonom, ovládanie s regulátorom vstup/výstup 4-20mA, vrátane montáže | ks | 2
| Elektroventil DN 50, PN10 s elektrickým servopohonom, ovládanie ON/OFF, vrátane montáže | ks | 2
| Elektromagnetický prietokomer DN50 PN10, prúdový výstup 4...20mA, frekvenčný 0...1000Hz, impulzný, IP 67, vrátane montáže | ks | 2
| Elektromagnetický prietokomer DN100 PN10, prúdový výstup 4...20mA, frekvenčný 0...1000Hz, impulzný, IP 67, vrátane montáže | ks | 2
| Statický zmiešavač DN400, vrátane montáže | ks | 1
| Ultrazvukový kompaktný vysielač hladiny, rozsah 0,3...6m, výstup 4...20mA, IP68 | ks | 2
| Dávkovacie čerpadlo pre dávkovanie dezinfekcie, 0-25l/h, 6bar | ks | 2
| Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné montáž | m2 | 115.8
| Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné demontáž | m2 | 115.8
| Potrubie. PVC-U PN16 d32mm vrátane tvaroviek | m | 298.7
| Príruba nerezová od DN80 do DN125 PN10 | ks | 12
| Montáž potrubia z nerezových rúr od DN25 do DN125mm | m | 375.16
| Rúra 1.4301 d 88.9x3.0 mm do d 129x3mm ušľachtilá oceľ | m | 240.8
| Rúrka mat. 1.1401 28x3,0 ušľachtilá oceľ | m | 134.6
| Tlakové skúšky potrubia | m | 674
| Preplachovanie potrubia vodou | m | 674
| Ventil priamy plastový potr. syst. PVC U 25 mm | ks | 16
| Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN25 | ks | 2
| Guľový kohút s pákovým uzáverom DN 25 nerezový | ks | 2
| Koleno 1.4301 ušlachtila ocel od d 88,9 do d 129 | ks | 41
| Klapka uzatváracia DN125, PN10 | ks | 3
| Nádrž sacia vápennej vody samonosná 5m3 - atyp s vnútornou vstavbou | ks | 1
| Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m | t | 4.12
| Typizované uloženia potrubí do DN200 | kg | 1820
| Konštrukcie a práce montážne | kpl | 1
2 | Projekt skutočného vyhotovenia, spracovanie revízie a vypracovanie správy, tlakové skúšky, oživenie a uvedenie do prevádzky, adjustácia, optimalizácia, funkčné skúšky, komplexné skúšky, návod na obsluhu a údržbu | kpl | 1 |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0

## PS 01.5
Stavba: „Bukovec – Intenzifikácia ÚV“
Objekt: PS 01 Strojnotechnologické zariadenie úpravne vody
Časť: PS 01.5 PRS a ASRTP
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Práce a dodávky M
1 | Kábelové trasy | kpl | 1 |  | 0
| Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová uložená pevne | m | 82
| Rurka FXP od 20 do 25 s prislušenstvom | m | 82
| Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová PG16, uložená pevne | m | 41
| Rúrka pancierová PG16 s prislušenstvo | m | 41
| Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, PG21, uložená pevne | m | 137
| Rúrka pancierová PG21 | m | 137
| Lišta elektroinštalačná z PVC od 24x22 do 40x20, uložená pevne, vkladacia | m | 55
| Lišta hranatá 24X22 HD do 40x20 HD | m | 55
| Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia | m | 68.5
| Lišta hranatá 40X40HF HD | m | 68.5
| Žľab z PVC 60x40, plast, uloženie | m | 14
| Žľab 60/40 plast. biela | m | 14
| Káblový rošt šírky od 100mm do 500mm , pre voľné i pevné uloženie káblov | m | 930
| Rošt pozinkovaný š.100mm do 500mm, v. 60mm | m | 930
| Montáž nástenných konzol pre kábelové rošty | ks | 204
| Konzola nástenná od 200 do 500 | ks | 204
| Káblový žľab, pozink. vrátane príslušenstva, 50/50 mm vrátane veka a podpery | m | 316
| Káblový žľab od 50/50 do 150/60 elektroinštalačný materiál vrátane prislušenstva | m | 316
| Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti od 5 kg do 10 kg | ks | 90
| Material pre oceľové nosné konštrukcie pre prístroje od 5 kg do 10kg | kg | 56
| Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek typu PTV hrúbka prepážky do 400 mm | m2 | 2.055
| Sadrokartonová doska - hrúbka 25 mm, masívna protipožiarna | m2 | 5.138
| Náterová hmota protipožiarna- protipožiarny tmel na požiarne upchávky káblových prestupov | kg | 10
| Osadenie príchytky, vyvŕtanie diery,zatlačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive od D 8 mm do D 12 mm | ks | 795
| Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm | ks | 137
| Hmoždinka dlhá so skrutkou 10x100 mm | ks | 330
| Hmoždinka klasická 12 mm | ks | 328
| Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr. od 300 mm do 450mm | ks | 9
| Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t | ks | 4
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1
| Pomocné stavebné práce 80 hod. | kpl | 1
| Demontáž skriňového rozvádzača deleného 300kg | ks | 11
| Demontáž káblov | m | 2100
| Demontáže RMS1.2 | ks | 1
| Demontáže starých káblov a trás k RMS1.2 | m | 1000
| Likvidácia odpadu elektro | kg | 5300
2 | Elektromontáže | kpl | 1 |  | 0
| Krabica kovová pre pancierový rozvod, 4xP16, 96x96x69 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 33
| Inšt. krabica 120x80x50 so svorkami a priechodkami | ks | 33
| Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom od 16 mm2 do 50mm2 | ks | 210
| G-Káblové oko CU 10x8 KU-L | ks | 98
| G-Káblové oko CU 50x10 KU | ks | 112
| Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou od 4 x 10 mm2 do 4 x 240 mm2 | ks | 274
| Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou od 5 x 4 mm2 do 5 x 50 mm2 | ks | 68
| Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklopkou od 2 x 1 mm2 do 16 x 1 mm2 | ks | 502
| Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia | ks | 526
| Zapojenie konektora RJ45 | ks | 44
| Konektor Ethernet RJ45 | ks | 44
| Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia trojpól.16, 25 A -radenie 3 | ks | 56
| Spínač 25A 3P IP54 | ks | 56
| Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 15
| Zásuvka 230V/16A IP43 | ks | 15
| Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 8
| Podružné technologické rozvádzače (skriňa 800x1200x300, s výzbrojou, bez vzdialených vstupov) | ks | 6
| Rozvádzač technológie dávkovača vápna R1, R2 (2x skriňa 800x1200x250 výzbroj,) | ks | 2
| Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 300 kg | ks | 6
| Frekvenčný menič 160kW | ks | 6
| Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg | ks | 4
| Rozvádzač riadiaceho systému (1x samostatne stojaca skriňa s podstavcom, s výzbrojou, bez riadiaceho systému) | ks | 1
| Rozvádzač riadiaceho systému DTS2 (1x skriňa , s výzbrojou, bez riadiaceho systému) | ks | 1
| Rozvádzač riadiaceho systému DTS1.2 (1x samostatne stojaca skriňa s podstavcom , s výzbrojou, bez riadiaceho systému) | ks | 1
| Rozvádzač dispečingu | ks | 1
| Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 1000 kg | ks | 3
| Rozvádzač technológie RM1 (3x samostatne stojaca skriňa s podstavcom , výzbroj, FM ) | ks | 1
| Rozvádzač technológie RMS2 (2x samostatne stojaca skriňa s podstavcom, výzbroj) | ks | 1
| Rozvádzač technológie RMS1.2 (výzbroj) | ks | 1
| Ovládacia skrinka (ručne/automaticky, a zapni/vypni) | ks | 60
| Ovládacie skrinky | ks | 60
| Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 60
| Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 60
| Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 od V 6 do V 25 | m | 660
| Flexibilný kábel harmonizovaný od H07V-K 6 do H07V-K 25 | m | 660
| Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x240 | m | 25
| 1-AYKY 4x240 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 25
| Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 od V 3x1,5 do V 4x2,5 | m | 1740
| Kábel pre pevné uloženie, medený STN CYKY od 3x1,5 do CYKY 4x2,5 | m | 1740
| Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x35+25 | m | 60
| 1-CYKY 3x35+25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 60
| Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x185+95 | m | 900
| 1-CYKY 3x185+95 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 900
| Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 od V 5x2,5 do V 5 x 16 | m | 1599
| CYKY od 5x2,5 do 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 1599
| Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50 | m | 120
| 1-CYKY 5x50 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 120
| Vodič medený silový uložený pevne 1-CYKFY 1 kV od 4x1,5 do 4x2,5 | m | 425
| 1-CYKFY od 4x1,5 do 4x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 425
| Kábel medený silový uložený pevne NYCWY 0,6/1 kV od 3x35/35 do 4x185/95 | m | 650
| NYCWY od 3x35/35 do 4x185/95 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE | m | 650
| Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V od 2x1 do 4x1,5 | m | 15
| Flexibilný kábel VDE od 2x1 do 4x1,5 | m | 15
| Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V od 2x1 do V 14x1 | m | 6385
| Signálny kábel JYTY od 2x1 do 14x1 | m | 6385
| Vodič medený uložený pevne CMSM 300/500 od V 3x1,0 do V 7x1,0 | m | 1020
| CMSM od 3x1,0 do 7x1,0 Flexibilný kábel STN | m | 1020
| Unitronic LiYY 5x0,75 Kábel pre elektroniku, jednotlivé žily | m | 39
| Vodič medený uložený voľne Ethernet 4x2x0,5 | m | 1170
| Kábel Ethernet 4x2xAWG24 | m | 1170
| Vodič medený uložený pevne od 3x0,5 do 3x1 vlastný | m | 270
| Meranie voľného chlóru- elektrická montáž | ks | 1
| Meranie hladiny- elektrická montáž | ks | 10
| Montáž snímača vodivosti- elektrická montáž | ks | 2
| Meranie pH, elektrická montáž | ks | 3
| Snímač prietoku, elektrická montáž | ks | 14
| Snímač teploty, elektrická montáž | ks | 5
| Snímač tlaku | ks | 14
| Montáž plavákového spínača hladiny | ks | 7
| Zákalomer vody, elektrická montáž | ks | 2
| Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW | ks | 17
| Elektromagnetický ventil, elektromontáž | ks | 3
| Elektroventil, elektromontáž | ks | 52
| Tlaková stanica | ks | 1
| Stanica pre dávkovanie oxidu uhoľnatého CO2 | ks | 1
| Dávk. čerpadlá | ks | 16
| Skrutkový dopravník s dvoma výstupmi | ks | 1
| Elekt.akumulačno-prietokový ohrievač s EH1,2,3 | ks | 1
| Sviečkový filter | ks | 1
| Flokulačná stanica pre prípravu polyméru | ks | 1
| Hydrocyklón, kontaktná nádrž a zahusťovacie nádrže 1-4 | ks | 1
| Membránové linky ML 1,2,3 - 3.stupňové | ks | 3
| Sitové filtre | ks | 2
| Nádrž pre metadisiričitan | ks | 1
| Mechanické odvod. zariadenie | ks | 1
| Riadiaci systém s príslušenstvom (riadiaci systém a vzdialené vstupy a výstupy pre technologické rozvádzače) | kpl | 1
| Počítač - pracovná stanica vrátane monitorov | kpl | 1
| Licencia programového vybavenia pre vizualizáciu | kpl | 1
| Aplikačné programové vybavenie pre riadiaci systém DT1, DTS1, DTS2 | kpl | 1
| Aplikačné programové vybavenie pre vizualizáciu (PC, operátorské panely) | kpl | 1
| Oživovanie na mieste a uvedenie do prevádzky, skúšky | kpl | 1
| Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia pred uvedením do prevádzky | kpl | 1
| Operátorské panely pre DT rozvádzače | kpl | 9
| Prenos na centrálny dispečing | kpl | 1
| Inžiniering pre administratívno schvaľovacie konania | kpl | 1
| Projekt skutočného vyhotovenia, funkčné skúšky, komplexné skúšky, testovanie, adjustácia, optimalizácia | kpl | 1
| Celkom |  |  |  | 0

## PS 01.6
Stavba: „Bukovec – Intenzifikácia ÚV“
Objekt: PS 01 Strojnotechnologické zariadenie úpravne vody
Časť: | PS 01.6 Demontáž existujúcej technológie
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Technologické zariadenia
1 | Demontaž technologickej časti strojovne, armatúr a rozvodov potrubi | kpl | 1 |  | 0
| Rozrezanie demontovaného zhrabovacieho zariadenia sedimentácie | ks | 2
| Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 6,5 m3 | fl | 28
| Acetylén technický vo flašiach | fl | 14
| Rozrezanie demontovaných tlakových nádob ATS | ks | 2
| Demontáž el. motorov pomal.a rýchleho miešania a čerpadiel ATS | ks | 10
| Demontáž potrubia z ocel.rúr do DN400 s rezaním na dlžku max.4m | m | 193
| Vnútrost. prem. vybúr. hmôt potrubia a oc. konštr vodor. 100m v. do 6m | t | 32.4
| Demontáž tz. zariadenia pomalého a rýchleho miešania | kpl | 8
| Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 300 | ks | 29
| Demontáž armatúr s troma prírubami DN400 | ks | 9
| Ostatné konštrukcie a práce, 960 hod. | kpl | 1
| Lešenie (montáž + demontaž) | m2 | 193
| Presun hmôt pre opravy, úržbu a demontáž | t | 32.4
| Demontáže - príplatok za stiesnené podmienky | kpl | 1
| Celkom |  |  |  | 0

## PS 02
Stavba: „Bukovec – Intenzifikácia ÚV“
Objekt: PS-02 Trafostanica
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Práce a dodávky M
1 | Kábelové trasy | kpl | 1 |  | 0
| HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 160 x 9,5 x L | m | 30
| Nosné a montážne prvky - systém I - nosník stropný | ks | 44
| STRADER Káblové žľaby - krytka ochranná NO24x35 | ks | 44
| Nosné a montážne prvky - i-nosník hutnícky DPH700 | ks | 22
| Nosné a montážne prvky - systém I - uholník I-nosníka NDH | ks | 88
| Skrutka, nosné a montážne prvky SM M10×20 | 100ks | 20
| Skrutka, nosné a montážne prvky SM M10×60 | 100ks | 10
| Nosné a montážne prvky - kotva prsteňová s maticou PSRM10×120 | ks | 88
| Káblové rebríky - H45 ÷ H100 - rebrík 200, hr. plechu 1,2 mm | m | 10
| Káblové rebríky - H45 ÷ H100 - odbočovací diel T rebríka 600, hr. plechu 1,5 mm | ks | 4
| Káblové rebríky - H45 ÷ H100 - uhol rebríka vertikálny vnútorný 600, hr. plechu 1.5 mm | ks | 1
| Káblové rebríky - H45 ÷ H100 - uhol rebríka vertikálny vonkajší 600, hr. plechu 1.5 mm | ks | 5
| Káblové rebríky - H45 ÷ H100 - spojka rebríka 100, hr. plechu 2,0 mm | ks | 40
| Káblové rebríky - H45 ÷ H100 - U - svorka kábla | ks | 90
| Príchytka SONAP 75-90 | ks | 800
| Prichytka KOZ Triangle 3 x d38-53 | ks | 30
| Prichytka KOZ 36-52 | ks | 10
| Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 38,1-19,0 mm | ks | 64
| G-Káblové oko CU 300x20 KU-F-V | ks | 32
| Konektor -T 22 kV 120 - 240 mm2 | ks | 3
| Paralelný konektor -T 22 kV 120-240 | ks | 3
| Olej. transformátor 1250 kVA 22/0,4 kV | ks | 2
| Rozvádzač elektromerový | ks | 1
| Kondenzátor 3 fázový 400/50 Hz 12,5 kVA | ks | 2
| Uhlový adaptér 22 kV - 70mm2 | kpl | 2
| Koncovka vnútorná 25 - 70 mm2 | ks | 6
| VN rozvádzač - viď technická špecifikácia | ks | 1
| HR-Podpera PV 42 | ks | 100
| HR-Svorka SR 02 | ks | 50
| Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 107
| HR-Svorka SR 02 | ks | 8
| Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 37.68
| Vodič medený CYA 35 žltozelený | m | 100
| NYY 1x300 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE | m | 528
| NYY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE | m | 130
| NYY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE | m | 130
| Kábel silový medený 20 – N2XS(F)2Y 1 x 70RM/16 | m | 126
| Sťahovacia páska čierna 200x3,6 | ks | 60
| KOBEREC DIELEKTRICKY | M2 | 4
| Podružný materiál | kpl | 1
2 | Elektromontáže | kpl | 1 |  | 0
| Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 160/3-5 mm | m | 30
| Káblový výložník závesný - montáž (záves 36/36/4, výl. 30/30/3 mm) 2 x 200 až 400 mm | ks | 44
| Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. káblov š. 400 mm | m | 50
| Drevená príchytka pre káble - pre pevné uloženie káblov do 4 otvorov | ks | 800
| Drevená príchytka pre káble - pre pevné uloženie káblov do 6 otvorov | ks | 40
| Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 1 x 300 mm2 | ks | 64
| VN koncovky pre trojžilové káble s plastovou izoláciou a polovodivou vrstvou na žilách pre 10kV a 22kV (alt. pre 6kV s tienením žíl) napr.: AXEKVCE, AXEKVCEY, N(A)2XSY | ks | 6
| VN koncovky pre jednožilové káble s plastovou izoláciou a polovodivou vrstvou na žilách pre 10kV, 22kV a 35kV napr.: AXEKVCE, AXEKVCEY, AXEKVCEz, CXEKVCEY, N(A)2XSY, N(A)SXS(F)2Y, AHXAMK-W, CHKCU | ks | 3
| Montáž silového transformátora olejového s výkonom do 1250 kVA | ks | 2
| Montáž skrine rozvádzača na konštrukciu | ks | 1
| Montáž rozvádzača vn - vnútorné vyhotovenie za 1 pole do váhy 400 kg | ks | 4
| Montáž kondenzátora nn a VN v olejovom a nehorľavom vyhotovení, bez zapojenia do 20 kVAr | ks | 2
| Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2 | m | 100
| Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 40
| Vodič medený NN a VN voľne uložený CYA 35 | m | 100
| Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 240 | m | 528
| Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x2,5 | m | 130
| Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x4 | m | 130
| Kábel hliníkový silový uložený voľne 22-AXEKVCE 12,7/22 kV 1x70/16 | m | 126
| Zväzkovanie jednožilových káblov VN | ks | 60
| Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 8 kg | m | 30
3 | Montáže oznam. a zabezp. zariadení | kpl | 1 |  | 0
| Koberec dielektrický, odrezanie a pripevnenie pod drevené lišty(bez dodávky) | m2 | 4
| Projekt skutočného vyhotovenia, odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia pred uvedením do prevádzky s vypracovaním revíznej správy, funkčné skúšky, komplexné skúšky, testovanie | kpl | 1
| Celkom |  |  |  | 0